## Libro I
Fecha | Hora | Operador | Caudal (L/s) | UTM Entrada | UTM Sed | UTM Filtro | Cuagulante |  | Cloro |  | Retrolavado | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro
[7 empty] | mg/L | ML/m | mg/L | ML/m
2018-04-11 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.88 | 1.03 |  | 6.6 |  | 1.2 |  |  |  | 45.21%
2018-04-11 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.64 | 1.12 |  | 6.6 |  | 1.1 |  |  |  | 31.71%
2018-04-11 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.8 | 1.03 |  | 6.2 |  | 1.05 |  |  |  | 42.78%
2018-04-12 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.8 | 1.17 |  | 6.2 |  | 1.5 |  |  |  | 35%
2018-04-12 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.67 | 1.17 |  | 6.2 |  | 0.9 |  |  |  | 29.94%
2018-04-12 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.75 | 1.3 |  | 6.2 |  | 1.3 |  |  |  | 25.71%
2018-04-12 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.57 | 1.16 |  | 6.2 |  | 1.05 |  |  |  | 26.11%
2018-04-12 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.72 | 1.24 |  | 6.1 |  | 0.74 |  |  |  | 27.91%
2018-04-12 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.71 | 1.11 |  | 6.2 |  | 0.6 |  |  |  | 35.09%
2018-04-12 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.08 | 1.02 |  | 7.4 |  | 1.05 |  |  |  | 50.96%
2018-04-12 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.67 | 0.96 |  | 7.4 |  | 0.98 |  |  |  | 42.51%
2018-04-12 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.61 | 0.96 |  | 7.4 |  | 0.94 |  |  |  | 40.37%
2018-04-12 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.76 | 0.83 |  | 7.4 |  | 1.1 |  |  |  | 52.84%
2018-04-12 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.6 | 0.93 |  | 7.4 |  | 1 |  |  |  | 41.88%
2018-04-12 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.6 | 0.32 |  | 7.4 |  | 1 |  |  |  | 80%
2018-04-12 | 15:15 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.66 | 1.03 |  | 3.3 |  | 1.1 |  |  |  | 37.95%
2018-04-12 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.72 | 0.96 |  | 3.6 |  | 1 |  |  |  | 44.19%
2018-04-12 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.8 | 1.38 |  | 7.4 |  | 0.94 |  |  |  | 23.33%
2018-04-12 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.26 | 1.58 |  | 7.7 |  | 0.9 |  |  |  | -25.4%
2018-04-12 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.71 | 1.01 |  | 7.5 |  | 0.86 |  |  |  | 40.94%
2018-04-12 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.62 | 0.96 |  | 7.5 |  | 0.88 |  |  |  | 40.74%
2018-04-13 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.7 | 1.03 |  | 7.2 |  | 0.99 |  |  |  | 39.41%
2018-04-13 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.97 | 1.03 |  | 8.6 |  | 0.74 |  |  |  | 65.32%
2018-04-13 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.64 | 0.85 |  | 8.5 |  | 0.68 |  |  |  | 48.17%
2018-04-13 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.05 | 0.82 |  | 6.8 |  | 0.62 |  |  |  | 60%
2018-04-13 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.83 | 0.98 |  | 7.4 |  | 0.88 |  |  |  | 46.45%
2018-04-13 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.78 | 0.92 |  | 4.07 |  | 1.18 |  |  |  | 48.31%
2018-04-13 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.82 | 1.72 |  | 4.07 |  | 1.18 |  |  |  | 5.495%
2018-04-13 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.74 | 1.65 |  | 7.03 | 38 | 1.09 | 56 |  |  | 5.172%
2018-04-13 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.7 | 1.1 |  | 7.77 | 42 | 1.17 | 60 |  |  | 35.29%
2018-04-13 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.04 | 1.13 |  | 7.77 | 42 | 1.19 | 62 |  |  | 44.61%
2018-04-13 | 18:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.16 | 1.05 |  | 7.59 | 41 | 1.06 | 54 |  |  | 51.39%
2018-04-13 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.83 | 1.79 |  | 7.4 | 40 | 1.01 | 52 |  |  | 2.186%
2018-04-13 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.63 | 1.69 |  | 7 | 38 | 0.99 | 51 |  |  | -3.681%
2018-04-13 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.78 | 1.12 |  | 7 | 38 | 1.01 | 52 |  |  | 37.08%
2018-04-14 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.61 | 1.13 |  | 7 | 38 | 0.9 | 46 |  |  | 56.7%
2018-04-14 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.77 | 1.26 |  | 7 | 38 | 1.16 | 62 |  |  | 28.81%
2018-04-14 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.43 | 0.96 |  | 7 | 38 | 1.05 | 56 |  |  | 60.49%
2018-04-14 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.9 | 1.03 |  | 6.5 | 37 | 1.01 | 54 |  |  | 45.79%
2018-04-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.23 | 1.19 |  | 7.29 | 41 | 1.05 | 56 |  |  | 46.64%
2018-04-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.94 | 1.86 |  | 5.51 | 31 | 1.09 | 58 |  |  | 4.124%
2018-04-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.25 | 1.87 |  | 5.69 | 32 | 1.13 | 60 |  |  | 16.89%
2018-04-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.6 | 1.27 |  | 6.04 | 34 | 1.05 | 56 |  |  | 20.63%
2018-04-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.02 | 0.9 |  | 6.04 | 34 | 1.01 | 54 |  |  | 55.45%
2018-04-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.95 | 0.69 |  | 6.16 | 34 | 0.99 | 52 |  |  | 64.62%
2018-04-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.57 | 1.03 |  | 8.89 | 50 | 1.24 | 66 |  |  | 34.39%
2018-04-14 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.75 | 0.7 |  | 8.8 | 50 | 0.98 | 52 |  |  | 60%
2018-04-14 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.73 | 0.15 |  | 8.5 | 48 | 1 | 54 |  |  | 91.33%
2018-04-14 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.95 | 0.44 |  | 8.7 | 49 | 1.2 | 64 |  |  | 77.44%
2018-04-14 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.58 | 0.56 |  | 8.5 | 48 | 0.82 | 44 |  |  | 64.56%
2018-04-14 | 23:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.79 | 0.2 |  | 8.5 | 48 | 1.1 | 60 |  |  | 88.83%
2018-04-15 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.92 | 0.32 |  | 8.1 | 46 | 1.1 | 60 |  |  | 83.33%
2018-04-15 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.63 | 0.28 |  | 8.7 | 48 | 1.1 | 62 |  |  | 82.82%
2018-04-15 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 1.77 | 0.41 |  | 6.5 | 36 | 1.1 | 61 |  |  | 76.84%
2018-04-15 | 5:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 2.48 | 0.65 |  | 6.5 | 36 | 1.1 | 61 |  |  | 73.79%
2018-04-15 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.97 | 0.85 |  | 6.6 | 36 | 1 | 55 |  |  | 56.85%
2018-04-15 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.93 | 0.13 |  | 6.6 | 36 | 1 | 55 |  |  | 93.26%
2018-04-15 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.82 | 0.1 |  | 6.6 | 36 | 1 | 55 |  |  | 94.51%
2018-04-15 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.36 | 0.24 |  | 6.6 | 36 | 1.03 | 53 |  |  | 82.35%
2018-04-15 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.43 | 0.25 |  | 6.6 | 36 | 1.01 | 52 |  |  | 82.52%
2018-04-15 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.7 | 0.36 |  | 6.7 | 38 | 0.98 | 52 |  |  | 78.82%
2018-04-15 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.58 | 0.31 |  | 6.7 | 38 | 0.99 | 53 |  |  | 80.38%
2018-04-15 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.97 | 0.27 |  | 6.8 | 37 | 0.98 | 50 |  |  | 86.29%
2018-04-15 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.65 | 0.69 |  | 6.2 | 34 | 0.98 | 50 |  |  | 58.18%
2018-04-15 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.66 | 0.56 |  | 6.2 | 34 | 0.98 | 50 |  |  | 66.27%
2018-04-15 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.58 | 0.8 |  | 6.6 | 36 | 0.98 | 50 |  |  | 49.37%
2018-04-15 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.58 | 0.77 |  | 6.6 | 36 | 0.94 | 48 |  |  | 51.27%
2018-04-15 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.44 | 0.17 |  | 6.2 | 35 | 0.86 | 46 |  |  | 88.19%
2018-04-15 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.5 | 0.75 |  | 6.6 | 36 | 0.94 | 48 |  |  | 50%
2018-04-15 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.52 | 1.05 |  | 6.3 | 35 | 0.9 | 47 |  |  | 58.33%
2018-04-15 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.07 | 0.89 |  | 6.2 | 34 | 0.92 | 48 |  |  | 57%
2018-04-15 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.77 | 0.88 |  | 5.8 | 32 | 0.99 | 42 |  |  | 50.28%
2018-04-16 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.9 | 0.91 |  | 6.2 | 34 | 0.9 | 47 |  |  | 52.11%
2018-04-16 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.79 | 1.04 |  | 5.8 | 32 | 0.65 | 34 |  |  | 41.9%
2018-04-16 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.86 | 1.07 |  | 6.2 | 34 | 1.06 | 55 |  |  | 42.47%
2018-04-16 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.69 | 1.19 |  | 8.16 | 45 | 0.73 | 38 |  |  | 55.76%
2018-04-16 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.9 | 1.5 |  | 7.61 | 42 | 0.8 | 42 |  |  | 55.76%
2018-04-16 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.94 | 1.82 |  | 5.98 | 33 | 0.8 | 42 |  |  | 21.05%
2018-04-16 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.77 | 0.92 |  | 5.44 | 30 | 0.76 | 40 |  |  | 6.186%
2018-04-16 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.29 | 1.46 |  | 5.07 | 28 | 0.76 | 40 |  |  | 48.02%
2018-04-16 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.71 | 1.94 |  | 5.36 | 29 | 0.8 | 41 |  |  | -13.18%
2018-04-16 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.16 | 1.66 |  | 5.62 | 31 | 0.73 | 38 |  |  | -13.45%
2018-04-16 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.96 | 1.69 |  | 4.98 | 28 | 0.71 | 38 |  |  | 47.47%
2018-04-16 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.53 | 1.19 |  | 6.7 | 38 | 0.71 | 38 |  |  | 13.78%
2018-04-16 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.64 | 1.23 |  | 6.2 | 34 | 0.8 | 41 |  |  | 22.22%
2018-04-16 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.64 | 1.11 |  | 6.4 | 46 | 0.84 | 45 |  |  | 32.32%
2018-04-17 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.59 | 1.23 |  | 5.3 | 30 | 0.82 | 44 |  |  | 22.64%
2018-04-17 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.18 | 1.5 |  | 4.9 | 28 | 0.79 | 42 |  |  | -27.12%
2018-04-17 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.51 | 1.68 |  | 5.1 | 29 | 0.75 | 40 |  |  | -11.26%
2018-04-17 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.7 | 1.14 |  | 6.5 | 37 | 0.9 | 40 |  |  | 32.94%
2018-04-17 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.74 | 0.99 |  | 6.5 | 37 | 0.79 | 42 |  |  | 43.1%
2018-04-17 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.81 | 0.85 |  | 6.9 | 38 | 0.83 | 43 |  |  | 53.04%
2018-04-17 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.75 | 0.89 |  | 7.2 | 39 | 0.88 | 45 |  |  | 49.14%
2018-04-17 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.69 | 0.81 |  | 7.2 | 39 | 0.84 | 43 |  |  | 52.07%
2018-04-17 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.64 | 0.59 |  | 7.3 | 40 | 0.81 | 42 |  |  | 64.02%
2018-04-17 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.73 | 1.04 |  | 7.8 | 42 | 0.94 | 48 |  |  | 39.88%
2018-04-17 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.45 | 0.18 |  | 7.3 | 40 | 0.94 | 49 |  |  | 87.59%
2018-04-17 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.45 | 0.18 |  | 6.9 | 39 | 0.79 | 42 |  |  | 87.59%
2018-04-17 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.22 | 0.51 |  | 7.1 | 40 | 0.79 | 42 |  |  | 77.03%
2018-04-17 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2 | 0.22 |  | 7.1 | 40 | 0.75 | 40 |  |  | 89%
2018-04-17 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.33 | 0.42 |  | 6.9 | 38 | 0.75 | 40 |  |  | 68.42%
2018-04-17 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.14 | 0.43 |  | 6.7 | 38 | 1.13 | 60 |  |  | 62.28%
2018-04-18 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.41 | 0.31 |  | 6.7 | 38 | 0.98 | 52 |  |  | 78.01%
2018-04-18 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.39 | 0.18 |  | 6.7 | 38 | 0.98 | 52 |  |  | 87.05%
2018-04-18 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.28 | 0.43 |  | 6.7 | 48 | 0.92 | 49 |  |  | 66.41%
2018-04-18 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.43 | 0.3 |  | 6.6 | 36 | 0.94 | 48 |  |  | 79.02%
2018-04-18 | 7:15 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.61 | 0.38 |  | 6.4 | 36 | 0.86 | 46 |  |  | 76.4%
2018-04-18 | 8:30 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.7 | 0.77 |  | 7.3 | 38 | 0.9 | 46 |  |  | 71.48%
2018-04-18 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 1.7 | 0.74 |  | 7.4 | 41 | 0.92 | 48 |  |  | 56.47%
2018-04-18 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 1.76 | 0.75 |  | 5.4 | 40 | 0.84 | 44 |  |  | 57.39%
2018-04-18 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.59 | 0.62 |  | 7.9 | 43 | 0.78 | 40 |  |  | 61.01%
2018-04-18 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.7 | 0.82 |  | 4.2 | 24 | 0.75 | 40 |  |  | 51.76%
2018-04-18 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.64 | 0.93 |  | 5.6 | 32 | 0.71 | 38 |  |  | 43.29%
2018-04-18 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.61 | 1.18 |  | 4 | 38 | 0.56 | 30 |  |  | 26.71%
2018-04-18 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.55 | 0.64 |  | 9.6 | 54 | 0.71 | 38 |  |  | 58.71%
2018-04-18 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.72 | 1.41 |  | 3.7 | 21 | 0.9 | 48 |  |  | 18.02%
2018-04-18 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.57 | 1.7 |  | 6 | 34 | 0.71 | 38 |  |  | -8.28%
2018-04-18 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.69 | 1.06 |  | 6.52 | 36 | 0.8 | 0.42 |  |  | 37.28%
2018-04-18 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.31 | 1.01 |  | 6.71 | 37 | 0.96 | 50 |  |  | 22.9%
2018-04-18 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.78 | 0.61 |  | 6.52 | 36 | 0.53 | 28 |  |  | 65.73%
2018-04-18 | 22:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.84 | 0.8 |  | 6.52 | 36 | 0.49 | 26 |  |  | 56.52%
2018-04-19 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.68 | 1.09 |  | 7.07 | 39 | 0.92 | 48 |  |  | 35.12%
2018-04-19 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.08 | 0.87 |  | 6.4 | 36 | 0.75 | 40 |  |  | 19.44%
2018-04-19 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.02 | 0.79 |  | 6.22 | 35 | 0.67 | 36 |  |  | 22.55%
2018-04-19 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.39 | 0.66 |  | 6.29 | 34 | 0.82 | 32 |  |  | 52.52%
2018-04-19 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.44 | 0.55 |  | 6.34 | 35 | 0.88 | 46 |  |  | 61.81%
2018-04-19 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.45 | 0.74 |  | 6.52 | 36 | 0.98 | 51 |  |  | 48.97%
2018-04-19 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.35 | 0.66 |  | 6.52 | 36 | 0.94 | 49 |  |  | 51.11%
2018-04-19 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.5 | 0.94 |  | 6.4 | 36 | 0.94 | 50 |  |  | 37.33%
2018-04-19 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.22 | 0.53 |  | 6.4 | 36 | 0.92 | 49 |  |  | 56.56%
2018-04-19 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.14 | 0.72 |  | 6.71 | 37 | 0.94 | 49 |  |  | 36.84%
2018-04-19 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.16 | 0.61 |  | 6.58 | 37 | 0.92 | 49 |  |  | 47.41%
2018-04-19 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.73 | 0.73 |  | 6.75 | 38 | 0.9 | 48 |  |  | 57.8%
2018-04-19 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.81 | 0.93 |  | 6.75 | 38 | 0.86 | 46 |  |  | 48.62%
2018-04-19 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.34 | 0.63 |  | 6.75 | 38 | 0.86 | 46 |  |  | 52.99%
2018-04-19 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.55 | 0.46 |  | 7.03 | 38 | 0.94 | 48 |  |  | 70.32%
2018-04-19 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.57 | 0.62 |  | 6.75 | 38 | 0.82 | 44 |  |  | 60.51%
2018-04-19 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.79 | 0.65 |  | 6.89 | 38 | 0.77 | 40 |  |  | 63.69%
2018-04-19 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.58 | 0.74 |  | 6.53 | 36 | 0.84 | 44 |  |  | 53.16%
2018-04-19 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.16 | 0.86 |  | 6.53 | 36 | 0.77 | 40 |  |  | 72.78%
2018-04-20 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.86 | 0.82 |  | 6.71 | 37 | 0.77 | 40 |  |  | 71.33%
48.24%

## Libro 1 (Continuación)
Fecha | Hora | Operador | Caudal (L/s) | UTM Entrada | UTM Sed | UTM Filtro | 1 -2 purga | Retrolavado | Cuagulante |  | Cloro |  | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro
[9 empty] | mg/L | ML/m | mg/L | ML/m
2018-04-20 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.02 | 0.83 |  |  |  | 6.53 | 36 | 0.69 | 36 |  | 88.18%
2018-04-20 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.17 | 0.96 |  | 4:00 |  | 6.35 | 35 | 0.63 | 33 |  | 55.76%
2018-04-20 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.31 | 0.95 |  |  |  | 6.89 | 38 | 0.65 | 34 |  | 58.87%
2018-04-20 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.71 | 0.97 |  |  |  | 6.71 | 37 | 0.61 | 32 |  | 43.27%
2018-04-20 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.83 | 1.1 |  |  |  | 6.66 | 36 | 0.58 | 30 |  | 39.89%
2018-04-20 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.48 | 0.93 |  |  |  | 7.03 | 38 | 0.62 | 32 |  | 73.28%
2018-04-20 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.7 | 0.88 |  |  |  | 6.52 | 36 | 0.59 | 31 |  | 48.24%
2018-04-20 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.82 | 0.81 |  | 12:00 |  | 7.25 | 40 | 0.96 | 50 |  | 55.49%
2018-04-20 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.79 | 0.88 |  |  |  | 7.07 | 39 | 0.76 | 40 |  | 50.84%
2018-04-20 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 1.77 | 0.88 |  |  |  | 7.25 | 40 | 0.8 | 42 |  | 50.28%
2018-04-20 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.68 | 0.65 |  |  |  | 6.16 | 34 | 0.71 | 37 |  | 75.75%
2018-04-20 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.39 | 0.91 |  | 19:00 |  | 6.4 | 36 | 0.64 | 34 |  | 73.16%
2018-04-20 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.91 | 1.18 |  |  |  | 6.04 | 34 | 0.67 | 36 |  | 38.22%
2018-04-20 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.74 | 1.05 |  |  |  | 6.22 | 35 | 0.64 | 34 |  | 39.66%
2018-04-20 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.37 | 1.03 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.64 | 34 |  | 56.54%
2018-04-21 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.31 | 1.13 |  |  |  | 6.4 | 34 | 0.6 | 32 |  | 51.08%
2018-04-21 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.88 | 1.1 |  |  |  | 6.74 | 38 | 0.75 | 40 |  | 41.49%
2018-04-21 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.56 | 0.77 |  | 5:00 |  | 7.64 | 43 | 0.52 | 28 |  | 50.64%
2018-04-21 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.75 | 0.92 |  |  |  | 6.9 | 39 | 0.65 | 35 |  | 47.43%
2018-04-21 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.89 | 0.87 |  |  |  | 6.66 | 36 | 0.66 | 34 |  | 53.97%
2018-04-21 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.76 | 1.03 |  | 8:00 |  | 7.03 | 38 | 0.63 | 32 |  | 41.48%
2018-04-21 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.67 | 0.89 |  |  |  | 7.03 | 38 | 0.66 | 34 |  | 46.71%
2018-04-21 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.93 | 0.98 |  |  |  | 7.03 | 38 | 0.66 | 34 |  | 49.22%
2018-04-21 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.97 | 1 |  |  |  | 7.4 | 40 | 0.63 | 32 |  | 49.24%
2018-04-21 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.89 | 0.9 |  | 12:00 |  | 7.2 | 39 | 0.74 | 38 |  | 52.38%
2018-04-21 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.78 | 0.96 |  |  |  | 7.25 | 40 | 0.73 | 38 |  | 46.07%
2018-04-21 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.78 | 0.86 |  |  |  | 7.4 | 41 | 0.69 | 36 |  | 51.69%
2018-04-21 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.81 | 0.91 |  |  |  | 7.07 | 39 | 0.69 | 36 |  | 49.72%
2018-04-21 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.31 | 0.84 |  | 19:00 |  | 6.6 | 36 | 0.66 | 34 |  | 35.88%
2018-04-21 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.53 | 0.56 |  |  |  | 6.75 | 38 | 1.13 | 60 |  | 63.4%
2018-04-21 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.14 | 0.49 |  |  |  | 6.39 | 38 | 1.03 | 58 |  | 57.02%
2018-04-21 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.15 | 0.7 |  |  |  | 6.22 | 37 | 1.03 | 58 |  | 39.13%
2018-04-22 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.42 | 0.57 |  |  |  | 6.22 | 37 | 1.01 | 57 |  | 59.86%
2018-04-22 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.47 | 0.75 |  |  |  | 6.05 | 36 | 0.94 | 53 |  | 48.98%
2018-04-22 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.7 | 0.64 |  | 5:30 |  | 6.58 | 37 | 1.03 | 55 |  | 62.35%
2018-04-22 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.48 | 0.81 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.98 | 52 |  | 45.27%
2018-04-22 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.88 | 1.19 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.92 | 49 |  | 36.7%
2018-04-22 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.9 | 1.25 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.94 | 50 |  | 34.21%
2018-04-22 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.4 | 1.33 |  |  |  | 6.93 | 38 | 1.2 | 68 |  | 44.58%
2018-04-22 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.89 | 1.22 |  |  |  | 6.5 | 37 | 1.1 | 60 |  | 35.45%
2018-04-22 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.83 | 1.23 |  |  |  | 7.1 | 40 | 1.1 | 60 |  | 32.79%
2018-04-22 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.79 | 1.11 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.9 | 48 |  | 37.99%
2018-04-22 | 14:30 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.72 | 1.46 |  |  |  | 6.75 | 37 | 0.88 | 47 |  | 15.12%
2018-04-22 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.85 | 1.23 |  |  |  | 6.5 | 39 | 1 | 58 |  | 33.51%
2018-04-22 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.98 | 1.48 |  |  |  | 6.7 | 38 | 0.99 | 56 |  | 25.25%
2018-04-22 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.69 | 1.39 |  | 18:00 |  | 7.8 | 44 | 0.88 | 47 |  | 17.75%
2018-04-22 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.73 | 0.67 |  |  |  | 7.67 | 44 | 0.85 | 46 |  | 61.27%
2018-04-22 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.73 | 0.9 |  |  |  | 7.67 | 44 | 0.92 | 50 |  | 47.98%
2018-04-22 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.65 | 0.91 |  |  |  | 7.85 | 45 | 0.86 | 47 |  | 44.85%
2018-04-22 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.23 | 0.82 |  |  |  | 7.82 | 44 | 0.84 | 45 |  | 33.33%
2018-04-23 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.7 | 0.87 |  |  |  | 6.93 | 39 | 0.86 | 46 |  | 48.82%
2018-04-23 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.82 | 0.96 |  |  |  | 8.18 | 46 | 0.9 | 48 |  | 47.25%
2018-04-23 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.76 | 0.83 |  |  |  | 7.47 | 42 | 0.52 | 28 |  | 52.84%
2018-04-23 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.89 | 0.95 |  |  |  | 7.47 | 42 | 0.49 | 26 |  | 49.74%
2018-04-23 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.71 | 0.77 |  |  |  | 7.25 | 40 | 1.22 | 64 |  | 54.97%
2018-04-23 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.7 | 0.89 |  |  |  | 7.29 | 41 | 1.16 | 62 |  | 47.65%
2018-04-23 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.66 | 0.77 |  |  |  | 7.29 | 41 | 1.16 | 62 |  | 53.61%
2018-04-23 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.62 | 0.64 |  |  |  | 7.47 | 42 | 1.16 | 62 |  | 60.49%
2018-04-23 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.41 | 0.73 |  |  |  | 7.47 | 42 | 1.16 | 62 |  | 48.23%
2018-04-23 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.08 | 0.29 |  |  |  | 7.64 | 43 | 1.14 | 61 |  | 73.15%
2018-04-23 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 1.94 | 0.48 |  |  |  | 7.67 | 44 | 1.14 | 52 |  | 75.26%
2018-04-23 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.48 | 0.42 |  |  |  | 7.82 | 44 | 1.13 | 60 |  | 71.62%
2018-04-23 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.27 | 0.4 |  |  |  | 7.98 | 44 | 1.19 | 62 |  | 82.38%
2018-04-23 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.42 | 0.24 |  |  |  | 7.98 | 44 | 1.15 | 60 |  | 83.1%
2018-04-23 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.52 | 0.24 |  |  |  | 7.82 | 44 | 0.98 | 52 |  | 84.21%
2018-04-23 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.6 | 0.5 |  |  |  | 7.98 | 44 | 1.01 | 53 |  | 68.75%
2018-04-23 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.79 | 0.68 |  |  |  | 8.14 | 44 | 1.02 | 52 |  | 62.01%
2018-04-23 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.99 | 0.53 |  |  |  | 7.8 | 43 | 0.96 | 50 |  | 73.37%
2018-04-24 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.82 | 0.75 |  |  |  | 7.62 | 42 | 0.98 | 51 |  | 58.79%
2018-04-24 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.9 | 0.8 |  |  |  | 7.8 | 43 | 0.96 | 52 |  | 57.89%
2018-04-24 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.78 | 1 |  |  |  | 7.62 | 42 | 0.86 | 45 |  | 43.82%
2018-04-24 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.85 | 0.9 |  |  |  | 7.25 | 40 | 0.76 | 40 |  | 51.35%
2018-04-24 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.06 | 0.49 |  |  |  | 8.14 | 44 | 0.98 | 50 |  | 76.21%
2018-04-24 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.86 | 0.62 |  |  |  | 7.4 | 40 | 0.9 | 46 |  | 66.67%
2018-04-24 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.85 | 1.15 |  |  |  | 7.11 | 40 | 1.31 | 70 |  | 37.84%
2018-04-24 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 1.99 | 0.99 |  |  |  | 6.58 | 37 | 1.28 | 68 |  | 50.25%
2018-04-24 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.83 | 1.1 |  |  |  | 6.98 | 40 | 1.23 | 67 |  | 39.89%
2018-04-24 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.73 | 0.71 |  |  |  | 6.98 | 40 | 1.29 | 70 |  | 58.96%
2018-04-24 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.8 | 0.89 |  |  |  | 6.98 | 40 | 1.29 | 70 |  | 50.56%
2018-04-24 | 17:30 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.85 | 1.01 |  |  |  | 6.63 | 38 | 1.18 | 64 |  | 45.41%
2018-04-24 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.8 | 1.03 |  |  |  | 6.75 | 38 | 1.05 | 56 |  | 42.78%
2018-04-24 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.61 | 0.9 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.99 | 53 |  | 65.52%
2018-04-24 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.82 | 0.97 |  |  |  | 7.47 | 32 | 1.09 | 58 |  | 46.7%
2018-04-24 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.92 | 0.94 |  |  |  | 6.75 | 36 | 1.09 | 58 |  | 51.04%
2018-04-25 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.86 | 0.92 |  |  |  | 6.58 | 37 | 1.09 | 58 |  | 50.54%
2018-04-25 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.92 | 1.02 |  |  |  | 6.75 | 36 | 1.05 | 56 |  | 46.87%
2018-04-25 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 1.95 | 1.55 |  | 5:30 |  | 5.8 | 32 | 0.9 | 47 |  | 20.51%
2018-04-25 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.97 | 1.34 |  |  |  | 7.4 | 40 | 0.98 | 50 |  | 31.98%
2018-04-25 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.71 | 0.74 |  |  |  | 7.47 | 42 | 0.9 | 48 |  | 56.73%
2018-04-25 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.63 | 0.75 |  |  |  | 6.89 | 41 | 0.81 | 46 |  | 53.99%
2018-04-25 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 2.04 | 1.33 |  |  |  | 5.41 | 41 | 1.07 | 58 |  | 34.8%
2018-04-25 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.64 | 2.15 |  | 10:00 |  | 5.21 | 31 | 0.99 | 56 |  | -31.1%
2018-04-25 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.61 | 2.01 |  |  |  | 5.38 | 32 | 0.92 | 52 |  | -24.84%
2018-04-25 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.89 | 1.95 |  |  |  | 5.69 | 32 | 0.98 | 52 |  | -3.175%
2018-04-25 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.92 | 1.86 |  |  |  | 5.69 | 32 | 0.94 | 50 |  | 3.125%
2018-04-25 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.76 | 1.74 |  |  |  | 5.69 | 32 | 0.9 | 48 |  | 1.136%
2018-04-25 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.72 | 1.79 |  |  |  | 5.87 | 33 | 0.94 | 50 |  | -4.07%
2018-04-25 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.92 | 1.54 |  |  |  | 6.04 | 34 | 0.94 | 47 |  | 19.79%
2018-04-25 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.72 | 1.6 |  |  |  | 5.87 | 33 | 0.84 | 45 |  | 6.977%
2018-04-25 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.04 | 1.72 |  | 17:45 |  | 5.87 | 33 | 0.86 | 46 |  | 15.69%
2018-04-25 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.83 | 1.63 |  |  |  | 5.69 | 32 | 0.75 | 40 |  | 10.93%
2018-04-25 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.91 | 1.82 |  |  |  | 5.69 | 32 | 1.24 | 62 |  | 4.712%
2018-04-25 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.68 | 1.59 |  |  |  | 6.22 | 35 | 1.05 | 56 |  | 5.357%
2018-04-25 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.91 | 1.82 |  |  |  | 6.52 | 36 | 1.03 | 54 |  | 9.392%
2018-04-26 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.68 | 1.59 |  | 22:00 |  | 5.87 | 33 | 0.98 | 52 |  | 7.895%
2018-04-26 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.81 | 1.64 |  |  |  | 6.17 | 34 | 0.99 | 52 |  | 1.613%
2018-04-26 | 5:30 | Franco Zeledón | 5 | 1.9 | 1.75 |  |  |  | 6.1 | 33 | 0.88 | 45 |  | 13.99%
2018-04-26 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.86 | 1.83 |  | 4:00 |  | 5.38 | 32 | 0.64 | 36 |  | 3.774%
2018-04-26 | 15:00 | José Manuel Tinoco |  | 2.43 | 2.09 | [6 empty] | 36
2018-04-26 | 16:30 | José Manuel Tinoco |  | 2.12 | 2.04 | [6 empty] | 34
2018-04-26 | 17:30 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 35
2018-04-26 | 18:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 36
2018-04-26 | 19:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-26 | 20:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-26 | 21:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-27 | 22:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 0:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-27 | 2:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 31
2018-04-27 | 4:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-04-27 | 6:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-04-27 | 7:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-27 | 8:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 35
2018-04-27 | 9:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-27 | 10:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-27 | 11:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-27 | 12:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-27 | 13:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 41
2018-04-27 | 14:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 42
2018-04-27 | 15:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-27 | 16:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 17:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-27 | 18:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 19:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 20:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 21:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-27 | 22:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 23:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 37
2018-04-28 | 24:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 26:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 28:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 6:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 7:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 8:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 37
2018-04-28 | 9:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 10:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 11:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 37
2018-04-28 | 12:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 13:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-04-28 | 14:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-28 | 15:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 16:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-28 | 17:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-28 | 18:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-04-28 | 19:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 31
2018-04-28 | 20:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 30
2018-04-28 | 21:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 33
2018-04-28 | 22:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 36
2018-04-29 | 0:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 32
2018-04-29 | 2:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 31
2018-04-29 | 4:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-29 | 6:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 32
2018-04-29 | 7:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-29 | 8:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 35
2018-04-29 | 9:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 35
2018-04-29 | 10:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 35
2018-04-29 | 11:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-29 | 12:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-29 | 14:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 36
2018-04-29 | 15:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-29 | 16:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-29 | 17:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 40
2018-04-29 | 18:00 | Franco Zeledón | [9 empty] | 38
2018-04-29 | 19:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 38
2018-04-29 | 20:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-29 | 21:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 37
2018-04-29 | 22:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-30 | 0:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-30 | 2:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-30 | 4:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 36
2018-04-30 | 6:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 35
2018-04-30 | 7:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 8:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 10:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 32
2018-04-30 | 11:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 12:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 33
2018-04-30 | 13:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 31
2018-04-30 | 14:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 32
2018-04-30 | 15:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 33
2018-04-30 | 16:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 17:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 32
2018-04-30 | 18:00 | José Manuel Tinoco | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 19:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 33
2018-04-30 | 20:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-04-30 | 21:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 22:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-04-30 | 23:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-04-30 | 0:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 2:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 3:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 4:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 32
2018-05-01 | 5:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 6:00 | Jorge Zeledón | [9 empty] | 35
2018-05-01 | 7:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 35
2018-05-01 | 8:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 9:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 10:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 11:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 35
2018-05-01 | 12:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 13:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 33
2018-05-01 | 14:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 33
2018-05-01 | 15:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 16:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 34
2018-05-01 | 17:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 32
2018-05-01 | 18:00 | Kevin Rodriguez | [9 empty] | 35
2018-05-01 | 18:30 | Franco Zeledón | 4.5 | [5 empty] | 6.17 | 30 | 0.78 | 36
2018-05-01 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 6.64 | 1.56 |  |  |  | 6.58 | 32 | 0.91 | 42 |  | 76.51%
2018-05-01 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 5.03 | 2.3 |  |  |  | 5.75 | 28 | 0.87 | 40 |  | 54.27%
2018-05-02 | 22:00 | Franco Zeledón | 4 | 4.08 | 2.6 |  |  |  | 6.94 | 30 | 1.08 | 44 |  | 36.27%
2018-05-02 | 0:00 | Franco Zeledón | 4 | 6 | 2.4 |  |  |  | 6.47 | 28 | 1.02 | 42 |  | 60%
2018-05-02 | 2:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 3.2 | 0.91 |  |  |  | 8.45 | 32 | 1.01 | 36 |  | 71.56%
2018-05-02 | 4:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 2.7 | 0.72 |  |  |  | 8.98 | 34 | 0.95 | 34 |  | 73.33%
2018-05-02 | 6:00 | Franco Zeledón | 4 | 1.88 | 0.88 |  |  |  | 7.86 | 34 | 0.78 | 32 |  | 53.19%
2018-05-02 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 2.58 | 0.79 |  |  |  | 6.78 | 33 | 0.87 | 40 |  | 69.38%
2018-05-02 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 5.5 | 1.81 |  |  |  | 7.92 | 30 | 1.17 | 42 |  | 67.09%
2018-05-02 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4 | 2.62 | 1.58 |  |  |  | 6.47 | 28 | 0.93 | 38 |  | 39.69%
2018-05-02 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 2.51 | 1.02 |  |  |  | 7.4 | 28 | 0.84 | 30 |  | 59.36%
2018-05-02 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 1.87 | 1.08 |  |  |  | 7.4 | 28 | 0.89 | 32 |  | 42.25%
2018-05-02 | 13:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 1.99 | 1.03 |  |  |  | 6.87 | 26 | 95 | 34 |  | 48.24%
2018-05-02 | 15:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 2.52 | 0.75 |  |  |  | 7.4 | 28 | 0.84 | 30 |  | 70.24%
2018-05-02 | 17:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 2.14 | 0.82 |  |  |  | 7.13 | 27 | 0.95 | 34 |  | 61.68%
2018-05-02 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 1.59 | 0.74 |  |  |  | 6.87 | 26 | 0.98 | 35 |  | 53.46%
2018-05-02 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 2.08 | 0.67 |  |  |  | 5.55 | 24 | 0.61 | 25 |  | 67.79%
2018-05-02 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 2.4 | 1.27 |  |  |  | 8.3 | 27 | 0.65 | 20 |  | 47.08%
2018-05-02 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 3.06 | 1.56 |  |  |  | 4.16 | 18 | 0.49 | 20 |  | 49.02%
2018-05-02 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.47 | 1.58 |  |  |  | 4.4 | 19 | 0.53 | 22 |  | -7.483%
2018-05-02 | 23:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 1.34 | 1.71 |  |  |  | 6.5 | 32 | 0.52 | 24 |  | -27.61%
2018-05-03 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.7 | 1.4 |  |  |  | 6.93 | 30 | 0.63 | 26 |  | 17.65%
2018-05-03 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.68 | 1.32 |  |  |  | 7.16 | 31 | 0.58 | 24 |  | 21.43%
2018-05-03 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.33 | 0.02 |  | 5:00 |  | 6.93 | 30 | 0.88 | 36 |  | 98.5%
2018-05-03 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.61 | 0.73 |  |  |  | 6.93 | 30 | 0.68 | 28 |  | 54.66%
2018-05-03 | 7:00 | Franco Zeledón | 3.3 | 1.75 | 0.46 |  |  |  | 6.73 | 23 | 0.74 | 25 |  | 73.71%
2018-05-03 | 8:00 | Franco Zeledón | 2.5 | 1.57 | 0.58 |  |  |  | 8.14 | 22 | 0.78 | 20 |  | 63.06%
2018-05-03 | 9:00 | Franco Zeledón | 3.3 | 1.6 | 1.11 |  |  |  | 6.89 | 21 | 0.78 | 28 |  | 30.62%
2018-05-03 | 10:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 1.55 | 1.2 |  |  |  | 5.81 | 22 | 0.56 | 20 |  | 22.58%
2018-05-03 | 11:00 | Franco Zeledón | 2 | 1.7 | 1.13 |  |  |  | 9.3 | 20 | 1.07 | 22 |  | 33.53%
2018-05-03 | 12:00 | Franco Zeledón | 2.8 | 1.54 | 1.1 |  |  |  | 6.61 | 20 | 0.84 | 24 |  | 28.57%
2018-05-03 | 13:00 | Franco Zeledón | 2.5 | 2.19 | 0.91 |  |  |  | 7.03 | 19 | 0.98 | 25 |  | 58.45%
2018-05-03 | 14:00 | Franco Zeledón | 2 | 1.61 | 0.78 |  |  |  | 9.3 | 20 | 1.32 | 26 |  | 51.55%
2018-05-03 | 15:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 1.7 | 0.85 |  | 15:00 |  | 5.81 | 22 | 0.78 | 28 |  | 50%
2018-05-03 | 16:00 | Franco Zeledón | 2.5 | 1.79 | 1.04 |  |  |  | 5.92 | 16 | 1.37 | 35 |  | 41.9%
2018-05-03 | 17:00 | Franco Zeledón | 2.5 | 1.72 | 1.4 |  |  |  | 5.92 | 16 | 1.33 | 34 |  | 18.6%
2018-05-03 | 18:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.87 | 1.66 |  |  |  | 6.78 | 22 | 0.72 | 22 |  | 11.23%
2018-05-03 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 3.5 | 1.96 | 0.96 |  |  |  | 5.81 | 22 | 0.44 | 16 |  | 51.02%
2018-05-03 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 3.5 | 1.7 | 1.12 |  |  |  | 5.28 | 20 | 0.78 | 28 |  | 34.12%
2018-05-03 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 1.72 | 1.26 |  |  |  | 5.85 | 19 | 1.04 | 32 |  | 26.74%
2018-05-03 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 2.64 | 1.18 |  |  |  | 6.16 | 20 | 1.04 | 32 |  | 55.3%
2018-05-03 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 2.5 | 1.56 | 1.39 |  |  |  | 6.66 | 18 | 1.17 | 30 |  | 10.9%
2018-05-04 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 2.11 | 1.17 |  |  |  | 5.55 | 18 | 0.98 | 30 |  | 44.55%
2018-05-04 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 2.5 | 1.64 | 1.43 |  |  |  | 7.03 | 19 | 1.17 | 30 |  | 12.8%
2018-05-04 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 2.47 | 1.16 |  |  |  | 4.51 | 20 | 0.66 | 28 |  | 53.04%
2018-05-04 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 1.71 | 0.95 |  | 5:00 |  | 4.62 | 20 | 0.63 | 26 |  | 44.44%
2018-05-04 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 1.5 | 1.6 | 0.91 |  |  |  | 10.4 | 17 | 1.6 | 25 |  | 43.12%
2018-05-04 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 1.8 | 0.83 |  |  |  | 3.7 | 12 | 0.91 | 28 |  | 53.89%
2018-05-04 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.2 | 1.77 |  |  |  | 7.4 | 44 | 0.53 | 30 |  | 44.69%
2018-05-04 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 4.72 | 1.46 |  |  |  | 7.06 | 42 | 0.57 | 32 |  | 69.07%
2018-05-04 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 33.22 | 1.31 |  |  |  | 8.5 | 51 | 0.6 | 34 |  | 96.06%
2018-05-04 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.82 | 0.86 |  | 12:00 |  | 7.4 | 44 | 0.62 | 35 |  | 87.39%
2018-05-04 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 5.16 | 0.91 |  |  |  | 7.2 | 43 | 0.62 | 35 |  | 82.36%
2018-05-04 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.12 | 0.97 |  |  |  | 6.7 | 40 | 0.64 | 36 |  | 68.91%
2018-05-04 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.25 | 1.14 |  |  |  | 3.36 | 20 | 0.71 | 40 |  | 49.33%
2018-05-04 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.44 | 1.8 |  |  |  | 4.37 | 26 | 0.96 | 54 |  | 26.23%
2018-05-04 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.05 | 1.22 |  |  |  | 4.5 | 27 | 0.94 | 53 |  | 40.49%
2018-05-04 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.9 | 1.42 |  | 18:00 |  | 5.04 | 30 | 1.1 | 52 |  | 25.26%
2018-05-04 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.33 | 1.94 |  |  |  | 3.36 | 20 | 0.78 | 44 |  | 16.74%
2018-05-04 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.32 | 2.13 |  |  |  | 5.38 | 32 | 0.85 | 48 |  | 8.19%
2018-05-04 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.12 | 2.41 |  |  |  | 5.38 | 32 | 0.78 | 44 |  | -13.68%
2018-05-04 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.88 | 2.2 |  |  |  | 5.55 | 33 | 0.76 | 43 |  | -17.02%
2018-05-04 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.72 | 1.39 |  |  |  | 5.38 | 32 | 0.89 | 50 |  | 19.19%
2018-05-05 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.19 | 1.2 |  |  |  | 4.54 | 27 | 0.96 | 54 |  | 45.21%
2018-05-05 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.15 | 2.08 |  |  |  | 5.38 | 32 | 0.94 | 53 |  | 3.256%
2018-05-05 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.83 | 2.1 |  |  |  | 7.06 | 42 | 0.89 | 50 |  | -14.75%
2018-05-05 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.04 | 1.93 |  | 5:00 |  | 6.89 | 41 | 0.81 | 46 |  | 5.392%
2018-05-05 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.8 | 1.41 |  |  |  | 6.72 | 40 | 0.78 | 44 |  | 21.67%
2018-05-05 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.07 | 1.92 |  |  |  | 6.55 | 39 | 0.78 | 44 |  | 7.246%
2018-05-05 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.94 | 1.7 |  |  |  | 6.72 | 40 | 0.78 | 44 |  | 12.37%
2018-05-05 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.19 | 1.58 |  |  |  | 7.06 | 32 | 0.78 | 44 |  | 27.85%
2018-05-05 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.94 | 1.59 |  |  |  | 6.89 | 31 | 0.78 | 44 |  | 45.92%
2018-05-05 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.02 | 1.42 |  |  |  | 7.23 | 43 | 1.14 | 64 |  | 29.7%
2018-05-05 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.95 | 1.34 |  |  |  | 6.72 | 40 | 1.01 | 57 |  | 31.28%
2018-05-05 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.88 | 1.29 |  |  |  | 6.72 | 40 | 1.01 | 57 |  | 31.38%
2018-05-05 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.23 | 1.23 |  |  |  | 6.89 | 41 | 1.01 | 57 |  | 44.84%
2018-05-05 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.96 | 1.06 |  |  |  | 6.72 | 40 | 0.98 | 55 |  | 45.92%
2018-05-05 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.14 | 1.48 |  |  |  | 6.72 | 40 | 0.98 | 55 |  | 30.84%
2018-05-05 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.9 | 1.07 |  | 17:00 |  | 7.11 | 40 | 0.99 | 53 |  | 43.68%
2018-05-05 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.87 | 1.24 |  |  |  | 6.22 | 35 | 0.99 | 53 |  | 33.69%
2018-05-05 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.57 | 1.46 |  |  |  | 6.22 | 35 | 0.98 | 52 |  | 43.19%
2018-05-05 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.02 | 1.6 |  |  |  | 6.4 | 36 | 0.98 | 52 |  | 20.79%
2018-05-05 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.87 | 1.66 |  |  |  | 6.35 | 35 | 0.99 | 52 |  | 11.23%
2018-05-05 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.98 | 1.62 |  |  |  | 6.29 | 34 | 0.98 | 50 |  | 18.18%
2018-05-05 | 23:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.35 | 1.61 |  |  |  | 6.29 | 34 | 0.94 | 48 |  | 51.94%
2018-05-06 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.18 | 1.6 |  |  |  | 6.29 | 34 | 0.96 | 49 |  | 26.61%
2018-05-06 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.61 | 1.45 |  |  |  | 6.29 | 34 | 0.98 | 50 |  | 9.938%
2018-05-06 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.92 | 1.42 |  | 5:00 |  | 6.29 | 33 | 0.98 | 50 |  | 26.04%
2018-05-06 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.6 | 1.38 |  |  |  | 6.1 | 32 | 0.9 | 46 |  | 13.75%
2018-05-06 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.13 | 2.58 |  |  |  | 5.92 | 32 | 1.17 | 60 |  | 37.53%
2018-05-06 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.63 | 2.9 |  |  |  | 6.29 | 34 | 1.21 | 62 |  | 48.49%
2018-05-06 | 9:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.91 | 3.19 |  |  |  | 6.29 | 34 | 1.25 | 64 |  | -9.622%
2018-05-06 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.67 | 3.01 |  |  |  | 5.92 | 32 | 1.13 | 58 |  | -12.73%
2018-05-06 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.44 | 3.26 |  |  |  | 6.66 | 36 | 1.09 | 56 |  | -33.61%
2018-05-06 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.18 | 2.43 |  |  |  | 7.4 | 40 | 1.13 | 58 |  | -11.47%
2018-05-06 | 13:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 2.1 | 2.58 |  |  |  | 8.22 | 40 | 1.24 | 57 |  | -22.86%
2018-05-06 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.95 | 1.81 |  |  |  | 7.77 | 42 | 1.13 | 58 |  | 7.179%
2018-05-06 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.96 | 1.57 |  |  |  | 7.4 | 40 | 1.09 | 56 |  | 19.9%
2018-05-06 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.93 | 1.62 |  |  |  | 7.77 | 42 | 1.13 | 58 |  | 16.06%
2018-05-06 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.05 | 1.31 |  |  |  | 7.58 | 41 | 0.98 | 50 |  | 36.1%
2018-05-06 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.89 | 1.44 |  |  |  | 7.77 | 42 | 0.98 | 50 |  | 23.81%
2018-05-06 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.86 | 1.36 |  |  |  | 7.77 | 42 | 0.96 | 49 |  | 26.88%
2018-05-06 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.78 | 1.78 |  |  |  | 5.73 | 31 | 0.94 | 50 |  | 0%
2018-05-06 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.75 | 1.52 |  |  |  | 7.03 | 38 | 0.98 | 50 |  | 13.14%
2018-05-06 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.79 | 1.93 |  |  |  | 7.77 | 42 | 0.96 | 49 |  | -7.821%
2018-05-07 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.77 | 1.27 |  |  |  | 7.4 | 40 | 0.98 | 50 |  | 28.25%
2018-05-07 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.43 | 1.31 |  |  |  | 7.58 | 41 | 0.98 | 50 |  | 8.392%
2018-05-07 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.81 | 0.96 |  |  |  | 7.9 | 43 | 0.94 | 48 |  | 46.96%
2018-05-07 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 1.69 | 0.95 |  |  |  | 7.4 | 40 | 0.94 | 48 |  | 43.79%
2018-05-07 | 7:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.74 | 0.95 |  |  |  | 8.2 | 40 | 1.35 | 62 |  | 45.4%
2018-05-07 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 2.06 | 0.77 |  |  |  | 8.2 | 40 | 1.31 | 60 |  | 62.62%
2018-05-07 | 9:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.56 | 0.76 |  |  |  | 7.71 | 40 | 1.22 | 60 |  | 51.28%
2018-05-07 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.54 | 0.66 |  |  |  | 7.71 | 40 | 1.22 | 60 |  | 57.14%
2018-05-07 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.53 | 0.63 |  |  |  | 8.09 | 42 | 1.31 | 64 |  | 58.82%
2018-05-07 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.9 | 0.6 |  |  |  | 8.09 | 42 | 1.23 | 60 |  | 68.42%
2018-05-07 | 13:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 1.43 | 0.61 |  |  |  | 8.81 | 40 | 1.31 | 56 |  | 57.34%
2018-05-07 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 1.52 | 0.57 |  |  |  | 9.69 | 44 | 1.4 | 60 |  | 62.5%
2018-05-07 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 2.26 | 0.47 |  |  |  | 8.81 | 40 | 1.21 | 52 |  | 79.2%
2018-05-07 | 17:00 | Franco Zeledón | 4 | 1.91 | 0.53 |  |  |  | 8.32 | 38 | 1.03 | 42 |  | 72.25%
2018-05-07 | 18:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 1.8 | 0.47 |  |  |  | 9.02 | 40 | 1.43 | 60 |  | 73.89%
2018-05-07 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 2.34 | 0.57 |  |  |  | 8.36 | 38 | 1.21 | 52 |  | 75.64%
2018-05-07 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 1.58 | 0.53 |  |  |  | 8.36 | 38 | 1.23 | 53 |  | 66.46%
2018-05-07 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 1.56 | 1.03 |  |  |  | 4.28 | 19 | 1.24 | 52 |  | 33.97%
2018-05-07 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 1.6 | 1.45 |  | 22:00 |  | 4.4 | 20 | 1.21 | 52 |  | 9.375%
2018-05-07 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 1.21 | 1.35 |  |  |  | 3.96 | 18 | 1.16 | 50 |  | -11.57%
2018-05-08 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 1.56 | 1.67 |  |  |  | 4.28 | 10 | 1.24 | 52 |  | -7.051%
2018-05-08 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 1.49 | 0.75 |  |  |  | 7.81 | 38 | 1.13 | 52 |  | 49.66%
2018-05-08 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 1.87 | 0.67 |  | 5:00 |  | 7.81 | 38 | 1.08 | 50 |  | 64.17%
2018-05-08 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 1.48 | 0.41 |  |  |  | 8.12 | 36 | 1.19 | 50 |  | 72.3%
2018-05-08 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 2.11 | 0.86 |  |  |  | 7.4 | 36 | 1.04 | 48 |  | 59.24%
2018-05-08 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 4.1 | 1.63 | 0.65 |  |  |  | 7 | 36 | 1.1 | 49 |  | 60.12%
2018-05-08 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 4.1 | 1.45 | 0.97 |  |  |  | 7.9 | 36 | 1.1 | 50 |  | 33.1%
2018-05-08 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 4.1 | 1.5 | 0.58 |  |  |  | 7.9 | 36 | 1.05 | 44 |  | 61.33%
2018-05-08 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 1.51 | 0.86 |  |  |  | 8.3 | 36 | 1.05 | 43 |  | 43.05%
2018-05-08 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 4.1 | 15.1 | 0.7 |  |  |  | 9 | 40 | 1.05 | 44 |  | 95.36%
2018-05-08 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.69 | 0.68 |  | 13:00 |  | 7.06 | 42 | 0.83 | 47 |  | 59.76%
2018-05-08 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 2.37 | 0.8 |  |  |  | 6.78 | 44 | 0.78 | 48 |  | 66.24%
2018-05-08 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 9.23 | 0.96 |  |  |  | 7.8 | 51 | 0.76 | 47 |  | 89.6%
2018-05-08 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 4.41 | 0.8 |  |  |  | 8.4 | 50 | 0.89 | 50 |  | 81.86%
2018-05-08 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.8 | 0.64 |  |  |  | 8.7 | 52 | 0.83 | 47 |  | 77.14%
2018-05-08 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.78 | 0.64 |  | 18:00 |  | 7.4 | 44 | 1.05 | 59 |  | 83.07%
2018-05-08 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.24 | 1.16 |  |  |  | 7.4 | 44 | 1.14 | 64 |  | 48.21%
2018-05-08 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.18 | 1.01 |  |  |  | 7.06 | 42 | 1.03 | 58 |  | 53.67%
2018-05-08 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.94 | 0.96 |  |  |  | 7.4 | 44 | 1.05 | 59 |  | 50.52%
2018-05-08 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.8 | 0.75 |  |  |  | 7.23 | 43 | 1.06 | 60 |  | 58.33%
2018-05-08 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.9 | 1.17 |  |  |  | 7.56 | 45 | 1.03 | 58 |  | 38.42%
2018-05-09 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.85 | 0.81 |  | 0:00 |  | 7.4 | 44 | 1.1 | 62 |  | 56.22%
2018-05-09 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.87 | 0.7 |  |  |  | 7.56 | 45 | 1.03 | 58 |  | 62.57%
2018-05-09 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.89 | 1.32 |  |  |  | 7.4 | 44 | 0.99 | 56 |  | 30.16%
2018-05-09 | 3:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.8 | 1.05 |  |  |  | 7.4 | 44 | 0.92 | 52 |  | 41.67%
2018-05-09 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.81 | 1.11 |  |  |  | 7.23 | 43 | 1.05 | 59 |  | 38.67%
2018-05-09 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.9 | 1.71 |  |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 |  | 10%
2018-05-09 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.87 | 0.95 |  | 6:00 |  | 7.23 | 43 | 0.99 | 56 |  | 49.2%
2018-05-09 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.96 | 1.04 |  |  |  | 7.61 | 42 | 1.07 | 56 |  | 46.94%
2018-05-09 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.73 | 0.52 |  |  |  | 7.23 | 43 | 1.03 | 58 |  | 69.94%
2018-05-09 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 1.62 | 0.66 |  |  |  | 7.67 | 44 | 1.07 | 58 |  | 59.26%
2018-05-09 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.18 | 0.48 |  |  |  | 8 | 45 | 1.09 | 58 |  | 59.32%
2018-05-09 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.8 | 0.87 |  |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 |  | 51.67%
2018-05-09 | 12:30 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.88 | 0.89 |  |  |  | 7.61 | 42 | 0.73 | 38 |  | 52.66%
2018-05-09 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.44 | 0.67 |  |  | 14:00 | 6.72 | 44 |  |  |  | 53.47%
2018-05-09 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.68 | 0.64 |  |  |  | 7.4 | 45 | 0.96 | 54 |  | 61.9%
2018-05-09 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.68 | 0.8 |  | 16:00 |  | 7.56 | 44 | 0.89 | 50 |  | 52.38%
2018-05-09 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.34 | 0.49 |  |  |  | 7.98 | 43 | 0.9 | 47 |  | 79.06%
2018-05-09 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 2.04 | 1.02 |  |  |  | 7.5 | 43 | 1.18 | 64 |  | 50%
2018-05-09 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.95 | 1.05 | 0.37 | 19:00 |  | 8.03 | 46 | 1.22 | 66 | 81.03% | 46.15% | 64.76%
2018-05-09 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.95 | 1.08 | 0.36 |  |  | 7.82 | 44 | 1.13 | 60 | 81.54% | 44.62% | 66.67%
2018-05-09 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.93 | 0.99 | 0.48 |  |  | 8.03 | 46 | 1.18 | 64 | 75.13% | 48.7% | 51.52%
2018-05-09 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.81 | 1.06 | 0.49 |  |  | 7.82 | 44 | 1.13 | 60 | 72.93% | 41.44% | 53.77%
2018-05-09 | 23:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.65 | 0.95 | 0.41 |  |  | 8.18 | 46 | 1.13 | 60 | 75.15% | 42.42% | 56.84%
2018-05-10 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.58 | 0.9 | 0.32 |  |  | 8.53 | 48 | 1.13 | 60 | 79.75% | 43.04% | 64.44%
2018-05-10 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.6 | 0.92 | 0.35 |  |  | 8.53 | 48 | 1.17 | 62 | 78.12% | 42.5% | 61.96%
2018-05-10 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.79 | 0.84 | 0.44 |  |  | 8.18 | 48 | 1.13 | 60 | 75.42% | 53.07% | 47.62%
2018-05-10 | 5:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.91 | 0.9 | 0.49 |  |  | 8.18 | 46 | 1.13 | 60 | 74.35% | 52.88% | 45.56%
2018-05-10 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.85 | 0.89 | 0.41 |  |  | 8.53 | 46 | 1.13 | 60 | 77.84% | 51.89% | 53.93%
2018-05-10 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.3 | 1.72 | 0.44 | 0.43 | 7:00 |  | 8.02 | 48 | 1.13 | 60 | 75% | 74.42% | 2.273%
2018-05-10 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.89 | 0.89 | 0.53 |  |  | 7.9 | 46 | 1.1 | 62 | 71.96% | 52.91% | 40.45%
2018-05-10 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.99 | 0.27 | 0.19 |  |  | 7.73 | 46 | 1.06 | 60 | 90.45% | 86.43% | 29.63%
2018-05-10 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.64 | 0.9 | 0.57 |  |  | 8.07 | 48 | 1.05 | 59 | 65.24% | 45.12% | 36.67%
2018-05-10 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.5 | 0.72 | 0.53 |  |  | 8.07 | 48 | 1.03 | 58 | 64.67% | 52% | 26.39%
2018-05-10 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.84 | 0.89 | 0.61 |  |  | 7.73 | 46 | 0.96 | 54 | 66.85% | 51.63% | 31.46%
2018-05-10 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.71 | 0.93 | 0.83 |  |  | 8.4 | 50 | 1.14 | 64 | 51.46% | 45.61% | 10.75%
2018-05-10 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.89 | 0.92 | 0.73 |  |  | 8.74 | 52 | 1.03 | 58 | 61.38% | 51.32% | 20.65%
2018-05-10 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.9 | 1.07 | 0.69 |  |  | 8.4 | 50 | 1.03 | 58 | 63.68% | 43.68% | 35.51%
2018-05-10 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.83 | 0.89 | 0.53 |  |  | 8.4 | 50 | 1.06 | 60 | 71.04% | 51.37% | 40.45%
2018-05-10 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.76 | 1.09 | 0.51 |  |  | 8.4 | 50 | 1.1 | 62 | 71.02% | 38.07% | 53.21%
2018-05-10 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.82 | 0.81 | 0.53 | 18:00 |  | 8.07 | 48 | 1.05 | 59 | 70.88% | 55.49% | 34.57%
2018-05-10 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.56 | 0.82 | 0.54 |  |  | 8.4 | 50 | 0.99 | 56 | 65.38% | 47.44% | 34.15%
2018-05-10 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.7 | 0.96 | 0.54 |  |  | 8.07 | 48 | 1.1 | 62 | 68.24% | 43.53% | 43.75%
2018-05-10 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.63 | 0.96 | 0.74 |  |  | 8.07 | 48 | 1.1 | 62 | 54.6% | 41.1% | 22.92%
2018-05-10 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.91 | 0.84 | 0.62 |  |  | 8.4 | 50 | 1.06 | 60 | 67.54% | 56.02% | 26.19%
2018-05-11 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.91 | 1.02 | 0.19 | [6 empty] | 90.05% | 46.6% | 81.37%
2018-05-11 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.62 | 0.34 | 0.09 | [6 empty] | 94.44% | 79.01% | 73.53%
2018-05-11 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.94 | 0.62 | 0.38 | [6 empty] | 80.41% | 68.04% | 38.71%
2018-05-11 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.88 | 0.97 | 0.69 | 6:00 | [5 empty] | 63.3% | 48.4% | 28.87%
2018-05-11 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.89 | 0.82 | 0.56 |  |  | 8.73 | 50 | 0.96 | 52 | 70.37% | 56.61% | 31.71%
2018-05-11 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.72 | 0.84 | 0.52 |  |  | 8.38 | 48 | 0.92 | 50 | 69.77% | 51.16% | 38.1%
2018-05-11 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 2.01 | 0.8 | 0.53 |  |  | 8.38 | 48 | 0.96 | 52 | 73.63% | 60.2% | 33.75%
2018-05-11 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 2.36 | 0.85 | 0.52 |  |  | 8.73 | 50 | 0.96 | 52 | 77.97% | 63.98% | 38.82%
2018-05-11 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.96 | 0.92 | 0.72 |  | 10:45 | 4.98 | 28 | 1.05 | 56 | 63.27% | 53.06% | 21.74%
2018-05-11 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.82 | 1.37 | 0.7 |  |  | 5.44 | 30 | 1.23 | 64 | 61.54% | 24.73% | 48.91%
2018-05-11 | 13:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.99 | 2.14 | 0.96 |  |  | 7.4 | 40 | 0.86 | 44 | 51.76% | -7.538% | 55.14%
2018-05-11 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.88 | 1.77 | 0.87 | 14:00 |  | 7.98 | 44 | 0.92 | 48 | 53.72% | 5.851% | 50.85%
2018-05-11 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.92 | 0.94 | 0.51 |  |  | 8.71 | 48 | 0.99 | 52 | 73.44% | 51.04% | 45.74%
2018-05-11 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.05 | 1.03 | 0.5 |  |  | 8.34 | 46 | 0.92 | 48 | 75.61% | 49.76% | 51.46%
2018-05-11 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.55 | 0.71 | 0.52 |  |  | 8.51 | 46 | 0.86 | 44 | 79.61% | 72.16% | 26.76%
2018-05-11 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.79 | 0.78 | 0.47 |  |  | 7.82 | 44 | 0.98 | 52 | 73.74% | 56.42% | 39.74%
2018-05-11 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.07 | 0.96 | 0.63 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 69.57% | 53.62% | 34.37%
2018-05-11 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.83 | 1.04 | 0.48 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 73.77% | 43.17% | 53.85%
2018-05-11 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.73 | 0.87 | 0.42 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 75.72% | 49.71% | 51.72%
2018-05-11 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.04 | 0.9 | 0.45 | 22:00 |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 77.94% | 55.88% | 50%
2018-05-11 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.05 | 0.95 | 0.44 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 78.54% | 53.66% | 53.68%
2018-05-12 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.62 | 0.48 | 0.44 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 72.84% | 70.37% | 8.333%
2018-05-12 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.77 | 0.99 | 0.63 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 64.41% | 44.07% | 36.36%
2018-05-12 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.96 | 0.99 | 0.67 |  |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 58 | 65.82% | 49.49% | 32.32%
2018-05-12 | 5:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 1.81 | 0.92 | 0.56 | 5:00 |  | 7.4 | 44 | 1.03 | 55 | 69.06% | 49.17% | 39.13%
2018-05-12 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.82 | 0.94 | 0.54 |  |  | 7.6 | 44 | 1.03 | 54 | 70.33% | 48.35% | 42.55%
2018-05-12 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.94 | 1.14 | 0.62 |  |  | 7.8 | 44 | 0.99 | 53 | 68.04% | 41.24% | 45.61%
2018-05-12 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.86 | 1.09 | 0.74 |  |  | 7.8 | 44 | 1.03 | 58 | 60.22% | 41.4% | 32.11%
2018-05-12 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.86 | 1.07 | 0.74 |  |  | 7.7 | 46 | 1.03 | 58 | 60.22% | 42.47% | 30.84%
2018-05-12 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.77 | 0.96 | 0.69 |  |  | 8.1 | 46 | 1.03 | 55 | 61.02% | 45.76% | 28.13%
2018-05-12 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.86 | 1.1 | 0.98 |  |  | 8.5 | 48 | 1.03 | 55 | 47.31% | 40.86% | 10.91%
2018-05-12 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.75 | 1.06 | 0.79 |  |  | 8.1 | 46 | 1.1 | 54 | 54.86% | 39.43% | 25.47%
2018-05-12 | 13:15 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.87 | 1.09 | 0.79 |  |  | 8.3 | 47 | 1.03 | 55 | 57.75% | 41.71% | 27.52%
2018-05-12 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.73 | 1 | 0.72 |  |  | 7.6 | 42 | 1.03 | 58 | 58.38% | 42.2% | 28%
2018-05-12 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.07 | 1.86 | 1.14 |  |  | 7.1 | 40 | 1.05 | 56 | 44.93% | 10.14% | 38.71%
2018-05-12 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.6 | 1.65 | 0.84 |  |  | 9.4 | 53 | 1.03 | 55 | 76.67% | 54.17% | 49.09%
2018-05-12 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 1.94 | 0.86 | 0.84 |  |  | 9.2 | 52 | 1.01 | 54 | 56.7% | 55.67% | 2.326%
2018-05-12 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 2.26 | 0.88 | 0.75 |  |  | 6.5 | 37 | 1.01 | 54 | 66.81% | 61.06% | 14.77%
2018-05-12 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.7 | 0.82 | 0.39 |  |  | 3.7 | 22 | 1.01 | 57 | 77.06% | 51.76% | 52.44%
2018-05-12 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.73 | 0.92 | 0.45 |  | 19:49 | 3.7 | 22 | 1.03 | 58 | 73.99% | 46.82% | 51.09%
2018-05-12 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.82 | 0.73 | 0.41 |  |  | 3.86 | 23 | 1.03 | 58 | 77.47% | 59.89% | 43.84%
2018-05-12 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.67 | 1.74 | 0.85 |  |  | 3.7 | 22 | 1.05 | 59 | 49.1% | -4.192% | 51.15%
2018-05-12 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.81 | 2.14 | 1.34 |  |  | 4.03 | 24 | 1.05 | 59 | 25.97% | -18.23% | 37.38%
2018-05-13 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.65 | 0.9 | 0.45 |  |  | 3.86 | 23 | 1.01 | 57 | 72.73% | 45.45% | 50%
2018-05-13 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.79 | 0.72 | 0.42 |  |  | 3.86 | 23 | 1.01 | 57 | 76.54% | 59.78% | 41.67%
2018-05-13 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.62 | 1.9 | 1.44 |  |  | 4.03 | 24 | 1.03 | 58 | 11.11% | -17.28% | 24.21%
2018-05-13 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.72 | 1.92 | 1.25 | 5:00 |  | 4.03 | 24 | 1.03 | 58 | 27.33% | -11.63% | 34.9%
2018-05-13 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.62 | 1.86 | 1.43 |  |  | 4.03 | 24 | 0.99 | 56 | 11.73% | -14.81% | 23.12%
2018-05-13 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 1.81 | 1.93 | 1.84 |  |  | 3.7 | 22 | 1.1 | 62 | -1.657% | -6.63% | 4.663%
2018-05-13 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.43 | 1.97 | 1.72 |  |  | 3.7 | 20 | 1.01 | 52 | -20.28% | -37.76% | 12.69%
2018-05-13 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 4.7 | 1.87 | 1.8 | 1.64 |  |  | 4.35 | 20 | 1 | 48 | 12.3% | 3.743% | 8.889%
2018-05-13 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 1.8 | 1.89 | 1.8 |  |  | 4.44 | 24 | 1.03 | 53 | 0% | -5% | 4.762%
2018-05-13 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.73 | 2.02 | 1.71 |  |  | 4.35 | 24 | 1.01 | 52 | 1.156% | -16.76% | 15.35%
2018-05-13 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 4.8 | 1.86 | 2.14 | 1.17 |  |  | 5.39 | 28 | 1.02 | 50 | 37.1% | -15.05% | 45.33%
2018-05-13 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 1.97 | 2 | 1.04 |  |  | 5.18 | 28 | 1.07 | 55 | 47.21% | -1.523% | 48%
2018-05-13 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.02 | 2.07 | 1.02 |  |  | 5.18 | 28 | 1.01 | 52 | 49.5% | -2.475% | 50.72%
2018-05-13 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 1.93 | 2.1 | 0.99 |  |  | 5.13 | 25 | 1.04 | 48 | 48.7% | -8.808% | 52.86%
2018-05-13 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 2.3 | 2.16 | 1.21 |  |  | 5.28 | 24 | 1.16 | 50 | 47.39% | 6.087% | 43.98%
2018-05-13 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 2.73 | 2.3 | 1.17 | 17:00 |  | 5.28 | 24 | 1.16 | 50 | 57.14% | 15.75% | 49.13%
2018-05-13 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 1.89 | 2.29 | 1.19 |  |  | 5.13 | 24 | 1.08 | 50 | 37.04% | -21.16% | 48.03%
2018-05-13 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.62 | 1.98 | 1.04 |  |  | 5.39 | 25 | 1 | 49 | 35.8% | -22.22% | 47.47%
2018-05-13 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.05 | 2.02 | 1.05 |  |  | 5.39 | 28 | 1.06 | 52 | 48.78% | 1.463% | 48.02%
2018-05-13 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.81 | 1.89 | 1.06 |  |  | 5.39 | 28 | 1.02 | 50 | 41.44% | -4.42% | 43.92%
2018-05-13 | 22:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.65 | 1.92 | 1.1 |  |  | 5.39 | 28 | 1.02 | 50 | 33.33% | -16.36% | 42.71%
2018-05-13 | 23:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.17 | 1.74 | 0.89 |  | 22:50 | 5.39 | 28 | 0.98 | 48 | 58.99% | 19.82% | 48.85%
2018-05-14 | 24:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.61 | 1.68 | 1.09 |  |  | 5.39 | 28 | 1.02 | 50 | 32.3% | -4.348% | 35.12%
2018-05-14 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.97 | 2 | 1.04 |  |  | 5.55 | 30 | 1.02 | 52 | 47.21% | -1.523% | 48%
2018-05-14 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.47 | 1.68 | 1.07 |  |  | 5.36 | 29 | 1.02 | 52 | 27.21% | -14.29% | 36.31%
2018-05-14 | 5:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.38 | 1.67 | 1.01 | 5:00 |  | 5.75 | 28 | 1.13 | 52 | 26.81% | -21.01% | 39.52%
2018-05-14 | 6:00 | Franco Zeledón | 4 | 1.53 | 1.73 | 1 |  |  | 5.55 | 24 | 1.08 | 44 | 34.64% | -13.07% | 42.2%
2018-05-14 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.2 | 1.8 | 1.5 | 1.16 |  |  | 5.94 | 27 | 1 | 43 | 35.56% | 16.67% | 22.67%
2018-05-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.22 | 1.48 | 0.92 |  |  | 4.81 | 26 | 0.86 | 44 | 58.56% | 33.33% | 37.84%
2018-05-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.17 | 0.9 | 0.72 |  |  | 4.99 | 27 | 0.94 | 48 | 66.82% | 58.53% | 20%
2018-05-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.29 | 2.1 | 1.09 |  |  | 5.39 | 28 | 0.98 | 48 | 52.4% | 8.297% | 48.1%
2018-05-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.27 | 1.88 | 0.75 |  |  | 5.01 | 26 | 1.06 | 52 | 66.96% | 17.18% | 60.11%
2018-05-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.26 | 1.85 | 0.63 |  |  | 4.81 | 25 | 1.04 | 51 | 72.12% | 18.14% | 65.95%
2018-05-14 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.54 | 1.79 | 1.11 |  |  | 4.99 | 27 | 0.9 | 46 | 27.92% | -16.23% | 37.99%
2018-05-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.74 | 1.5 | 1.86 |  |  | 5.2 | 27 | 1.02 | 50 | -6.897% | 13.79% | -24%
2018-05-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.62 | 1.6 | 0.61 |  |  | 4.81 | 25 | 1.04 | 51 | 62.35% | 1.235% | 61.88%
2018-05-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.43 | 1.91 | 0.8 | 18:00 |  | 4.37 | 26 | 0.89 | 50 | 44.06% | -33.57% | 58.12%
2018-05-14 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.14 | 2.12 | 1.83 |  |  | 5.04 | 30 | 0.92 | 52 | 14.49% | 0.9346% | 13.68%
2018-05-14 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.18 | 1.93 | 0.75 |  |  | 5.38 | 32 | 0.9 | 51 | 76.42% | 39.31% | 61.14%
2018-05-14 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.79 | 1.84 | 0.13 |  |  | 5.38 | 32 | 0.92 | 52 | 95.34% | 34.05% | 92.93%
2018-05-14 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.02 | 1.63 | 0.32 |  |  | 5.21 | 31 | 0.89 | 50 | 89.4% | 46.03% | 80.37%
2018-05-15 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.86 | 1.58 | 0.76 |  |  | 5.88 | 35 | 0.94 | 53 | 73.43% | 44.76% | 51.9%
2018-05-15 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.62 | 1.33 | 0.84 |  |  | 5.71 | 24 | 0.92 | 52 | 67.94% | 49.24% | 36.84%
2018-05-15 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.16 | 1.27 | 0.56 |  |  | 7.4 | 44 | 0.9 | 51 | 74.07% | 41.2% | 55.91%
2018-05-15 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 3.41 | 2.11 | 1.5 | 6:00 |  | 7.4 | 44 | 0.87 | 49 | 56.01% | 38.12% | 28.91%
2018-05-15 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.19 | 1.51 | 0.88 |  |  | 8.18 | 46 | 0.98 | 52 | 59.82% | 31.05% | 41.72%
2018-05-15 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.08 | 1.49 | 0.61 |  |  | 7.47 | 42 | 1.02 | 54 | 70.67% | 28.37% | 59.06%
2018-05-15 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.87 | 1.43 | 0.69 |  |  | 7.47 | 42 | 1.05 | 56 | 63.1% | 23.53% | 51.75%
2018-05-15 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.31 | 1.57 | 0.73 |  |  | 7.11 | 40 | 1.05 | 56 | 68.4% | 32.03% | 53.5%
2018-05-15 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 1.79 | 1.8 | 1.92 |  |  | 5.8 | 32 | 1.07 | 56 | -7.263% | -0.5587% | -6.667%
2018-05-15 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.68 | 2.14 | 0.88 |  |  | 5.92 | 32 | 1.09 | 56 | 47.62% | -27.38% | 58.88%
2018-05-15 | 13:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.62 | 1.78 | 0.92 |  |  | 5.92 | 32 | 1.14 | 58 | 43.21% | -9.877% | 48.31%
2018-05-15 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.77 | 2.03 | 0.82 |  | 15:00 | 5.92 | 32 | 1.09 | 56 | 53.67% | -14.69% | 59.61%
2018-05-15 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.9 | 1.72 | 0.74 |  |  | 6.16 | 30 | 1.31 | 60 | 61.05% | 9.474% | 56.98%
2018-05-15 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.6 | 1.7 | 0.54 | 17:00 |  | 6.16 | 30 | 1.31 | 60 | 66.25% | -6.25% | 68.24%
2018-05-15 | 18:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.86 | 1.47 | 0.47 |  |  | 6.16 | 30 | 1.31 | 60 | 74.73% | 20.97% | 68.03%
2018-05-15 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 1.54 | 1.7 | 0.46 |  |  | 5.75 | 28 | 1.13 | 52 | 70.13% | -10.39% | 72.94%
2018-05-15 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 4.9 | 1.4 | 1.75 | 0.5 |  |  | 5.47 | 29 | 1.16 | 58 | 64.29% | -25% | 71.43%
2018-05-15 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 4.9 | 1.7 | 1.43 | 0.12 |  |  | 5.66 | 30 | 1.2 | 60 | 92.94% | 15.88% | 91.61%
2018-05-15 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 4.7 | 1.39 | 1.45 | 0.51 |  |  | 5.9 | 30 | 1.21 | 58 | 63.31% | -4.317% | 64.83%
2018-05-15 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 4.9 | 1.21 | 0.93 | 0.16 |  |  | 5.66 | 30 | 1.12 | 56 | 86.78% | 23.14% | 82.8%
2018-05-16 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 4.7 | 1.01 | 1.57 | 0.61 |  |  | 5.9 | 30 | 1.16 | 56 | 39.6% | -55.45% | 61.15%
2018-05-16 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 4.9 | 1.32 | 1.4 | 0.59 |  |  | 5.66 | 30 | 1.2 | 60 | 55.3% | -6.061% | 57.86%
2018-05-16 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 4.9 | 0.63 | 1.56 | 0.76 |  | 4:55 | 5.47 | 29 | 1.2 | 60 | -20.63% | -147.6% | 51.28%
2018-05-16 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 4.7 | 1.52 | 1.56 | 1.07 | 6:00 |  | 5.51 | 28 | 1.45 | 70 | 29.61% | -2.632% | 31.41%
2018-05-16 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 4.04 | 4.52 | 3.61 |  |  | 5.78 | 28 | 1.5 | 69 | 10.64% | -11.88% | 20.13%
2018-05-16 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 3.09 | 4.06 | 1.67 |  |  | 6.16 | 30 | 1.52 | 70 | 45.95% | -31.39% | 58.87%
2018-05-16 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 4.9 | 3.13 | 2.03 | 0.92 |  |  | 5.6 | 30 | 1.4 | 70 | 70.61% | 35.14% | 54.68%
2018-05-16 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 1.67 | 1.31 | 0.28 |  |  | 6.16 | 30 | 1,5 | 70 | 83.23% | 21.56% | 78.63%
2018-05-16 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 1.92 | 1.48 | 0.34 |  |  | 6.37 | 31 | 1.5 | 70 | 82.29% | 22.92% | 77.03%
2018-05-16 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.04 | 1.53 | 0.96 | 12:00 |  | 5.55 | 30 | 1.3 | 69 | 52.94% | 25% | 37.25%
2018-05-16 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 1.38 | 1.84 | 1.07 | 12:00 |  | 6.3 | 30 | 1.5 | 70 | 22.46% | -33.33% | 41.85%
2018-05-16 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 2.09 | 1.67 | 0.98 |  |  | 6.3 | 30 | 1.5 | 69 | 53.11% | 20.1% | 41.32%
2018-05-16 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 2.46 | 1.42 | 0.83 |  |  | 6.3 | 30 | 1.5 | 70 | 66.26% | 42.28% | 41.55%
2018-05-16 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 1.43 | 1.57 | 0.89 |  |  | 6.3 | 30 | 1.5 | 70 | 37.76% | -9.79% | 43.31%
2018-05-16 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 4.9 | 1.98 | 1.64 | 0.55 |  | 17:30 | 5.66 | 3 | 1.34 | 67 | 72.22% | 17.17% | 66.46%
2018-05-16 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 4.9 | 1.29 | 1.85 | 2.3 | 18:00 |  | 5.28 | 28 | 1.24 | 62 | -78.29% | -43.41% | -24.32%
2018-05-16 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.04 | 1.66 | 0.43 |  |  | 5.92 | 32 | 1.29 | 66 | 58.65% | -59.62% | 74.1%
2018-05-16 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.08 | 1.39 | 0.36 |  |  | 5.55 | 30 | 1.27 | 65 | 66.67% | -28.7% | 74.1%
2018-05-16 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.81 | 1.11 | 0.21 |  |  | 6.47 | 35 | 1.27 | 65 | 94.49% | 70.87% | 81.08%
2018-05-16 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.45 | 2.82 | 0.56 |  |  | 6.66 | 36 | 1.21 | 62 | 77.14% | -15.1% | 80.14%
2018-05-16 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.41 | 2.24 | 1.09 |  |  | 7.03 | 38 | 1.29 | 66 | 54.77% | 7.054% | 51.34%
2018-05-17 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.82 | 2.65 | 1.08 |  |  | 7.03 | 38 | 1.29 | 66 | 61.7% | 6.028% | 59.25%
2018-05-17 | 25:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.83 | 5.41 | 1.89 |  |  | 7.5 | 40 | 1.21 | 62 | 72.33% | 20.79% | 65.06%
2018-05-17 | 26:00 | Jorge Zeledón | 5 | 16.55 | 6.39 | 2.11 |  |  | 8.51 | 46 | 1.21 | 62 | 87.25% | 61.39% | 66.98%
2018-05-17 | 27:00 | Jorge Zeledón | 5 | 17.23 | 4.11 | 2.09 | 3:00 |  | 8.69 | 47 | 1.17 | 60 | 87.87% | 76.15% | 49.15%
2018-05-17 | 28:00 | Jorge Zeledón | 5 | 23.87 | 11.74 | 9.01 |  |  | 8.69 | 47 | 1.17 | 60 | 62.25% | 50.82% | 23.25%
2018-05-17 | 4:30 | Jorge Zeledón | 5 | 23.72 | 19.54 | 13.74 |  |  | 8.32 | 45 | 1.15 | 59 | 42.07% | 17.62% | 29.68%
2018-05-17 | 5:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 21.64 | 23.53 | 19.78 | 5:00 |  | 9.04 | 44 | 1.28 | 59 | 8.595% | -8.734% | 15.94%
2018-05-17 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 17.61 | 20.75 | 19.58 |  |  | 9.04 | 44 | 1.21 | 56 | -11.19% | -17.83% | 5.639%
2018-05-17 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 11.04 | 14.68 | 12.92 |  |  | 9.45 | 46 | 1.56 | 72 | -17.03% | -32.97% | 11.99%
2018-05-17 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 8.81 | 11.97 | 11.95 |  |  | 9.45 | 45 | 1.48 | 68 | -35.64% | -35.87% | 0.1671%
2018-05-17 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 8.42 | 11.05 | 10.67 |  |  | 5.08 | 22 | 1.32 | 54 | -26.72% | -31.24% | 3.439%
2018-05-17 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 7.72 | 8.96 | 9.06 |  |  | 5.08 | 22 | 1.32 | 54 | -17.36% | -16.06% | -1.116%
2018-05-17 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 6.68 | 7.4 | 7.07 |  |  | 4.93 | 24 | 1.21 | 56 | -5.838% | -10.78% | 4.459%
2018-05-17 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 5.75 | 6.97 | 6.25 |  |  | 5.72 | 26 | 1.26 | 54 | -8.696% | -21.22% | 10.33%
2018-05-17 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 5.75 | 6.52 | 5.78 |  |  | 5.72 | 26 | 1.26 | 54 | -0.5217% | -13.39% | 11.35%
2018-05-17 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 4.79 | 5.27 | 5.33 |  |  | 5.55 | 24 | 1.34 | 54 | -11.27% | -10.02% | -1.139%
2018-05-17 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 4.26 | 4.89 | 4.63 |  |  | 5.34 | 26 | 1.17 | 54 | -8.685% | -14.79% | 5.317%
2018-05-17 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 3.8 | 4.67 | 3.9 | 17:00 |  | 5.34 | 26 | 1.21 | 56 | -2.632% | -22.89% | 16.49%
2018-05-17 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 4.07 | 3.76 | 3.14 |  |  | 4.37 | 26 | 1 | 56 | 22.85% | 7.617% | 16.49%
2018-05-17 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 6.96 | 3.95 | 2.83 | 19:00 |  | 9.77 | 56 | 1.15 | 62 | 59.34% | 43.25% | 28.35%
2018-05-17 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.12 | 4 | 1.68 |  | 20:00 | 9.25 | 52 | 1.13 | 60 | 59.22% | 2.913% | 58%
2018-05-17 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.05 | 3.39 | 2.83 |  |  | 8.54 | 48 | 1.13 | 60 | 30.12% | 16.3% | 16.52%
2018-05-17 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.22 | 2.96 | 2.4 |  |  | 8.54 | 48 | 1.13 | 60 | 25.47% | 8.075% | 18.92%
2018-05-17 | 23:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.78 | 2.69 | 1.87 |  |  | 7.82 | 44 | 1.13 | 60 | 32.73% | 3.237% | 30.48%
2018-05-18 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.68 | 2.51 | 1.81 | 0:00 |  | 7.11 | 40 | 1.13 | 60 | 32.46% | 6.343% | 27.89%
2018-05-18 | 25:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.54 | 2.23 | 1.6 |  |  | 7.11 | 40 | 1.13 | 60 | 37.01% | 12.2% | 28.25%
2018-05-18 | 26:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.6 | 2.25 | 1.7 |  |  | 6.4 | 36 | 1.13 | 60 | 34.62% | 13.46% | 24.44%
2018-05-18 | 27:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.43 | 2 | 1.47 |  |  | 6.4 | 36 | 1.13 | 60 | 39.51% | 17.7% | 26.5%
2018-05-18 | 28:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.05 | 1.93 | 1.35 |  |  | 6.4 | 36 | 1.13 | 60 | 34.15% | 5.854% | 30.05%
2018-05-18 | 29:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.39 | 1.89 | 1.32 | 5:00 |  | 6.4 | 36 | 1.13 | 60 | 61.06% | 44.25% | 30.16%
2018-05-18 | 30:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.17 | 2.05 | 1.2 |  |  | 6.4 | 36 | 1.13 | 60 | 44.7% | 5.53% | 41.46%
2018-05-18 | 32:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 2.21 | 2.9 | 1.31 |  |  | 6.39 | 38 | 1.06 | 60 | 40.72% | -31.22% | 54.83%
2018-05-18 | 33:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 3.64 | 1.78 | 3.26 |  |  | 6.39 | 38 | 1.1 | 62 | 10.44% | 51.1% | -83.15%
2018-05-18 | 34:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 3.48 | 1.63 | 0.73 |  |  | 6.72 | 40 | 1.14 | 63 | 79.02% | 53.16% | 55.21%
2018-05-18 | 35:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.41 | 1.37 | 0.99 |  |  | 6.72 | 40 | 1.21 | 68 | 29.79% | 2.837% | 27.74%
2018-05-18 | 36:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 1.59 | 2.06 | 1.79 |  | 12:00 | 6.72 | 40 | 1.17 | 66 | -12.58% | -29.56% | 13.11%
2018-05-18 | 37:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 3.13 | 2.11 | 0.72 |  |  | 6.6 | 40 | 1.15 | 66 | 77% | 32.59% | 65.88%
2018-05-18 | 38:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 5.45 | 2.2 | 0.29 |  |  | 6.93 | 42 | 1.15 | 66 | 94.68% | 59.63% | 86.82%
2018-05-18 | 39:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 4.53 | 1.58 | 0.38 |  |  | 7.26 | 44 | 1.13 | 65 | 91.61% | 65.12% | 75.95%
2018-05-18 | 40:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 2.78 | 2.67 | 1.28 |  |  | 7.43 | 45 | 1.17 | 67 | 53.96% | 3.957% | 52.06%
2018-05-18 | 41:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 3.5 | 3.36 | 1.24 |  |  | 7.17 | 45 | 1.13 | 67 | 64.57% | 4% | 63.1%
2018-05-18 | 42:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 3.6 | 2.86 | 1.01 |  |  | 7.43 | 45 | 1.13 | 65 | 71.94% | 20.56% | 64.69%
2018-05-18 | 43:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.94 | 2.7 | 1.38 |  |  | 7.56 | 45 | 1.21 | 68 | 53.06% | 8.163% | 48.89%
2018-05-18 | 44:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.46 | 0.77 | 0.23 |  |  | 8.4 | 50 | 1.24 | 70 | 90.65% | 68.7% | 70.13%
2018-05-18 | 45:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.52 | 0.94 | 0.42 |  |  | 8.4 | 50 | 1.21 | 68 | 83.33% | 62.7% | 55.32%
2018-05-18 | 46:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 2.01 | 0.84 | 0.48 |  |  | 8.4 | 50 | 1.22 | 69 | 76.12% | 58.21% | 42.86%
2018-05-19 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.96 | 0.89 | 0.38 |  |  | 8.4 | 50 | 1.21 | 68 | 80.61% | 54.59% | 57.3%
2018-05-19 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.7 | 1.14 | 0.96 | 0.31 |  | 2:15 | 8.43 | 52 | 1.11 | 68 | 72.81% | 15.79% | 67.71%
2018-05-19 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.86 | 0.9 | 0.28 |  |  | 8.5 | 51 | 1.21 | 68 | 84.95% | 51.61% | 68.89%
2018-05-19 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 1.24 | 0.86 | 0 |  |  | 8.9 | 53 | 1.14 | 64 | 100% | 30.65% | 100%
2018-05-19 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 1.05 | 0.85 | 0 |  |  | 6.73 | 40 | 1.14 | 64 | 100% | 19.05% | 100%
2018-05-19 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 1.13 | 1.34 | 0.28 |  |  | 6.73 | 40 | 1.12 | 63 | 75.22% | -18.58% | 79.1%
2018-05-19 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 1.13 | 1.51 | 0.58 |  |  | 7.4 | 44 | 1.21 | 68 | 48.67% | -33.63% | 61.59%
2018-05-19 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.23 | 1.22 | 0.19 |  |  | 8.73 | 50 | 1.25 | 68 | 84.55% | 0.813% | 84.43%
2018-05-19 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 1.33 | 0.95 | 0 | 12:00 |  | 9.07 | 52 | 1.25 | 68 | 100% | 28.57% | 100%
2018-05-19 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.4 | 0.8 | 0 |  |  | 8.89 | 50 | 1.24 | 66 | 100% | 42.86% | 100%
2018-05-19 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.44 | 1.06 | 0.25 |  |  | 8.89 | 50 | 1.24 | 66 | 82.64% | 26.39% | 76.42%
2018-05-19 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.71 | 1.3 | 0 |  |  | 8.53 | 48 | 1.28 | 68 | 100% | 23.98% | 100%
2018-05-19 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 1.08 | 0.52 | 0.08 |  |  | 8.53 | 48 | 1.28 | 68 | 92.59% | 51.85% | 84.62%
2018-05-19 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 2.05 | 1.3 | 0.26 | 17:00 | 17:25 | 8.73 | 50 | 1.18 | 64 | 87.32% | 36.59% | 80%
2018-05-19 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.86 | 1.28 | 0.19 |  |  | 8.53 | 48 | 1.28 | 68 | 93.36% | 55.24% | 85.16%
2018-05-19 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 0.97 | 1.31 | 0.17 |  |  | 8.07 | 48 | 1.15 | 65 | 82.47% | -35.05% | 87.02%
2018-05-19 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 1.05 | 1.01 | 0.01 |  |  | 7.65 | 48 | 1.08 | 64 | 99.05% | 3.81% | 99.01%
2018-05-19 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.9 | 0.74 | 1.26 | 0 |  |  | 7.52 | 48 | 1.09 | 66 | 100% | -70.27% | 100%
2018-05-19 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.9 | 0.43 | 0.6 | 0 |  |  | 7.52 | 48 | 1.16 | 70 | 100% | -39.53% | 100%
2018-05-19 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 5.7 | 0.93 | 1.36 | 0.12 |  |  | 7.46 | 46 | 1.18 | 69 | 87.1% | -46.24% | 91.18%
2018-05-20 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 0.83 | 1.27 | 0.5 | 0:00 |  | 7.73 | 46 | 1.17 | 66 | 39.76% | -53.01% | 60.63%
2018-05-20 | 25:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 2.3 | 1.28 | 0.48 |  |  | 7.73 | 46 | 1.17 | 66 | 79.13% | 44.35% | 62.5%
2018-05-20 | 26:00 | Kevin Rodriguez | 5.7 | 19.65 | 1.74 | 0.8 |  |  | 7.78 | 48 | 1.16 | 68 | 95.93% | 91.15% | 54.02%
2018-05-20 | 27:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 121.6 | 14.72 | 4.89 |  |  | 15.31 | 96 | 1.11 | 66 | 95.98% | 87.89% | 66.78%
2018-05-20 | 3:30 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 212.4 | 33.97 | 13.71 |  |  | 19.36 | 124 | 1.13 | 66 | 93.55% | 84.01% | 59.64%
2018-05-20 | 4:30 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 345.1 |  |  |  |  | 23.83 | 134
2018-05-20 | 5:00 | Kevin Rodriguez |  | 339.5
2018-05-20 | 5:30 | Kevin Rodriguez |  | 306.3
2018-05-20 | 6:00 | Kevin Rodriguez |  | 264.5
2018-05-20 | 7:00 | José Manuel Tinoco |  | 548.5
2018-05-20 | 8:00 | José Manuel Tinoco |  | 286.7
2018-05-20 | 9:00 | José Manuel Tinoco |  | 114.7
2018-05-20 | 10:00 | José Manuel Tinoco |  | 96.92
2018-05-20 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 81.72 | 18.35 | 6.88 |  |  | 10 | 60 | 1.24 | 70 | 91.58% | 77.55% | 62.51%
2018-05-20 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 113.4 | 13.34 | 6.82 |  |  | 18.82 | 62 | 1.05 | 70 | 93.99% | 88.24% | 48.88%
2018-05-20 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 176.8 | 17.7 | 8.92 |  |  | 18.53 | 60 | 1.05 | 70 | 94.95% | 89.99% | 49.6%
2018-05-20 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 49.95 | 5.04 | 2.93 |  |  | 16.53 | 60 | 1.2 | 80 | 94.13% | 89.91% | 41.87%
2018-05-20 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 36.12 | 1.62 | 0.45 |  |  | 9.02 | 32 | 1.19 | 79 | 98.75% | 95.51% | 72.22%
2018-05-20 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 33.11 | 31.44 | 22.34 |  |  | 13.28 | 50 | 1.1 | 78 | 32.53% | 5.044% | 28.94%
2018-05-20 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 28.44 | 9.86 | 4.58 |  |  | 11.97 | 42 | 1.2 | 80 | 83.9% | 65.33% | 53.55%
2018-05-20 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 6.5 | 25.37 | 14.36 | 7.45 |  |  | 11.56 | 41 | 1.14 | 76 | 70.63% | 43.4% | 48.12%
2018-05-20 | 19:00 | Jorge Zeledón | 6.8 | 22.04 | 20.18 | 9.81 | 19:00 | 19:40 | 13.48 | 50 | 1.06 | 74 | 55.49% | 8.439% | 51.39%
2018-05-20 | 20:00 | Jorge Zeledón | 6.8 | 18.84 | 1.38 | 0 |  |  | 11.32 | 42 | 1.06 | 74 | 100% | 92.68% | 100%
2018-05-20 | 21:00 | Jorge Zeledón | 6.8 | 17.45 | 1.55 | 0.27 |  |  | 11.59 | 43 | 1.09 | 76 | 98.45% | 91.12% | 82.58%
2018-05-20 | 22:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 13.53 | 0.84 | 0.13 |  |  | 11.56 | 41 | 1.11 | 74 | 99.04% | 93.79% | 84.52%
2018-05-20 | 23:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 12.55 | 0.01 | 0 |  |  | 11.84 | 42 | 1.11 | 74 | 100% | 99.92% | 100%
2018-05-21 | 24:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 10.3 | 0.87 | 0.19 |  |  | 11.28 | 40 | 1.05 | 70 | 98.16% | 91.55% | 78.16%
2018-05-21 | 25:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 9.49 | 0.39 | 0 |  |  | 11.28 | 40 | 1.05 | 70 | 100% | 95.89% | 100%
2018-05-21 | 26:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 9.55 | 0.43 | 0 |  |  | 11.56 | 41 | 1.08 | 72 | 100% | 95.5% | 100%
2018-05-21 | 27:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 9.99 | 0 | 0 |  |  | 11.56 | 41 | 1.05 | 70 | 100% | 100% | 100%
2018-05-21 | 28:00 | Jorge Zeledón | 6.5 | 9.24 | 0 | 0 |  |  | 9.02 | 32 | 1.05 | 70 | 100% | 100% | 100%
2018-05-21 | 29:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.1 | 2.95 | 0.3 | 5:00 |  | 11.3 | 34 | 1.24 | 70 | 96.3% | 63.58% | 89.83%
2018-05-21 | 30:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 23.73 | 4.01 | 3.65 |  |  | 12.6 | 38 | 1.24 | 70 | 84.62% | 83.1% | 8.978%
2018-05-21 | 31:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 7.7 | 1.59 | 0.55 | 7:00 |  | 7.33 | 22 | 1.15 | 65 | 92.86% | 79.35% | 65.41%
2018-05-21 | 32:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 7.97 | 6.66 | 3.92 |  | 8:30 | 12 | 36 | 1.2 | 68 | 50.82% | 16.44% | 41.14%
2018-05-21 | 33:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.7 | 1.39 | 0.81 |  |  | 12.69 | 36 | 1.28 | 68 | 89.48% | 81.95% | 41.73%
2018-05-21 | 34:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 10.53 | 0.94 | 0.32 |  |  | 13.39 | 38 | 1.28 | 68 | 96.96% | 91.07% | 65.96%
2018-05-21 | 35:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 8.44 | 0.26 | 0 |  |  | 12.66 | 38 | 1.21 | 68 | 100% | 96.92% | 100%
2018-05-21 | 36:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.17 | 0.87 | 0.17 | 12:00 |  | 12.33 | 37 | 1.15 | 65 | 98.15% | 90.51% | 80.46%
2018-05-21 | 37:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.65 | 1.07 | 0.01 |  |  | 12.69 | 36 | 1.2 | 64 | 99.88% | 87.63% | 99.07%
2018-05-21 | 38:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 8.28 | 1.43 | 0 |  |  | 10 | 30 | 1.14 | 64 | 100% | 82.73% | 100%
2018-05-21 | 39:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.66 | 4.16 | 2.08 |  |  | 10.57 | 30 | 1.13 | 60 | 72.85% | 45.69% | 50%
2018-05-21 | 40:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 12.32 | 1.25 | 0.43 |  |  | 12.66 | 38 | 1.14 | 64 | 96.51% | 89.85% | 65.6%
2018-05-21 | 41:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 17.47 | 3.1 | 1.23 | 17:00 | 17:10 | 12.33 | 37 | 1.21 | 68 | 92.96% | 82.26% | 60.32%
2018-05-21 | 42:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 17.5 | 7.96 | 5.39 |  |  | 14.66 | 44 | 1.14 | 64 | 69.2% | 54.51% | 32.29%
2018-05-21 | 43:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 30.93 | 6.53 | 2.89 |  |  | 14.66 | 44 | 1.14 | 64 | 90.66% | 78.89% | 55.74%
2018-05-21 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 41.1 | 5.94 | 1.8 | 21:00 |  | 16.66 | 56 | 1.24 | 70 | 95.62% | 85.55% | 69.7%
2018-05-21 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 55.46 | 8.16 | 2.95 |  |  | 24.66 | 74 | 1.24 | 70 | 94.68% | 85.29% | 63.85%
2018-05-21 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 44.68 | 0.4 | 0 |  |  | 24.66 | 74 | 1.21 | 68 | 100% | 99.1% | 100%
2018-05-22 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 41.11 | 0.79 | 0 |  |  | 24.66 | 74 | 1.21 | 70 | 100% | 98.08% | 100%
2018-05-22 | 25:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 30.78 | 0.01 | 0 |  |  | 24.66 | 74 | 1.24 | 68 | 100% | 99.97% | 100%
2018-05-22 | 26:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 25.5 | 0.41 | 0 |  |  | 24.66 | 74 | 1.21 | 68 | 100% | 98.39% | 100%
2018-05-22 | 27:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 18.57 | 0.01 | 0 |  |  | 24.66 | 74 | 1.1 | 62 | 100% | 99.95% | 100%
2018-05-22 | 28:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 16.31 | 0 | 0 |  |  | 16.66 | 50 | 1.28 | 72 | 100% | 100% | 100%
2018-05-22 | 29:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 14.76 | 0.13 | 0 | 5:00 |  | 14.55 | 44 | 1.14 | 64 | 100% | 99.12% | 100%
2018-05-22 | 30:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 12.49 | 1.2 | 0.04 |  |  | 14.8 | 42 | 1.18 | 63 | 99.68% | 90.39% | 96.67%
2018-05-22 | 31:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 20.64 | 3.84 | 0 |  |  | 14.55 | 44 | 1.06 | 60 | 100% | 81.4% | 100%
2018-05-22 | 32:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 12.56 | 0.27 | 0.1 |  | 8:20 | 15 | 45 | 1.1 | 62 | 99.2% | 97.85% | 62.96%
2018-05-22 | 33:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 11.89 | 0.58 | 0 |  |  | 14.66 | 44 | 1.14 | 64 | 100% | 95.12% | 100%
2018-05-22 | 34:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.98 | 0 | 0 |  |  | 12 | 36 | 1.14 | 64 | 100% | 100% | 100%
2018-05-22 | 35:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.79 | 1.15 | 0 | 11:00 |  | 12 | 36 | 1.14 | 64 | 100% | 85.24% | 100%
2018-05-22 | 36:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.62 | 0.35 | 0 |  |  | 11.3 | 34 | 1.06 | 60 | 100% | 95.41% | 100%
2018-05-22 | 37:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 6.39 | 1.2 | 0 |  |  | 11.1 | 34 | 1.1 | 63 | 100% | 81.22% | 100%
2018-05-22 | 38:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 5.37 | 0 | 0 |  |  | 10.4 | 32 | 1.12 | 64 | 100% | 100% | 100%
2018-05-22 | 39:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 14.89 | 0.19 | 0 |  |  | 11.1 | 34 | 1.1 | 63 | 100% | 98.72% | 100%
2018-05-22 | 40:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 12.3 | 0.15 | 0 |  | 16:00 | 11.1 | 34 | 1.13 | 65 | 100% | 98.78% | 100%
2018-05-22 | 41:00 | Jorge Zeledón |  | 360.7
2018-05-22 | 17:15 | Jorge Zeledón |  | 380.5
2018-05-22 | 17:25 | Jorge Zeledón |  | 368.4
2018-05-22 | 17:35 | Jorge Zeledón |  | 339
2018-05-22 | 17:45 | Jorge Zeledón |  | 308.8
2018-05-22 | 17:58 | Jorge Zeledón |  | 268.1
2018-05-22 | 19:00 | José Manuel Tinoco |  | 246.7
2018-05-22 | 19:20 | José Manuel Tinoco |  | 286.4
2018-05-22 | 19:40 | José Manuel Tinoco |  | 291.2
2018-05-22 | 20:00 | José Manuel Tinoco |  | 290.6
2018-05-22 | 20:25 | José Manuel Tinoco |  | 274.2
2018-05-22 | 20:40 | José Manuel Tinoco |  | 270.1
2018-05-22 | 21:00 | José Manuel Tinoco |  | 240.8
2018-05-22 | 21:30 | José Manuel Tinoco |  | 196.3
2018-05-22 | 22:00 | José Manuel Tinoco |  | 188.2
2018-05-22 | 22:30 | José Manuel Tinoco | 5 | 163.6 | 7.21 | 1.08 |  |  | 12.1 | 33 | 1.27 | 65 | 99.34% | 95.59% | 85.02%
2018-05-22 | 23:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 156.2 | 7.02 | 1.02 |  |  | 12.1 | 33 | 1.27 | 65 | 99.35% | 95.51% | 85.47%
2018-05-23 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 138.1 | 6.8 | 1.3 |  |  | 14.6 | 40 | 1.27 | 65 | 99.06% | 95.08% | 80.88%
2018-05-23 | 1:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 87.8 | 5.14 | 1.06 |  |  | 12.8 | 35 | 1.27 | 65 | 98.79% | 94.15% | 79.38%
2018-05-23 | 3:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 58.5 | 2.33 | 0.15 |  |  | 11.8 | 35 | 1.25 | 64 | 99.74% | 96.02% | 93.56%
2018-05-23 | 5:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 38.6 | 2.03 | 0.19 |  |  | 12.19 | 34 | 1.27 | 65 | 99.51% | 94.74% | 90.64%
2018-05-23 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 30.56 | 2.02 | 0 |  |  | 12.95 | 35 | 1.23 | 64 | 100% | 93.39% | 100%
2018-05-23 | 7:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 29.73 | 20 | 4.31 | 7:00 | 7:10 | 14.19 | 33 | 1.48 | 60 | 85.5% | 32.73% | 78.45%
2018-05-23 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 26.37 | 13.68 | 6.6 | 8:00 |  | 11.18 | 26 | 1.08 | 48 | 74.97% | 48.12% | 51.75%
2018-05-23 | 9:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 25.7 | 24.45 | 13.58 |  |  | 13.53 | 30 | 1.14 | 48 | 47.16% | 4.864% | 44.46%
2018-05-23 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 23.5 | 12.36 | 6.41 |  |  | 14.09 | 32 | 1.12 | 48 | 72.72% | 47.4% | 48.14%
2018-05-23 | 11:00 | Franco Zeledón | 4 | 23.06 | 4.08 | 1.43 | 11:00 |  | 16.65 | 36 | 1.08 | 44 | 93.8% | 82.31% | 64.95%
2018-05-23 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 21.25 | 2.6 | 0.32 |  |  | 13.87 | 36 | 0.94 | 46 | 98.49% | 87.76% | 87.69%
2018-05-23 | 13:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 18.56 | 2.17 | 0.24 |  |  | 13.76 | 32 | 1.46 | 64 | 98.71% | 88.31% | 88.94%
2018-05-23 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 17.34 | 1.69 | 0.11 |  |  | 14.09 | 32 | 1.4 | 60 | 99.37% | 90.25% | 93.49%
2018-05-23 | 15:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 16.48 | 1.92 | 0.02 |  |  | 10.79 | 28 | 1.26 | 52 | 99.88% | 88.35% | 98.96%
2018-05-23 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 15.84 | 4.46 | 0.74 |  |  | 13.15 | 32 | 1.31 | 60 | 95.33% | 71.84% | 83.41%
2018-05-23 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 14.86 | 3.07 | 0.39 |  |  | 13.15 | 32 | 1.31 | 60 | 97.38% | 79.34% | 87.3%
2018-05-23 | 18:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 13.67 | 1.91 | 0.05 |  |  | 13.53 | 30 | 1.43 | 60 | 99.63% | 86.03% | 97.38%
2018-05-23 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 13.38 | 0.85 | 0 |  |  | 13.53 | 30 | 1.43 | 60 | 100% | 93.65% | 100%
2018-05-23 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 12.97 | 1.22 | 0 |  |  | 13.21 | 30 | 1.4 | 60 | 100% | 90.59% | 100%
2018-05-23 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 12.72 | 1.3 | 0 |  |  | 13.21 | 30 | 1.4 | 60 | 100% | 89.78% | 100%
2018-05-23 | 22:00 | Franco Zeledón | 4 | 11.69 | 1.39 | 0 |  |  | 12.95 | 28 | 1.47 | 60 | 100% | 88.11% | 100%
2018-05-23 | 23:00 | Franco Zeledón | 4 | 10.08 | 1.69 | 0.05 |  |  | 11.1 | 24 | 1.42 | 58 | 99.5% | 83.23% | 97.04%
2018-05-24 | 24:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 11.05 | 1.92 | 0.15 |  |  | 11.72 | 26 | 1.43 | 60 | 98.64% | 82.62% | 92.19%
2018-05-24 | 25:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 10.7 | 2.81 | 0.32 |  |  | 11.28 | 25 | 1.38 | 58 | 97.01% | 73.74% | 88.61%
2018-05-24 | 26:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 11.5 | 2.5 | 0.52 |  |  | 11.72 | 26 | 1.38 | 58 | 95.48% | 78.26% | 79.2%
2018-05-24 | 27:00 | Franco Zeledón | 4 | 11.01 | 0.78 | 0 |  |  | 13.87 | 30 | 1.42 | 58 | 100% | 92.92% | 100%
2018-05-24 | 28:00 | Franco Zeledón | 4 | 10.3 | 0.52 | 0 |  |  | 13.87 | 30 | 1.42 | 58 | 100% | 94.95% | 100%
2018-05-24 | 29:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 10.1 | 0.55 | 0 |  |  | 13.74 | 26 | 1.54 | 55 | 100% | 94.55% | 100%
2018-05-24 | 30:00 | Franco Zeledón | 3.8 | 8.73 | 0.75 | 0 |  |  | 11.68 | 24 | 1.39 | 54 | 100% | 91.41% | 100%
2018-05-24 | 31:00 | José Manuel Tinoco | 3.8 | 8.34 | 2.96 | 0.41 |  |  | 10.7 | 22 | 1.28 | 50 | 95.08% | 64.51% | 86.15%
2018-05-24 | 32:00 | José Manuel Tinoco | 3.8 | 8.45 | 2.52 | 0.84 |  |  | 14.6 | 30 | 1.23 | 48 | 90.06% | 70.18% | 66.67%
2018-05-24 | 9:15 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.52 | 0.83 | 0.21 |  |  | 12.3 | 20 | 1.33 | 41 | 97.21% | 88.96% | 74.7%
2018-05-24 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 4.8 | 7.41 | 1.2 | 0.05 |  | 10:15 | 7.7 | 20 | 1.14 | 56 | 99.33% | 83.81% | 95.83%
2018-05-24 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 20.52 | 0.51 | 0.08 |  |  | 16.9 | 53 | 0.87 | 52 | 99.61% | 97.51% | 84.31%
2018-05-24 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 9.48 | 0.42 | 0.09 |  |  | 18.5 | 58 | 1.01 | 60 | 99.05% | 95.57% | 78.57%
2018-05-24 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 8.6 | 0.79 | 0.09 |  |  | 12.7 | 40 | 1.11 | 66 | 98.95% | 90.81% | 88.61%
2018-05-24 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 9.01 | 1.99 | 0.08 |  |  | 13.07 | 41 | 1.09 | 65 | 99.11% | 77.91% | 95.98%
2018-05-24 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 10.65 | 0.52 | 0.07 |  |  | 17.4 | 52 | 1.15 | 65 | 99.34% | 95.12% | 86.54%
2018-05-24 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 9.24 | 0 | 0 | 19:00 |  | 14 | 42 | 1.08 | 61 | 100% | 100% | 100%
2018-05-24 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.15 | 0.35 | 0 |  |  | 13.3 | 40 | 1.1 | 62 | 100% | 95.1% | 100%
2018-05-24 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.15 | 0 | 0.01 |  |  | 13.3 | 40 | 1.06 | 60 | 99.88% | 100%
2018-05-24 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.18 | 0 | 0 |  |  | 13.3 | 40 | 1.06 | 60 | 100% | 100% | 100%
2018-05-24 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.63 | 0.12 | 0 |  |  | 14 | 42 | 1.1 | 62 | 100% | 98.61% | 100%
2018-05-25 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.32 | 0 | 0 |  |  | 14 | 42 | 1.1 | 62 | 100% | 100% | 100%
2018-05-25 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.27 | 0.02 | 0 |  |  | 12.6 | 38 | 1.03 | 58 | 100% | 99.76% | 100%
2018-05-25 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.94 | 0.02 | 0 | 3:00 |  | 12.6 | 38 | 1.03 | 58 | 100% | 99.75% | 100%
2018-05-25 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 8.94 | 1.36 | 0 |  |  | 12.32 | 39 | 1.01 | 60 | 100% | 84.79% | 100%
2018-05-25 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 8.5 | 1.75 | 0 | 6:00 |  | 12.44 | 38 | 1.05 | 60 | 100% | 79.41% | 100%
2018-05-25 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 8.21 | 2.66 | 0.46 |  |  | 12.44 | 38 | 1.05 | 60 | 94.4% | 67.6% | 82.71%
2018-05-25 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 9.57 | 2.61 | 0.63 |  |  | 12.44 | 38 | 1.05 | 60 | 93.42% | 72.73% | 75.86%
2018-05-25 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 10.6 | 3.25 | 0.87 |  |  | 13.75 | 39 | 1.13 | 60 | 91.79% | 69.34% | 73.23%
2018-05-25 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 14.74 | 2.25 | 0.55 |  | 10:10 | 15.51 | 44 | 1.09 | 58 | 96.27% | 84.74% | 75.56%
2018-05-25 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 19.01 | 2.51 | 0.86 | 11:00 |  | 16.21 | 46 | 1.58 | 84 | 95.48% | 86.8% | 65.74%
2018-05-25 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 17.28 | 2.86 | 0.85 |  |  | 15.05 | 46 | 1.47 | 84 | 95.08% | 83.45% | 70.28%
2018-05-25 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 14.03 | 0.72 | 0.24 |  |  | 18.33 | 52 | 1.54 | 82 | 98.29% | 94.87% | 66.67%
2018-05-25 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 12.14 | 0 | 0.03 |  |  | 17.33 | 52 | 1.21 | 68 | 99.75% | 100%
2018-05-25 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 10.58 | 1.08 | 0.13 |  |  | 17.33 | 52 | 1.15 | 65 | 98.77% | 89.79% | 87.96%
2018-05-25 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.7 | 24.07 | 0.13 | 0 |  |  | 16.72 | 52 | 1.13 | 66 | 100% | 99.46% | 100%
2018-05-25 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 329 | 0.99 | 0.01 | 17:00 |  | 17.02 | 52 | 1.2 | 64 | 100% | 99.7% | 98.99%
2018-05-25 | 18:00 | Kevin Rodriguez |  | 366
2018-05-25 | 19:00 | Franco Zeledón |  | 177
2018-05-25 | 19:15 | Franco Zeledón | 6.5 | 124 |  |  |  |  | 20.3 | 72
2018-05-25 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.8 | 71.1 |  |  |  |  | 22.12 | 70
2018-05-25 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 53 | 12.08 |  |  |  | 22.66 | 68 |  |  |  | 77.21%
2018-05-25 | 21:30 | Franco Zeledón | 5.4 | 44.8 | 8.79 | 1.89 |  |  | 22.4 | 66 | 1.08 | 60 | 95.78% | 80.38% | 78.5%
2018-05-25 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.4 | 48 | 6.89 | 0.47 | 22:00 |  | 22.4 | 66 | 1.08 | 60 | 99.02% | 85.65% | 93.18%
2018-05-25 | 23:00 | Franco Zeledón | 5.4 | 46 | 8.95 | 0.47 |  | 23:17 | 17.99 | 53 | 1.37 | 76 | 98.98% | 80.54% | 94.75%
2018-05-26 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.4 | 40.4 | 4.56 | 1.3 | 24:00 |  | 20.37 | 60 | 1.37 | 76 | 96.78% | 88.71% | 71.49%
2018-05-26 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 31 | 2.89 | 0.55 | 2:00 |  | 21.33 | 64 | 1.38 | 78 | 98.23% | 90.68% | 80.97%
2018-05-26 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 26.3 | 2.79 | 0.03 | 4:00 |  | 18.66 | 56 | 1.38 | 78 | 99.89% | 89.39% | 98.92%
2018-05-26 | 5:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 27.4 | 3.23 | 0.01 |  |  | 16.6 | 48 | 1.48 | 80 | 99.96% | 88.21% | 99.69%
2018-05-26 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 35.3 | 3.39 | 0.22 |  |  | 16.6 | 48 | 1.48 | 80 | 99.38% | 90.4% | 93.51%
2018-05-26 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 36.2 | 2.84 | 0.18 |  |  | 16.43 | 52 | 1.31 | 78 | 99.5% | 92.15% | 93.66%
2018-05-26 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 29.5 | 3.27 | 0.17 | 8:20 |  | 15.8 | 50 | 1.28 | 76 | 99.42% | 88.92% | 94.8%
2018-05-26 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 25.4 | 2.88 | 0.05 |  |  | 15.8 | 50 | 1.26 | 75 | 99.8% | 88.66% | 98.26%
2018-05-26 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 21.2 | 2.6 | 0.08 |  |  | 15.17 | 48 | 1.26 | 75 | 99.62% | 87.74% | 96.92%
2018-05-26 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 21.1 | 2.4 | 0.04 |  | 11:10 | 15.48 | 49 | 1.18 | 70 | 99.81% | 88.63% | 98.33%
2018-05-26 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 20.2 | 3.49 | 0.11 |  |  | 16.36 | 50 | 1.24 | 71 | 99.46% | 82.72% | 96.85%
2018-05-26 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 18.7 | 11.2 | 0.12 |  |  | 16.36 | 50 | 1.19 | 68 | 99.36% | 40.11% | 98.93%
2018-05-26 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 17.9 | 4.79 | 0.13 |  |  | 15.71 | 48 | 1.15 | 66 | 99.27% | 73.24% | 97.29%
2018-05-26 | 14:40 | Jorge Zeledón | 5.8 | 18.1 | 2.08 | 0.04 | 14:40 |  | 13.9 | 44 | 1.18 | 70 | 99.78% | 88.51% | 98.08%
2018-05-26 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 17.6 | 2.33 | 0.01 |  |  | 14.22 | 45 | 1.14 | 68 | 99.94% | 86.76% | 99.57%
2018-05-26 | 16:30 | Jorge Zeledón | 5.8 | 16.8 | 2.46 | 0.01 |  |  | 1.39 | 44 | 1.18 | 70 | 99.94% | 85.36% | 99.59%
2018-05-26 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 16.3 | 2.08 | 0.01 |  |  | 13.9 | 44 | 1.18 | 70 | 99.94% | 87.24% | 99.52%
2018-05-26 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 15.8 | 1.9 | 0.01 | 18:00 |  | 13.59 | 43 | 1.18 | 70 | 99.94% | 87.97% | 99.47%
2018-05-26 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 15 | 2.35 | 0.01 |  |  | 14.03 | 44 | 1.09 | 65 | 99.93% | 84.33% | 99.57%
2018-05-26 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 14.9 | 1.89 | 0.01 |  |  | 14.03 | 44 | 1.01 | 60 | 99.93% | 87.32% | 99.47%
2018-05-26 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 14.7 | 1.93 | 0.01 |  |  | 14.03 | 44 | 1.06 | 63 | 99.93% | 86.87% | 99.48%
2018-05-26 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 14.2 | 2.02 | 0.01 |  |  | 13.7 | 43 | 1.08 | 64 | 99.93% | 85.77% | 99.5%
2018-05-26 | 23:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 13.7 | 1.1 | 0.01 |  |  | 14.03 | 44 | 1.08 | 61 | 99.93% | 91.97% | 99.09%
2018-05-27 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 14.8 | 1.04 | 0.01 |  |  | 14.35 | 45 | 1.08 | 61 | 99.93% | 92.97% | 99.04%
2018-05-27 | 25:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 13 | 1.11 | 0.01 |  |  | 14.03 | 44 | 1.08 | 61 | 99.92% | 91.46% | 99.1%
2018-05-27 | 26:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 13.4 | 1.06 | 0.01 |  |  | 13.34 | 42 | 1.08 | 64 | 99.93% | 92.09% | 99.06%
2018-05-27 | 27:00 | José Manuel Tinoco |  | 500.88
2018-05-27 | 28:00 | José Manuel Tinoco |  | 500
2018-05-27 | 29:00 | José Manuel Tinoco |  | 404
2018-05-27 | 30:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 301 |  |  |  |  | 26.15 | 82
2018-05-27 | 31:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 196 |  |  |  |  | 34.92 | 80
2018-05-27 | 32:00 | Franco Zeledón | 4.1 | 254 | 8.3 |  |  |  | 33.08 | 74 |  |  |  | 96.73%
2018-05-27 | 8:20 | Franco Zeledón | 4 | 149 | 4.87 | 1.08 |  |  | 32.09 | 70 | 1.66 | 68 | 99.28% | 96.73% | 77.82%
2018-05-27 | 9:00 | Franco Zeledón | 4 | 102 | 2.8 | 0.34 |  |  | 36.66 | 80 | 1.66 | 68 | 99.67% | 97.25% | 87.86%
2018-05-27 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 54.4 | 1.21 | 0.01 |  |  | 29.68 | 68 | 1.58 | 68 | 99.98% | 97.78% | 99.17%
2018-05-27 | 11:00 | Franco Zeledón | 4 | 48.8 | 0.78 | 0.01 | 11:00 |  | 23.83 | 52 | 1.66 | 68 | 99.98% | 98.4% | 98.72%
2018-05-27 | 12:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 47.7 | 0.63 | 0.01 |  |  | 24.61 | 47 | 1.73 | 62 | 99.98% | 98.68% | 98.41%
2018-05-27 | 13:30 | Franco Zeledón | 3.5 | 47.7 | 0.76 | 0.01 | 13:30 |  | 23.04 | 44 | 1.56 | 56 | 99.98% | 98.41% | 98.68%
2018-05-27 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 46.9 | 0.59 | 0.01 |  |  | 17.11 | 28 | 1.63 | 50 | 99.98% | 98.74% | 98.31%
2018-05-27 | 15:00 | Franco Zeledón | 4.2 | 47.2 | 5.47 | 0.6 | 15:00 |  | 13.09 | 30 | 1.4 | 60 | 98.73% | 88.41% | 89.03%
2018-05-27 | 16:00 | Franco Zeledón | 4 | 46.2 | 9.47 | 1.96 |  |  | 16.5 | 36 | 1.47 | 60 | 95.76% | 79.5% | 79.3%
2018-05-27 | 17:00 | Franco Zeledón | 2 | 46.8 | 2.72 | 0.46 |  |  | 1.8.33 | 20 | 1.47 | 30 | 99.02% | 94.19% | 83.09%
2018-05-27 | 18:00 | Franco Zeledón | 3.5 | 45.5 | 2.06 | 0.25 |  |  | 18.85 | 35 | 1.56 | 56 | 99.45% | 95.47% | 87.86%
2018-05-27 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 43.4 | 1.39 | 0.01 |  |  | 15.58 | 34 | 0.93 | 38 | 99.98% | 96.8% | 99.28%
2018-05-27 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 2 | 40.4 | 0.97 | 0.01 |  |  | 23.82 | 26 | 1.47 | 30 | 99.98% | 97.6% | 98.97%
2018-05-27 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 2.7 | 43.7 | 0.65 | 0.01 | 21:00 |  | 16.97 | 25 | 1.23 | 34 | 99.98% | 98.51% | 98.46%
2018-05-27 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 2.5 | 40.6 | 0.87 | 0.01 |  |  | 17.6 | 24 | 1.25 | 32 | 99.98% | 97.86% | 98.85%
2018-05-27 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 37.9 | 1.42 | 0.01 |  |  | 13.75 | 30 | 0.83 | 34 | 99.97% | 96.25% | 99.3%
2018-05-28 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 3.5 | 32.9 | 0.9 | 0.01 | 24:00 |  | 13.61 | 26 | 1 | 36 | 99.97% | 97.26% | 98.89%
2018-05-28 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 28.5 | 1.59 | 0.01 |  |  | 11.9 | 26 | 1.02 | 42 | 99.96% | 94.42% | 99.37%
2018-05-28 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 4.5 | 25.7 | 0.81 | 0.01 |  |  | 11.4 | 28 | 1.02 | 47 | 99.96% | 96.85% | 98.77%
2018-05-28 | 5:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 24.7 | 0.74 | 0.04 | 5:00 |  | 11.78 | 27 | 1.07 | 46 | 99.84% | 97% | 94.59%
2018-05-28 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 23.7 | 0.99 | 0.01 |  |  | 11.91 | 26 | 1.02 | 42 | 99.96% | 95.82% | 98.99%
2018-05-28 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 21.9 | 0.84 | 0.01 |  |  | 11.92 | 29 | 0.89 | 41 | 99.95% | 96.16% | 98.81%
2018-05-28 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 4.5 | 21.2 | 0.58 | 0.01 |  |  | 13.15 | 32 | 0.87 | 40 | 99.95% | 97.26% | 98.28%
2018-05-28 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3.5 | 20.3 | 0.58 | 0.16 |  |  | 8.98 | 17 | 1.4 | 50 | 99.21% | 97.14% | 72.41%
2018-05-28 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 4.2 | 19 | 4.53 | 1.9 |  |  | 13.21 | 30 | 1.12 | 48 | 90% | 76.16% | 58.06%
2018-05-28 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 4.1 | 21.6 | 2.04 | 1.01 |  |  | 14.4 | 32 | 1.12 | 47 | 95.32% | 90.56% | 50.49%
2018-05-28 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 21.7 | 0.86 | 1.08 | 12:00 |  | 15.65 | 44 | 1.14 | 61 | 95.02% | 96.04% | -25.58%
2018-05-28 | 13:15 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 27.7 | 0.86 | 0.01 |  |  | 15.13 | 45 | 1.1 | 62 | 99.96% | 96.9% | 98.84%
2018-05-28 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 40.7 | 0.68 | 0.01 |  |  | 16.14 | 48 | 1.12 | 63 | 99.98% | 98.33% | 98.53%
2018-05-28 | 15:10 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 26.2 | 0.75 | 0.01 |  |  | 15.47 | 46 | 1.1 | 62 | 99.96% | 97.14% | 98.67%
2018-05-28 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 23.2 | 0.45 | 0.01 |  |  | 12.44 | 37 | 1.14 | 64 | 99.96% | 98.06% | 97.78%
2018-05-28 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 21.9 | 0.66 | 0.01 |  |  | 12.1 | 36 | 1.14 | 64 | 99.95% | 96.99% | 98.48%
2018-05-28 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 20.4 | 0.55 | 0.01 | 18:00 |  | 12.1 | 36 | 1.14 | 64 | 99.95% | 97.3% | 98.18%
2018-05-28 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 18.6 | 0.49 | 0.01 |  |  | 11.69 | 37 | 1.08 | 64 | 99.95% | 97.37% | 97.96%
2018-05-28 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 19 | 0.54 | 0.01 |  |  | 11.06 | 35 | 1.08 | 64 | 99.95% | 97.16% | 98.15%
2018-05-28 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 21 | 0.64 | 0.01 |  |  | 11.06 | 35 | 1.09 | 65 | 99.95% | 96.95% | 98.44%
2018-05-28 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 19.9 | 0.5 | 0.01 | 22:00 |  | 11.37 | 36 | 1.09 | 65 | 99.95% | 97.49% | 98%
2018-05-28 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.9 | 19.4 | 0.47 | 0.01 |  |  | 11.18 | 36 | 1.06 | 64 | 99.95% | 97.58% | 97.87%
2018-05-29 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.9 | 18 | 0.28 | 0.01 |  |  | 11.49 | 37 | 1.06 | 64 | 99.94% | 98.44% | 96.43%
2018-05-29 | 3:00 | Jorge Zeledón | 6 | 15.2 | 0.41 | 0.01 |  |  | 11 | 36 | 1.07 | 66 | 99.93% | 97.3% | 97.56%
2018-05-29 | 4:30 | Jorge Zeledón | 5.9 | 15 | 0.52 | 0.01 |  |  | 11.18 | 36 | 1.02 | 62 | 99.93% | 96.53% | 98.08%
2018-05-29 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.9 | 14.7 | 0.74 | 0.01 |  |  | 10.87 | 35 | 1.02 | 62 | 99.93% | 94.97% | 98.65%
2018-05-29 | 5:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 15.1 | 0.26 | 0.01 | 5:30 |  | 11.66 | 35 | 1.12 | 62 | 99.93% | 98.28% | 96.15%
2018-05-29 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 15 | 0.55 | 0.01 |  |  | 11.33 | 34 | 1.06 | 60 | 99.93% | 96.33% | 98.18%
2018-05-29 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 13.7 | 0.89 | 0.01 |  |  | 11.66 | 35 | 1.01 | 57 | 99.93% | 93.5% | 98.88%
2018-05-29 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 14.1 | 0.52 | 0.01 |  |  | 12.33 | 35 | 1.07 | 57 | 99.93% | 96.31% | 98.08%
2018-05-29 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 13.4 | 0.53 | 0.01 |  |  | 11.66 | 35 | 1.21 | 68 | 99.93% | 96.04% | 98.11%
2018-05-29 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 13 | 0.54 | 0.01 | 10:00 |  | 12.33 | 37 | 1.28 | 72 | 99.92% | 95.85% | 98.15%
2018-05-29 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 14.4 | 0.79 | 0.01 |  |  | 12 | 36 | 1.24 | 70 | 99.93% | 94.51% | 98.73%
2018-05-29 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 12.7 | 0.84 | 0.01 |  |  | 12 | 36 | 1.22 | 69 | 99.92% | 93.39% | 98.81%
2018-05-29 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 13.9 | 0.39 | 0.01 |  |  | 12.01 | 38 | 1.14 | 68 | 99.93% | 97.19% | 97.44%
2018-05-29 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 12.1 | 0.46 | 0.01 | 14:00 |  | 12.66 | 38 | 1.21 | 68 | 99.92% | 96.2% | 97.83%
2018-05-29 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 12.4 | 0.67 | 0.01 |  |  | 12.33 | 37 | 1.21 | 68 | 99.92% | 94.6% | 98.51%
2018-05-29 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 13.1 | 1 | 0.01 |  |  | 11.37 | 36 | 1.11 | 66 | 99.92% | 92.37% | 99%
2018-05-29 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 12.2 | 0.33 | 0.01 | 17:00 | 17:05 | 11.69 | 36 | 1.01 | 60 | 99.92% | 97.3% | 96.97%
2018-05-29 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 12.7 | 0.79 | 0.01 |  |  | 11.37 | 36 | 1.41 | 84 | 99.92% | 93.78% | 98.73%
2018-05-29 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 11.7 | 0.95 | 0.01 |  |  | 11.66 | 35 | 1.46 | 82 | 99.91% | 91.88% | 98.95%
2018-05-29 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 12.4 | 1.52 | 0.01 |  |  | 10.74 | 34 | 1.38 | 82 | 99.92% | 87.74% | 99.34%
2018-05-29 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 14.1 | 0.11 | 0.01 |  |  | 11.37 | 36 | 1.38 | 82 | 99.93% | 99.22% | 90.91%
2018-05-30 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 13 | 0.61 | 0.01 |  |  | 11.69 | 37 | 1.31 | 78 | 99.92% | 95.31% | 98.36%
2018-05-30 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 28.2 | 0.42 | 0.01 |  |  | 11.37 | 36 | 1.31 | 78 | 99.96% | 98.51% | 97.62%
2018-05-30 | 3:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 44.5 | 2.07 | 0.01 |  |  | 16.75 | 53 | 1.28 | 76 | 99.98% | 95.35% | 99.52%
2018-05-30 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 30.1 | 1.02 | 0.01 | 4:30 | 4:30 | 16.43 | 52 | 1.28 | 76 | 99.97% | 96.61% | 99.02%
2018-05-30 | 5:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 20.2 | 0.4 | 0.01 |  |  | 16.43 | 52 | 1.08 | 64 | 99.95% | 98.02% | 97.5%
2018-05-30 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 16.4 | 1.37 | 0.01 |  |  | 12.64 | 40 | 1.03 | 61 | 99.94% | 91.65% | 99.27%
2018-05-30 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 14.3 | 0.98 | 0.01 |  |  | 10.74 | 34 | 1.01 | 50 | 99.93% | 93.15% | 98.98%
2018-05-30 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 12.9 | 0.45 | 0.01 | 8:10 |  | 10.74 | 34 | 1.04 | 62 | 99.92% | 96.51% | 97.78%
2018-05-30 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 11.9 | 0.63 | 0.01 |  |  | 11 | 33 | 1.1 | 62 | 99.92% | 94.71% | 98.41%
2018-05-30 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 11.5 | 0.55 | 0.01 |  |  | 11.33 | 34 | 1.06 | 60 | 99.91% | 95.22% | 98.18%
2018-05-30 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 11 | 0.22 | 0.01 |  |  | 11.66 | 35 | 1.08 | 61 | 99.91% | 98% | 95.45%
2018-05-30 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 10.9 | 0.25 | 0.01 |  |  | 11.33 | 34 | 1.1 | 62 | 99.91% | 97.71% | 96%
2018-05-30 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 9.85 | 0.14 | 0.01 | 13:00 |  | 9.48 | 30 | 1.03 | 61 | 99.9% | 98.58% | 92.86%
2018-05-30 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10.3 | 0.43 | 0.01 |  |  | 9.82 | 30 | 1.08 | 62 | 99.9% | 95.83% | 97.67%
2018-05-30 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10 | 0.95 | 0.01 |  |  | 10.47 | 32 | 1.06 | 61 | 99.9% | 90.5% | 98.95%
2018-05-30 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10.7 | 0.51 | 0.01 |  |  | 10.47 | 32 | 1.05 | 60 | 99.91% | 95.23% | 98.04%
2018-05-30 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 15.6 | 0.34 | 0.01 | 17:00 |  | 13.09 | 40 | 1.08 | 62 | 99.94% | 97.82% | 97.06%
2018-05-30 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 20.7 | 0.26 | 0.01 |  |  | 13.75 | 40 | 1.08 | 60 | 99.95% | 98.74% | 96.15%
2018-05-30 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 1050 | 3.81 | 0.27 |  |  | 13.75 | 42 | 1.05 | 60 | 99.97% | 99.64% | 92.91%
2018-05-30 | 19:30 | José Manuel Tinoco |  | 846
2018-05-30 | 20:00 | José Manuel Tinoco |  | 399
2018-05-30 | 20:40 | José Manuel Tinoco |  | 249
2018-05-30 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 178 |  |  |  |  | 16.5 | 50
2018-05-30 | 21:40 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 113 |  |  |  |  | 15.5 | 47
2018-05-30 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 81.4 | 3.13 | 0.02 |  |  | 14.53 | 44 | 1.05 | 60 | 99.98% | 96.15% | 99.36%
2018-05-30 | 23:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 56.66 | 2.98 | 0.13 |  |  | 13.2 | 40 | 1.08 | 62 | 99.77% | 94.74% | 95.64%
2018-05-31 | 1:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 48.8 | 2.06 | 0.01 |  |  | 13.2 | 40 | 1.06 | 61 | 99.98% | 95.78% | 99.51%
2018-05-31 | 3:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 41.7 | 2.14 | 0.06 |  |  | 13.2 | 40 | 1.08 | 62 | 99.86% | 94.87% | 97.2%
2018-05-31 | 5:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 36.1 | 1.37 | 0.01 |  | 5:05 | 1.18 | 36 | 1.08 | 62 | 99.97% | 96.2% | 99.27%
2018-05-31 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 32.7 | 1.31 | 0.61 |  |  | 10.57 | 32 | 1.05 | 60 | 98.13% | 95.99% | 53.44%
2018-05-31 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 30.9 | 4.14 | 1.21 | 7:00 |  | 10.66 | 32 | 1.1 | 62 | 96.08% | 86.6% | 70.77%
2018-05-31 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 28.2 | 1.8 | 0.17 |  |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.4% | 93.62% | 90.56%
2018-05-31 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 27.6 | 1.31 | 0.17 | 9:00 |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.38% | 95.25% | 87.02%
2018-05-31 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 26.2 | 1.31 | 0.14 | 10:00 |  | 13.33 | 40 | 1.25 | 70 | 99.47% | 95% | 89.31%
2018-05-31 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 25.4 | 1.16 | 0.11 | 12:00 |  | 13.33 | 40 | 1.25 | 70 | 99.57% | 95.43% | 90.52%
2018-05-31 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 24.1 | 1.34 | 0.01 | 13:00 |  | 13.33 | 40 | 1.21 | 68 | 99.96% | 94.44% | 99.25%
2018-05-31 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 25.2 | 1.32 | 0.07 | 14:00 |  | 13.33 | 40 | 1.21 | 68 | 99.72% | 94.76% | 94.7%
2018-05-31 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 25.5 | 1.48 | 0.01 | 15:00 |  | 13.33 | 40 | 1.21 | 68 | 99.96% | 94.2% | 99.32%
2018-05-31 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 33.3 | 1.7 | 0.17 | 16:00 |  | 13.14 | 38 | 1.22 | 66 | 99.49% | 94.89% | 90%
2018-05-31 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 30.7 | 2.2 | 0.19 | 17:00 |  | 13.49 | 39 | 1.18 | 64 | 99.38% | 92.83% | 91.36%
2018-05-31 | 18:20 | Franco Zeledón | 5.5 | 22.8 | 1.81 | 0.17 |  |  | 13.49 | 39 | 1.18 | 64 | 99.25% | 92.06% | 90.61%
2018-05-31 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 22 | 1.98 | 0.14 | 19:00 |  | 13.33 | 40 | 1.1 | 62 | 99.36% | 91% | 92.93%
2018-05-31 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 20.4 | 0.87 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.95% | 95.74% | 98.85%
2018-05-31 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 19.9 | 1.41 | 0.01 | 21:00 |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.95% | 92.91% | 99.29%
2018-05-31 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 20.06 | 1.28 | 0.08 | 22:00 |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.6% | 93.62% | 93.75%
2018-06-01 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 19.1 | 1.59 | 0.17 | 0:00 |  | 12 | 36 | 1.28 | 72 | 99.11% | 91.68% | 89.31%
2018-06-01 | 1:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 17.1 | 1.76 | 0.2 | 1:00 |  | 12 | 36 | 1.28 | 72 | 98.83% | 89.71% | 88.64%
2018-06-01 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 16.8 | 1.42 | 0.19 | 2:00 |  | 12 | 36 | 1.28 | 72 | 98.87% | 91.55% | 86.62%
2018-06-01 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 16.6 | 1.19 | 0.01 | 4:00 |  | 12 | 36 | 1.28 | 72 | 99.94% | 92.83% | 99.16%
2018-06-01 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 15 | 1.29 | 0.03 | 6:00 |  | 11.76 | 34 | 1.29 | 70 | 99.8% | 91.4% | 97.67%
2018-06-01 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 14 | 2.2 | 0.46 |  |  | 10.76 | 32 | 1.21 | 68 | 96.71% | 84.29% | 79.09%
2018-06-01 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 13.7 | 2.15 | 0.55 | 8:00 |  | 10.82 | 31 | 1.25 | 68 | 95.99% | 84.31% | 74.42%
2018-06-01 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 15 | 1.75 | 0.01 |  |  | 13.16 | 37 | 1.13 | 60 | 99.93% | 88.33% | 99.43%
2018-06-01 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 12.9 | 0.86 | 0.01 | 10:00 |  | 12.45 | 35 | 1.16 | 62 | 99.92% | 93.33% | 98.84%
2018-06-01 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 13.7 | 1.31 | 0.01 |  |  | 11.7 | 35 | 1.06 | 60 | 99.93% | 90.44% | 99.24%
2018-06-01 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 12.8 | 0.81 | 0.05 | 12:00 |  | 11.89 | 36 | 1.12 | 64 | 99.61% | 93.67% | 93.83%
2018-06-01 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 12.9 | 0.84 | 0.01 |  |  | 11.56 | 35 | 1.12 | 64 | 99.92% | 93.49% | 98.81%
2018-06-01 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 12.5 | 0.54 | 0.01 |  |  | 11.89 | 36 | 1.13 | 64 | 99.92% | 95.68% | 98.15%
2018-06-01 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 13.5 | 0.95 | 0.01 |  |  | 12.22 | 37 | 1.13 | 65 | 99.93% | 92.96% | 98.95%
2018-06-01 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.6 | 14.3 | 1.12 | 0.01 |  |  | 11.56 | 36 | 1.13 | 65 | 99.93% | 92.17% | 99.11%
2018-06-01 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 13.8 | 0.56 | 0.01 |  | 17:20 | 10.04 | 30 | 1.14 | 64 | 99.93% | 95.94% | 98.21%
2018-06-01 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 12.9 | 1.2 | 0.05 | 18:00 |  | 10.04 | 30 | 1.14 | 64 | 99.61% | 90.7% | 95.83%
2018-06-01 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 12.8 | 1.21 | 0.06 |  |  | 10 | 30 | 1.14 | 64 | 99.53% | 90.55% | 95.04%
2018-06-01 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 12.1 | 0.84 | 0.11 |  |  | 9.66 | 29 | 1.12 | 63 | 99.09% | 93.06% | 86.9%
2018-06-01 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 11.8 | 1.02 | 0.07 |  |  | 9.16 | 28 | 1.12 | 64 | 99.41% | 91.36% | 93.14%
2018-06-01 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 11.7 | 0.97 | 0.01 | 22:00 |  | 9.49 | 29 | 1.12 | 64 | 99.91% | 91.71% | 98.97%
2018-06-01 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 12.7 | 0.94 | 0.17 |  |  | 9.49 | 29 | 1.03 | 59 | 98.66% | 92.6% | 81.91%
2018-06-02 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 12.5 | 0.87 | 0.01 |  |  | 9.82 | 30 | 1.1 | 63 | 99.92% | 93.04% | 98.85%
2018-06-02 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10.6 | 0.63 | 0.01 |  |  | 9.82 | 30 | 1.08 | 62 | 99.91% | 94.06% | 98.41%
2018-06-02 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10.2 | 0.25 | 0.01 |  |  | 10.14 | 31 | 1.05 | 60 | 99.9% | 97.55% | 96%
2018-06-02 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 11 | 0.94 | 0.19 | 4:00 |  | 10.14 | 31 | 1.05 | 60 | 98.27% | 91.45% | 79.79%
2018-06-02 | 5:30 | Jorge Zeledón | 5.6 | 10.6 | 0.89 | 0.12 |  |  | 10.8 | 33 | 1.01 | 58 | 98.87% | 91.6% | 86.52%
2018-06-02 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 10.3 | 0.73 | 0.13 |  |  | 10.66 | 32 | 1.06 | 60 | 98.74% | 92.91% | 82.19%
2018-06-02 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 10.6 | 0.72 | 0.01 |  |  | 11.76 | 34 | 1.07 | 58 | 99.91% | 93.21% | 98.61%
2018-06-02 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 10.2 | 0.53 | 0.01 | 8:00 |  | 11.33 | 34 | 1.03 | 58 | 99.9% | 94.8% | 98.11%
2018-06-02 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.63 | 0.62 | 0.01 |  |  | 11.3 | 34 | 1.03 | 58 | 99.9% | 93.56% | 98.39%
2018-06-02 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 9.36 | 0.55 | 0.01 |  |  | 11.06 | 32 | 1.07 | 58 | 99.89% | 94.12% | 98.18%
2018-06-02 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.12 | 0.2 | 0.01 |  |  | 11.33 | 34 | 1.05 | 59 | 99.89% | 97.81% | 95%
2018-06-02 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.4 | 0.65 | 0.01 | 12:00 |  | 10.66 | 32 | 1.03 | 58 | 99.89% | 93.09% | 98.46%
2018-06-02 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.16 | 0.39 | 0.01 |  |  | 11 | 33 | 1.06 | 60 | 99.89% | 95.74% | 97.44%
2018-06-02 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.68 | 0.33 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.06 | 60 | 99.9% | 96.59% | 96.97%
2018-06-02 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 9.73 | 0.41 | 0.01 |  |  | 11.76 | 34 | 1.12 | 61 | 99.9% | 95.79% | 97.56%
2018-06-02 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 10.5 | 0.48 | 0.01 |  |  | 11.3 | 34 | 1.1 | 62 | 99.9% | 95.43% | 97.92%
2018-06-02 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 9.73 | 0.41 | 0.01 | 17:00 |  | 11.33 | 34 | 1.03 | 58 | 99.9% | 95.79% | 97.56%
2018-06-02 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 10.1 | 0.19 | 0.01 |  |  | 11.33 | 34 | 1.03 | 58 | 99.9% | 98.12% | 94.74%
2018-06-02 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 10 | 0.63 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.07 | 60 | 99.9% | 93.7% | 98.41%
2018-06-02 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 9.29 | 0.72 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.07 | 60 | 99.89% | 92.25% | 98.61%
2018-06-02 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 9.32 | 0.77 | 0.15 | 21:00 |  | 10 | 30 | 1.07 | 60 | 98.39% | 91.74% | 80.52%
2018-06-02 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 9.51 | 0.88 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.07 | 60 | 99.89% | 90.75% | 98.86%
2018-06-03 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 12.2 | 0.91 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.07 | 69 | 99.92% | 92.54% | 98.9%
2018-06-03 | 25:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 11.5 | 0.9 | 0.01 |  |  | 10 | 29 | 1.07 | 69 | 99.91% | 92.17% | 98.89%
2018-06-03 | 26:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 11 | 0.76 | 0.01 | 26:00 |  | 10.66 | 32 | 1.03 | 58 | 99.91% | 93.09% | 98.68%
2018-06-03 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 9.98 | 0.63 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.07 | 60 | 99.9% | 93.69% | 98.41%
2018-06-03 | 5:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 9.47 | 0.89 | 0.01 | 5:00 |  | 10.66 | 32 | 1.07 | 60 | 99.89% | 90.6% | 98.88%
2018-06-03 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 8.36 | 0.53 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.07 | 60 | 99.88% | 93.66% | 98.11%
2018-06-03 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 9.22 | 0.82 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.03 | 58 | 99.89% | 91.11% | 98.78%
2018-06-03 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.9 | 0.56 | 0.01 |  | 8:20 | 10.66 | 32 | 1.05 | 59 | 99.89% | 93.71% | 98.21%
2018-06-03 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 8.38 | 0.48 | 0.05 |  |  | 9.16 | 28 | 1.05 | 60 | 99.4% | 94.27% | 89.58%
2018-06-03 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.64 | 0.64 | 0.01 | 10:00 |  | 9.66 | 29 | 1.06 | 60 | 99.87% | 91.62% | 98.44%
2018-06-03 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.55 | 0.83 | 0.01 |  |  | 9.66 | 29 | 1.06 | 60 | 99.87% | 89.01% | 98.8%
2018-06-03 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.11 | 0.5 | 0.22 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 97.29% | 93.83% | 56%
2018-06-03 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 8.48 | 0.69 | 0.01 |  |  | 9.66 | 29 | 1.08 | 62 | 99.88% | 91.86% | 98.55%
2018-06-03 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 7.75 | 0.72 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 61 | 99.87% | 90.71% | 98.61%
2018-06-03 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.5 | 0.65 | 0.01 | 15:00 |  | 10 | 30 | 1.08 | 62 | 99.87% | 91.33% | 98.46%
2018-06-03 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 8.58 | 0.76 | 0.01 |  |  | 10.14 | 31 | 1.08 | 62 | 99.88% | 91.14% | 98.68%
2018-06-03 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 8.26 | 0.79 | 0.01 |  |  | 9.16 | 28 | 1.06 | 61 | 99.88% | 90.44% | 98.73%
2018-06-03 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.6 | 8.38 | 0.88 | 0.03 | 18:00 |  | 9.82 | 30 | 1.05 | 60 | 99.64% | 89.5% | 96.59%
2018-06-03 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.95 | 0.83 | 0.01 |  |  | 9.4 | 28 | 1.08 | 61 | 99.87% | 89.56% | 98.8%
2018-06-03 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.58 | 0.91 | 0.01 |  |  | 9.4 | 28 | 1.06 | 60 | 99.87% | 87.99% | 98.9%
2018-06-03 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.96 | 0.82 | 0.01 |  |  | 9.75 | 29 | 1.06 | 60 | 99.87% | 89.7% | 98.78%
2018-06-03 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.86 | 1.05 | 0.01 | 22:00 |  | 9.4 | 28 | 1.06 | 52 | 99.87% | 86.64% | 99.05%
2018-06-04 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 8.11 | 0.77 | 0.01 |  |  | 9.4 | 28 | 1.1 | 52 | 99.88% | 90.51% | 98.7%
2018-06-04 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.85 | 0.62 | 0.01 |  |  | 10.09 | 30 | 1.1 | 52 | 99.85% | 90.95% | 98.39%
2018-06-04 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.11 | 0.56 | 0.01 |  |  | 9.4 | 28 | 1.1 | 52 | 99.84% | 90.83% | 98.21%
2018-06-04 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.35 | 0.73 | 0.01 | 6:00 |  | 9.4 | 28 | 1.1 | 62 | 99.84% | 88.5% | 98.63%
2018-06-04 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.87 | 1.67 | 0.13 |  |  | 7.05 | 20 | 1.15 | 60 | 98.11% | 75.69% | 92.22%
2018-06-04 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 6.74 | 1.02 | 0.11 | 8:00 |  | 9.68 | 28 | 1.1 | 60 | 98.37% | 84.87% | 89.22%
2018-06-04 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 6.11 | 0.75 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.1 | 60 | 99.84% | 87.73% | 98.67%
2018-06-04 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.29 | 0.81 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.13 | 60 | 99.84% | 87.12% | 98.77%
2018-06-04 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.77 | 0.92 | 0.01 |  | 11:03 | 9.87 | 28 | 1.13 | 60 | 99.85% | 86.41% | 98.91%
2018-06-04 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 6.53 | 0.72 | 0.14 | 12:00 |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 97.86% | 88.97% | 80.56%
2018-06-04 | 13:15 | Franco Zeledón | 5.9 | 8.58 | 1.01 | 0.03 |  |  | 9.32 | 30 | 1.01 | 61 | 99.65% | 88.23% | 97.03%
2018-06-04 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 7.62 | 1.49 | 0.4 | 14:00 |  | 11.06 | 32 | 1.18 | 64 | 94.75% | 80.45% | 73.15%
2018-06-04 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.8 | 7.81 | 1.14 | 0.23 |  |  | 11.37 | 36 | 1.15 | 68 | 97.06% | 85.4% | 79.82%
2018-06-04 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 6.83 | 1.02 | 0.13 |  |  | 11.33 | 34 | 1.14 | 64 | 98.1% | 85.07% | 87.25%
2018-06-04 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.5 | 7.97 | 1.18 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.14 | 64 | 99.87% | 85.19% | 99.15%
2018-06-04 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.8 | 7.46 | 1.56 | 0.46 | 18:00 |  | 8.85 | 28 | 1.08 | 64 | 93.83% | 79.09% | 70.51%
2018-06-04 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.98 | 1.01 | 0.01 |  |  | 10.11 | 32 | 1.04 | 62 | 99.86% | 85.53% | 99.01%
2018-06-04 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 6.98 | 0.82 | 0.01 |  |  | 10.47 | 32 | 1.06 | 61 | 99.86% | 88.25% | 98.78%
2018-06-04 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 7.26 | 1.23 | 0.01 |  |  | 10.11 | 32 | 1.03 | 61 | 99.86% | 83.06% | 99.19%
2018-06-04 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.9 | 0.94 | 0.01 |  |  | 9.79 | 31 | 1.01 | 60 | 99.86% | 86.38% | 98.94%
2018-06-04 | 23:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.98 | 0.72 | 0.01 |  |  | 10.43 | 33 | 1.01 | 60 | 99.86% | 89.68% | 98.61%
2018-06-05 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.09 | 1.13 | 0.07 | 24:00 |  | 10.11 | 32 | 1.01 | 60 | 98.85% | 81.44% | 93.81%
2018-06-05 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.03 | 0.51 | 0.01 |  |  | 10.11 | 32 | 1.01 | 60 | 99.83% | 91.54% | 98.04%
2018-06-05 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 7.19 | 0.64 | 0.01 |  |  | 10.11 | 32 | 1.03 | 61 | 99.86% | 91.1% | 98.44%
2018-06-05 | 5:00 | Kevin Rodriguez | 5.6 | 6.02 | 0.42 | 0.01 | 5:00 |  | 10.14 | 31 | 1.08 | 62 | 99.83% | 93.02% | 97.62%
2018-06-05 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.8 | 6.46 | 0.77 | 0.01 |  |  | 9.48 | 30 | 1.08 | 64 | 99.85% | 88.08% | 98.7%
2018-06-05 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 11.7 | 1.09 | 0.01 |  |  | 8.93 | 28 | 1.06 | 63 | 99.91% | 90.68% | 99.08%
2018-06-05 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 8.22 | 0.79 | 0.01 |  |  | 10.2 | 32 | 1.08 | 64 | 99.88% | 90.39% | 98.73%
2018-06-05 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 6.02 | 0.78 | 0.01 | 9:00 |  | 11.16 | 35 | 1.08 | 64 | 99.83% | 87.04% | 98.72%
2018-06-05 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 6.33 | 1.34 | 0.01 |  |  | 9.48 | 30 | 1.08 | 64 | 99.84% | 78.83% | 99.25%
2018-06-05 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 6.13 | 1.45 | 0.01 |  | 11:12 | 10.2 | 32 | 1.06 | 63 | 99.84% | 76.35% | 99.31%
2018-06-05 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 5.99 | 1.21 | 0.33 | 12:00 |  | 10.2 | 32 | 1.08 | 64 | 94.49% | 79.8% | 72.73%
2018-06-05 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 5.2 | 1.28 | 0.17 |  |  | 8.01 | 26 | 1.06 | 65 | 96.73% | 75.38% | 86.72%
2018-06-05 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 5.74 | 2.35 | 0.59 |  |  | 8.63 | 28 | 1.04 | 64 | 89.72% | 59.06% | 74.89%
2018-06-05 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 5.57 | 0.93 | 0.01 |  |  | 9.25 | 30 | 1.04 | 64 | 99.82% | 83.3% | 98.92%
2018-06-05 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 5.35 | 1 | 0.03 |  |  | 9.25 | 30 | 1.04 | 64 | 99.44% | 81.31% | 97%
2018-06-05 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.7 | 5.83 | 0.99 | 0.01 |  |  | 10.38 | 32 | 1.06 | 62 | 99.83% | 83.02% | 98.99%
2018-06-05 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.8 | 5.33 | 0.9 | 0.19 | 18:00 |  | 20.1 | 32 | 1.08 | 64 | 96.44% | 83.11% | 78.89%
2018-06-05 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 5.44 | 0.95 | 0.01 |  |  |  |  | 1.04 | 62 | 99.82% | 82.54% | 98.95%
2018-06-05 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 5.77 | 1.54 | 0.38 |  |  |  |  | 1.01 | 50 | 93.41% | 73.31% | 75.32%
2018-06-05 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.8 | 5.82 | 0.96 | 0.03 |  |  |  |  | 1.01 | 50 | 99.48% | 83.51% | 96.88%
2018-06-05 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.48 | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 1.12 | 63 | 99.82% | 95.44% | 96%
2018-06-05 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.11 | 0.09 | 0.01 | 23:00 |  |  |  | 1.1 | 62 | 99.8% | 98.24% | 88.89%
2018-06-06 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.16 | 0.25 | 0.01 |  |  |  |  | 1.08 | 61 | 99.81% | 95.16% | 96%
2018-06-06 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.22 | 0.31 | 0.01 |  |  |  |  | 1.08 | 61 | 99.81% | 94.06% | 96.77%
2018-06-06 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.36 | 0.26 | 0.01 | 3:00 |  |  |  | 1.06 | 60 | 99.81% | 95.15% | 96.15%
2018-06-06 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.65 | 0.28 | 0.01 |  |  |  |  | 1.06 | 60 | 99.82% | 95.04% | 96.43%
2018-06-06 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.01 | 1.6 | 0.01 |  | 5:25 |  |  | 1.1 | 62 | 99.8% | 68.06% | 99.38%
2018-06-06 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 5.09 | 0.27 | 0.01 | 6:00 |  |  |  | 1.06 | 60 | 99.8% | 94.7% | 96.3%
2018-06-06 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.05 | 0.2 | 0.01 |  |  |  |  | 1.03 | 54 | 99.8% | 96.04% | 95%
2018-06-06 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.66 | 1.91 | 0.53 |  |  | 11.63 | 33 | 1.13 | 60 | 90.64% | 66.25% | 72.25%
2018-06-06 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.87 | 0.41 | 0.01 |  |  | 11.28 | 32 | 1.09 | 58 | 99.83% | 93.02% | 97.56%
2018-06-06 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 11.4 | 0.51 | 0.01 |  |  | 11.06 | 32 | 1.07 | 58 | 99.91% | 95.53% | 98.04%
2018-06-06 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.4 | 4.86 | 2 | 0.01 | 12:00 |  | 10.86 | 32 | 1.01 | 56 | 99.79% | 58.85% | 99.5%
2018-06-06 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.05 | 0.2 | 0.01 |  |  | 11.28 | 32 | 1.05 | 50 | 99.8% | 96.04% | 95%
2018-06-06 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 5.25 | 0.29 | 0.01 |  |  | 10.66 | 32 | 1.28 | 72 | 99.81% | 94.48% | 96.55%
2018-06-06 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 5.73 | 0.45 | 0.01 |  |  | 11.86 | 20 | 1.58 | 50 | 99.83% | 92.15% | 97.78%
2018-06-06 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 4.99 | 0.3 | 0.01 | 17:00 |  | 8.27 | 14 | 1.58 | 48 | 99.8% | 93.99% | 96.67%
2018-06-06 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 4.67 | 0.86 | 0.01 |  |  | 8.27 | 14 | 1.51 | 48 | 99.79% | 81.58% | 98.84%
2018-06-06 | 19:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 5.19 | 1.2 | 0.12 |  |  | 8.27 | 14 | 1.51 | 48 | 97.69% | 76.88% | 90%
2018-06-06 | 20:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 5.32 | 1.47 | 0.21 |  |  | 9.46 | 16 | 1.51 | 48 | 96.05% | 72.37% | 85.71%
2018-06-06 | 21:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 4.93 | 1.25 | 0.07 |  |  | 9.46 | 16 | 1.51 | 48 | 98.58% | 74.65% | 94.4%
2018-06-06 | 22:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 5.16 | 1.16 | 0.14 | 22:00 |  | 9.46 | 16 | 1.51 | 48 | 97.29% | 77.52% | 87.93%
2018-06-07 | 0:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 5.45 | 1.31 | 0.22 |  |  | 9.46 | 16 | 1.45 | 46 | 95.96% | 75.96% | 83.21%
2018-06-07 | 2:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 5.06 | 1.1 | 0.15 |  |  | 9.46 | 16 | 1.42 | 45 | 97.04% | 78.26% | 86.36%
2018-06-07 | 4:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 4.8 | 1.46 | 0.22 | 4:00 |  | 8.46 | 14 | 1.45 | 46 | 95.42% | 69.58% | 84.93%
2018-06-07 | 5:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 4.6 | 1.06 | 0.05 |  |  | 9.46 | 16 | 1.39 | 44 | 98.91% | 76.96% | 95.28%
2018-06-07 | 6:00 | Franco Zeledón | 3.1 | 4.46 | 0.71 | 0.01 |  |  | 9.46 | 16 | 1.39 | 44 | 99.78% | 84.08% | 98.59%
2018-06-07 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 4.15 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.38 | 16 | 1.26 | 45 | 99.76% | 90.84% | 97.37%
2018-06-07 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 3.85 | 0.13 | 0.01 |  |  | 10.64 | 18 | 1.39 | 44 | 99.74% | 96.62% | 92.31%
2018-06-07 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.15 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 9.46 | 16 | 1.39 | 44 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-06-07 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 3.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.46 | 16 | 1.42 | 45 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-06-07 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.64 | 18 | 1.42 | 46 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-06-07 | 13:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.64 | 18 | 1.39 | 44 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-06-07 | 14:30 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.9 | 0.01 | 0.01 | 14:30 |  | 10.05 | 17 | 1.39 | 44 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-06-07 | 15:30 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.46 | 16 | 1.32 | 42 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-06-07 | 16:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 4.4 | 0.09 | 0.01 |  |  | 9.46 | 16 | 1.35 | 43 | 99.77% | 97.95% | 88.89%
2018-06-07 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3.1 | 6.4 | 0.09 | 0.01 | 18:00 |  | 10.05 | 16 | 1.29 | 41 | 99.84% | 98.59% | 88.89%
2018-06-07 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 5.75 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.54 | 16 | 1.26 | 40 | 99.83% | 98.09% | 90.91%
2018-06-07 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 5.58 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.54 | 16 | 1.29 | 41 | 99.82% | 93.73% | 97.14%
2018-06-07 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 4.96 | 0.49 | 0.01 | 21:00 |  | 10.74 | 18 | 1.29 | 41 | 99.8% | 90.12% | 97.96%
2018-06-07 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 4.71 | 1.1 | 0.01 |  |  | 9.54 | 16 | 1.29 | 41 | 99.79% | 76.65% | 99.09%
2018-06-08 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 5.97 | 1.38 | 0.01 |  |  | 9.54 | 16 | 1.32 | 42 | 99.83% | 76.88% | 99.28%
2018-06-08 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 6.23 | 3.22 | 0.41 |  |  | 10.14 | 17 | 1.24 | 41 | 93.42% | 48.31% | 87.27%
2018-06-08 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3.1 | 6.04 | 2.46 | 0.15 |  | 5:10 | 10.74 | 18 | 1.35 | 43 | 97.52% | 59.27% | 93.9%
2018-06-08 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 6.04 | 1.37 | 0.47 | 6:00 |  | 8.32 | 27 | 1.01 | 62 | 92.22% | 77.32% | 65.69%
2018-06-08 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.58 | 3.7 | 1.5 | 7:00 |  | 9.68 | 28 | 1.4 | 76 | 73.12% | 33.69% | 59.46%
2018-06-08 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.1 | 1.48 | 0.42 |  |  | 11.28 | 32 | 1.28 | 68 | 91.76% | 70.98% | 71.62%
2018-06-08 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.87 | 1.28 | 0.74 |  |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 44 | 84.8% | 73.72% | 42.19%
2018-06-08 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.26 | 1.81 | 0.6 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 88.59% | 65.59% | 66.85%
2018-06-08 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.6 | 0.43 | 0.09 |  |  | 12.22 | 20 | 1.31 | 40 | 98.04% | 90.65% | 79.07%
2018-06-08 | 15:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.31 | 40 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-06-08 | 16:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.4 | 0.3 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.31 | 40 | 99.81% | 94.44% | 96.67%
2018-06-08 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.3 | 0.33 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.81% | 93.77% | 96.97%
2018-06-08 | 18:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.5 | 0.33 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.82% | 94% | 96.97%
2018-06-08 | 19:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.4 | 0.3 | 0.01 | 19:00 |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.81% | 94.44% | 96.67%
2018-06-08 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.77 | 0.28 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.79% | 94.13% | 96.43%
2018-06-08 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.34 | 0.13 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.77% | 97% | 92.31%
2018-06-08 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.62 | 0.06 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.78% | 98.7% | 83.33%
2018-06-09 | 24:00 | Franco Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.43 | 44
2018-06-09 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 44
2018-06-09 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.31 | 44
2018-06-09 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.31 | 44
2018-06-09 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 |  |  |  | 7:00 |  | 11 | 18 | 1.31 | 44
2018-06-09 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.5 | 46
2018-06-09 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.24 | 38
2018-06-09 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.43 | 44
2018-06-09 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 12.22 | 20 | 1.43 | 44
2018-06-09 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.43 | 44
2018-06-09 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 12.22 | 20 | 1.47 | 45
2018-06-09 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 12.22 | 20 | 1.43 | 44
2018-06-09 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-09 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 3 |  |  |  | 19:00 |  | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-09 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-09 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-09 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-10 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-10 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3 | [5 empty] | 11.61 | 19 | 1.33 | 41
2018-06-10 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3 |  |  |  | 7:00 |  | 11 | 18 | 1.4 | 43
2018-06-10 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11.61 | 19 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-10 | 14:00 | Jorge Zeledón | 3 |  |  |  | 14:00 |  | 11 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-10 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.5 |  |  |  |  | 15:20 | 9 | 27 | 1.06 | 60
2018-06-10 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | [5 empty] | 8.66 | 26 | 1.03 | 58
2018-06-10 | 16:30 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 10.38 | 17 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-10 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.37 | 42
2018-06-10 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-10 | 23:00 | Jorge Zeledón | 3 |  |  |  | 23:00 |  | 11 | 18 | 1.33 | 42
2018-06-10 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11.61 | 19 | 1.37 | 42
2018-06-11 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11.61 | 19 | 1.37 | 42
2018-06-11 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11.61 | 19 | 1.33 | 41
2018-06-11 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | [5 empty] | 11 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-11 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 |  |  |  | 7:00 |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40
2018-06-11 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | [5 empty] | 11.1 | 18 | 1.33 | 41
2018-06-11 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | [5 empty] | 11.71 | 19 | 1.33 | 41
2018-06-11 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.92 | 0.16 | 0.01 |  |  | 11.1 | 18 | 1.3 | 41 | 99.74% | 95.92% | 93.75%
2018-06-11 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.74 | 0.75 | 0.01 |  |  | 11.1 | 18 | 1.37 | 40 | 99.73% | 79.95% | 98.67%
2018-06-11 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.67 | 0.85 | 0.01 | 13:00 |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 42 | 99.73% | 76.84% | 98.82%
2018-06-11 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.83 | 1.07 | 0.13 |  |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 42 | 96.61% | 72.06% | 87.85%
2018-06-11 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.66 | 1.06 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.33 | 41 | 99.73% | 71.04% | 99.06%
2018-06-11 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.4 | 1.11 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.37 | 42 | 99.71% | 67.35% | 99.1%
2018-06-11 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.91 | 1.12 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 40 | 99.74% | 71.36% | 99.11%
2018-06-11 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.47 | 1.15 | 0.01 | 18:00 |  | 8.63 | 14 | 1.3 | 42 | 99.71% | 66.86% | 99.13%
2018-06-11 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.5 | 0.89 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 42 | 99.71% | 74.57% | 98.88%
2018-06-11 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.55 | 1.18 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 41 | 99.72% | 66.76% | 99.15%
2018-06-11 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.16 | 1.26 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.33 | 42 | 99.68% | 60.13% | 99.21%
2018-06-11 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.28 | 1.23 | 0.01 |  |  | 8.63 | 14 | 1.37 | 42 | 99.7% | 62.5% | 99.19%
2018-06-12 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.83 | 1.46 | 0.53 |  |  | 8.14 | 14 | 1.37 | 40 | 86.16% | 61.88% | 63.7%
2018-06-12 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.74 | 1.34 | 0.01 |  |  | 9.86 | 16 | 1.3 | 40 | 99.73% | 64.17% | 99.25%
2018-06-12 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.21 | 1.37 | 0.01 |  | 5:30 | 9.25 | 15 | 1.37 | 42 | 99.69% | 57.32% | 99.27%
2018-06-12 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.31 | 0.45 | 0.01 | 6:00 |  | 7.4 | 12 | 1.3 | 40 | 99.7% | 86.4% | 97.78%
2018-06-12 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.4 | 0.52 | 0.01 |  |  | 8.01 | 13 | 1.37 | 43 | 99.71% | 84.71% | 98.08%
2018-06-12 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.34 | 1.99 | 0.48 |  |  | 7.4 | 12 | 1.24 | 38 | 85.63% | 40.42% | 75.88%
2018-06-12 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.86 | 1.89 | 0.46 |  |  | 7.4 | 12 | 1.31 | 40 | 90.53% | 61.11% | 75.66%
2018-06-12 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.36 | 1.91 | 0.45 |  |  | 8.55 | 14 | 1.31 | 40 | 86.61% | 43.15% | 76.44%
2018-06-12 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 3.53 | 2.16 | 0.33 |  |  | 7.61 | 22 | 1.1 | 60 | 90.65% | 38.81% | 84.72%
2018-06-12 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.19 | 2.14 | 0.42 |  |  | 7.75 | 22 | 0.98 | 52 | 86.83% | 32.92% | 80.37%
2018-06-12 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.22 | 1.81 | 0.23 |  |  | 11 | 18 | 1.5 | 46 | 94.55% | 57.11% | 87.29%
2018-06-12 | 16:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.26 | 0.39 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.69% | 88.04% | 97.44%
2018-06-12 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.33 | 0.43 | 0.01 | 17:00 |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.7% | 87.09% | 97.67%
2018-06-12 | 19:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.03 | 0.15 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.67% | 95.05% | 93.33%
2018-06-12 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.11 | 0.16 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.68% | 94.86% | 93.75%
2018-06-12 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.82 | 0.27 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.65% | 90.43% | 96.3%
2018-06-12 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.13 | 0.22 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.34 | 41 | 99.68% | 92.97% | 95.45%
2018-06-12 | 23:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.57 | 0.2 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.38 | 42 | 99.72% | 94.4% | 95%
2018-06-13 | 1:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.27 | 0.33 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.34 | 41 | 99.69% | 89.91% | 96.97%
2018-06-13 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.87 | 3.2 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.31 | 40 | 99.79% | 34.29% | 99.69%
2018-06-13 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.34 | 3.53 | 0.72 | 4:00 |  | 10.38 | 17 | 1.34 | 41 | 83.41% | 18.66% | 79.6%
2018-06-13 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.3 | 2.67 | 0.48 |  |  | 10.38 | 17 | 1.31 | 40 | 88.84% | 37.91% | 82.02%
2018-06-13 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.07 | 1.13 | 0.09 |  |  | 11 | 18 | 1.4 | 43 | 97.79% | 72.24% | 92.04%
2018-06-13 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.66 | 0.38 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.43 | 44 | 99.79% | 91.85% | 97.37%
2018-06-13 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.1 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 44 | 99.76% | 89.02% | 97.78%
2018-06-13 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.61 | 2.38 | 0.01 | 10:00 |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 44 | 99.82% | 57.58% | 99.58%
2018-06-13 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.25 | 2.14 | 0.53 |  |  | 9.16 | 26 | 1.13 | 60 | 91.52% | 65.76% | 75.23%
2018-06-13 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 7.45 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.17 | 60 | 99.87% | 92.89% | 98.11%
2018-06-13 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 6.52 | 0.05 | 0.01 |  |  | 11.62 | 26 | 1.36 | 57 | 99.85% | 99.23% | 80%
2018-06-13 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 3.2 | 6.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.75 | 24 | 1.37 | 45 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-06-13 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 4.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 20 | 1.17 | 48 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-06-13 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 3.68 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 9.16 | 20 | 1.17 | 48 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-06-13 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 7.05 | 0.28 | 0.01 |  |  | 10.08 | 22 | 1.07 | 44 | 99.86% | 96.03% | 96.43%
2018-06-13 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 4.45 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.25 | 18 | 1.12 | 46 | 99.78% | 95.96% | 94.44%
2018-06-13 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 3.3 | 3.73 | 0.21 | 0.01 |  |  | 8.33 | 15 | 1.21 | 41 | 99.73% | 94.37% | 95.24%
2018-06-13 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3.8 | 3.37 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.71 | 16 | 1.13 | 44 | 99.7% | 92.88% | 95.83%
2018-06-14 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 2.69 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.26 | 14 | 1.09 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-06-14 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 4 | 2.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.25 | 18 | 1.02 | 42 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-06-14 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 4.1 | 3.17 | 0.52 | 0.01 |  |  | 5.36 | 12 | 1.05 | 44 | 99.68% | 83.6% | 98.08%
2018-06-14 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3.5 | 2.48 | 1.31 | 0.07 | 6:00 |  | 6.28 | 12 | 1.14 | 41 | 97.18% | 47.18% | 94.66%
2018-06-14 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 4.2 | 2.96 | 1.23 | 0.01 |  |  | 7.85 | 18 | 1.02 | 44 | 99.66% | 58.45% | 99.19%
2018-06-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3.5 | 2.93 | 0.75 | 0.01 |  |  | 9.42 | 18 | 1.17 | 42 | 99.66% | 74.4% | 98.67%
2018-06-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3.8 | 3.34 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.68 | 18 | 1.03 | 40 | 99.7% | 86.23% | 97.83%
2018-06-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.14 | 0.33 | 0.06 |  | 10:20 | 6.6 | 18 | 0.9 | 46 | 98.09% | 89.49% | 81.82%
2018-06-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.94 | 1.11 | 0.17 |  |  | 11.61 | 19 | 1.37 | 42 | 97.14% | 81.31% | 84.68%
2018-06-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.64 | 1.65 | 0.63 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 88.83% | 70.74% | 61.82%
2018-06-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.35 | 0.13 | 0.01 | 14:00 |  | 11 | 18 | 1.33 | 41 | 99.84% | 97.95% | 92.31%
2018-06-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-06-14 | 17:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.2 | 0.13 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.81% | 97.5% | 92.31%
2018-06-14 | 19:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.59 | 0.76 | 0.32 |  |  | 8.55 | 14 | 1.33 | 41 | 93.03% | 83.44% | 57.89%
2018-06-14 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.35 | 0.91 | 0.37 |  |  | 9.16 | 15 | 1.37 | 42 | 93.08% | 82.99% | 59.34%
2018-06-14 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.78 | 0.22 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.83% | 96.19% | 95.45%
2018-06-14 | 23:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.46 | 0.11 | 0.02 | 23:00 |  | 11 | 18 | 1.33 | 41 | 99.55% | 97.53% | 81.82%
2018-06-15 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.3 | 0.1 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.33 | 41 | 99.77% | 97.67% | 90%
2018-06-15 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.54 | 0.02 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.78% | 99.56% | 50%
2018-06-15 | 5:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.87 | 0.03 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40 | 99.79% | 99.38% | 66.67%
2018-06-15 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.3 | 40 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-06-15 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.76 | 0.09 | 0.01 | 7:00 |  | 11 | 18 | 1.33 | 41 | 99.73% | 97.61% | 88.89%
2018-06-15 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.25 | 21 | 1.3 | 40 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-06-15 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.5 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.3 | 40 | 99.71% | 98% | 85.71%
2018-06-15 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.33 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.3 | 40 | 99.7% | 94.59% | 94.44%
2018-06-15 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.12 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.3 | 40 | 99.76% | 91.02% | 97.3%
2018-06-15 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.9 | 0.27 | 0.01 | 12:00 |  | 8.63 | 14 | 1.3 | 40 | 99.74% | 93.08% | 96.3%
2018-06-15 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.62 | 0.31 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.33 | 41 | 99.72% | 91.44% | 96.77%
2018-06-15 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.08 | 0.28 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.3 | 40 | 99.68% | 90.91% | 96.43%
2018-06-15 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.78 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.86 | 16 | 1.3 | 40 | 99.74% | 93.65% | 95.83%
2018-06-15 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.16 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.3 | 40 | 99.76% | 95.91% | 94.12%
2018-06-15 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.62 | 0.48 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.37 | 42 | 99.72% | 86.74% | 97.92%
2018-06-15 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.69 | 0.27 | 0.01 | 18:00 |  | 8.63 | 14 | 1.33 | 41 | 99.73% | 92.68% | 96.3%
2018-06-15 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.31 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.25 | 15 | 1.33 | 41 | 99.7% | 90.94% | 96.67%
2018-06-15 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.64 | 0.42 | 0.01 |  |  | 9.86 | 16 | 1.33 | 41 | 99.73% | 88.46% | 97.62%
2018-06-15 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 8.98 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.86 | 16 | 1.3 | 43 | 99.89% | 95.55% | 97.5%
2018-06-15 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 15.7 | 2.11 | 0.27 |  |  | 15.4 | 25 | 1.37 | 42 | 98.28% | 86.56% | 87.2%
2018-06-16 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 249 | 0.4 | 0.01 |  |  | 18.5 | 30 | 1.37 | 42 | 100% | 99.84% | 97.5%
2018-06-16 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 78.9 | 10.7 | 8.31 | 6:00 | 5:05 | 15.53 | 44 | 1.09 | 58 | 89.47% | 86.44% | 22.34%
2018-06-16 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 30.3 | 9.87 | 3.66 |  |  | 14.23 | 40 | 1.13 | 60 | 87.92% | 67.43% | 62.92%
2018-06-16 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 27.2 | 5.62 | 2.37 |  |  | 16.92 | 48 | 1.11 | 59 | 91.29% | 79.34% | 57.83%
2018-06-16 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 24 | 1.62 | 0.17 | 9:00 |  | 16.92 | 48 | 1.13 | 60 | 99.29% | 93.25% | 89.51%
2018-06-16 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 22.1 | 1.15 | 0.01 |  |  | 17.11 | 28 | 1.37 | 42 | 99.95% | 94.8% | 99.13%
2018-06-16 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 19.6 | 0.5 | 0.01 |  |  | 15.88 | 26 | 1.37 | 42 | 99.95% | 97.45% | 98%
2018-06-16 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 17.8 | 0.22 | 0.01 |  |  | 15.88 | 26 | 1.37 | 42 | 99.94% | 98.76% | 95.45%
2018-06-16 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 16.3 | 0.55 | 0.01 | 14:00 |  | 15.88 | 26 | 1.37 | 42 | 99.94% | 96.63% | 98.18%
2018-06-16 | 15:00 | Franco Zeledón | 3 | 15.4 | 0.42 | 0.01 |  |  | 15.88 | 26 | 1.37 | 42 | 99.94% | 97.27% | 97.62%
2018-06-16 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 15.1 | 0.59 | 0.01 |  |  | 15.88 | 26 | 1.37 | 42 | 99.93% | 96.09% | 98.31%
2018-06-16 | 19:00 | Franco Zeledón | 3 | 13.1 | 0.84 | 0.01 |  |  | 15.88 | 26 | 1.31 | 40 | 99.92% | 93.59% | 98.81%
2018-06-16 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 13.8 | 0.35 | 0.01 | 20:00 |  | 14.66 | 24 | 1.31 | 40 | 99.93% | 97.46% | 97.14%
2018-06-16 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 12.3 | 0.35 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.31 | 40 | 99.92% | 97.15% | 97.14%
2018-06-16 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.3 | 0.61 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.37 | 42 | 99.91% | 94.6% | 98.36%
2018-06-17 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.7 | 0.5 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.37 | 42 | 99.91% | 95.73% | 98%
2018-06-17 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.2 | 0.43 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.34 | 41 | 99.91% | 96.16% | 97.67%
2018-06-17 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 9.07 | 0.42 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.31 | 40 | 99.89% | 95.37% | 97.62%
2018-06-17 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 9.14 | 0.42 | 0.01 | 6:00 |  | 12.22 | 20 | 1.31 | 40 | 99.89% | 95.4% | 97.62%
2018-06-17 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.39 | 0.4 | 0.01 |  |  | 11 | 20 | 1.31 | 40 | 99.88% | 95.23% | 97.5%
2018-06-17 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.55 | 5.23 | 2.07 |  |  | 11 | 18 | 1.31 | 40 | 75.79% | 38.83% | 60.42%
2018-06-17 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.22 | 0.97 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.31 | 40 | 99.88% | 88.2% | 98.97%
2018-06-17 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 7.93 | 0.04 | 0.01 |  |  | 11.61 | 19 | 1.31 | 40 | 99.87% | 99.5% | 75%
2018-06-17 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.58 | 0.3 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.31 | 40 | 99.88% | 96.5% | 96.67%
2018-06-17 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 11.1 | 0.59 | 0.01 | 12:00 |  | 11 | 33 | 1.1 | 62 | 99.91% | 94.68% | 98.31%
2018-06-17 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 10.7 | 0.71 | 0.01 |  |  | 12 | 36 | 1.1 | 62 | 99.91% | 93.36% | 98.59%
2018-06-17 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.43 | 0.49 | 0.01 |  |  | 12.69 | 36 | 1.14 | 61 | 99.87% | 93.41% | 97.96%
2018-06-17 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.96 | 0.85 | 0.01 |  |  | 12.69 | 36 | 1.16 | 62 | 99.87% | 89.32% | 98.82%
2018-06-17 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.3 | 2.52 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.37 | 42 | 99.88% | 69.64% | 99.6%
2018-06-17 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6.93 | 0.74 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.33 | 41 | 99.86% | 89.32% | 98.65%
2018-06-17 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 7.21 | 0.64 | 0.01 |  |  | 11.61 | 19 | 1.33 | 41 | 99.86% | 91.12% | 98.44%
2018-06-17 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 14 | 0.51 | 0.01 | 21:00 |  | 12.22 | 20 | 1.33 | 41 | 99.93% | 96.36% | 98.04%
2018-06-17 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 19.8 | 0.46 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.3 | 40 | 99.95% | 97.68% | 97.83%
2018-06-18 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 192 | 1.82 | 12 |  |  | 14.66 | 24 | 1.33 | 41 | 93.75% | 99.05% | -559.3%
2018-06-18 | 25:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 73.1 | 52 | 8.04 |  |  | 31.77 | 52 | 1.33 | 41 | 89% | 28.86% | 84.54%
2018-06-18 | 26:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 47.1 | 26.8 | 1.29 |  |  | 31.77 | 52 | 1.33 | 41 | 97.26% | 43.1% | 95.19%
2018-06-18 | 27:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 46.1 | 10.2 | 0.4 |  |  | 31.77 | 52 | 1.33 | 41 | 99.13% | 77.87% | 96.08%
2018-06-18 | 28:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 38.2 | 6.19 | 0.01 |  |  | 31.77 | 52 | 1.33 | 41 | 99.97% | 83.8% | 99.84%
2018-06-18 | 29:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 29.5 | 3.3 | 0.01 |  |  | 23.22 | 38 | 1.3 | 40 | 99.97% | 88.81% | 99.7%
2018-06-18 | 30:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 25.9 | 2.21 | 0.01 | 30:00 |  | 23.22 | 38 | 1.3 | 40 | 99.96% | 91.47% | 99.55%
2018-06-18 | 31:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 22.4 | 1.28 | 0.01 |  |  | 14.05 | 23 | 1.3 | 40 | 99.96% | 94.29% | 99.22%
2018-06-18 | 32:00 | Jorge Zeledón | 3 | 18.2 | 5.1 | 0.93 |  |  | 14.05 | 23 | 1.3 | 40 | 94.89% | 71.98% | 81.76%
2018-06-18 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 16.8 | 2.07 | 0.15 |  |  | 9.77 | 16 | 1.17 | 36 | 99.11% | 87.68% | 92.75%
2018-06-18 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 15.7 | 1.94 | 0.12 |  |  | 9.77 | 16 | 1.2 | 37 | 99.24% | 87.64% | 93.81%
2018-06-18 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 14.3 | 1.45 | 0.01 |  |  | 14.05 | 23 | 1.2 | 37 | 99.93% | 89.86% | 99.31%
2018-06-18 | 13:30 | Jorge Zeledón | 3 | 17.7 | 4.06 | 1.12 |  |  | 13.44 | 22 | 1.2 | 37 | 93.67% | 77.06% | 72.41%
2018-06-18 | 14:00 | Jorge Zeledón | 3 | 15.6 | 1.99 | 0.19 | 14:00 |  | 13.44 | 22 | 1.17 | 36 | 98.78% | 87.24% | 90.45%
2018-06-18 | 15:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13.5 | 1.81 | 0.04 |  |  | 13.44 | 22 | 1.2 | 37 | 99.7% | 86.59% | 97.79%
2018-06-18 | 16:00 | Jorge Zeledón | 3 | 12.6 | 1.13 | 0.24 |  |  | 13.44 | 22 | 1.2 | 37 | 98.1% | 91.03% | 78.76%
2018-06-18 | 17:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13.3 | 1.09 | 0.19 |  |  | 12.83 | 21 | 1.17 | 36 | 98.57% | 91.8% | 82.57%
2018-06-18 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3 | 12 | 0.84 | 0.06 |  |  | 12.83 | 21 | 1.2 | 37 | 99.5% | 93% | 92.86%
2018-06-18 | 19:00 | Jorge Zeledón | 3 | 12.2 | 0.82 | 0.2 |  |  | 12.83 | 21 | 1.3 | 40 | 98.36% | 93.28% | 75.61%
2018-06-18 | 20:30 | Jorge Zeledón | 3 | 11.9 | 0.82 | 0.04 | 20:30 |  | 12.83 | 21 | 1.3 | 40 | 99.66% | 93.11% | 95.12%
2018-06-18 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.7 | 0.74 | 0.02 |  |  | 12.83 | 21 | 1.24 | 38 | 99.81% | 93.08% | 97.3%
2018-06-18 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.8 | 1.45 | 0.04 |  | 22:25 | 12.22 | 20 | 1.3 | 40 | 99.63% | 86.57% | 97.24%
2018-06-18 | 23:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.2 | 0.54 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.33 | 41 | 99.9% | 94.71% | 98.15%
2018-06-19 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.37 | 0.8 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.33 | 41 | 99.89% | 91.46% | 98.75%
2018-06-19 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.16 | 0.69 | 0.01 |  |  | 12.83 | 21 | 1.37 | 42 | 99.89% | 92.47% | 98.55%
2018-06-19 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.44 | 0.76 | 0.12 |  |  | 12.83 | 21 | 1.37 | 42 | 98.58% | 91% | 84.21%
2018-06-19 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.93 | 0.55 | 0.14 | 7:00 |  | 12.83 | 21 | 1.4 | 43 | 98.23% | 93.06% | 74.55%
2018-06-19 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 11.1 | 0.46 | 0.01 |  |  | 12.83 | 21 | 1.43 | 44 | 99.91% | 95.86% | 97.83%
2018-06-19 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.93 | 0.33 | 0.01 |  |  | 12.83 | 21 | 1.4 | 43 | 99.87% | 95.84% | 96.97%
2018-06-19 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.73 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.83 | 21 | 1.4 | 43 | 99.87% | 95.86% | 96.88%
2018-06-19 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.37 | 1 | 0.01 |  |  | 12.83 | 21 | 1.4 | 43 | 99.86% | 86.43% | 99%
2018-06-19 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.89 | 0.45 | 0.01 | 12:00 |  | 9.33 | 28 | 1.1 | 62 | 99.87% | 94.3% | 97.78%
2018-06-19 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 8.03 | 0.85 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.12 | 63 | 99.88% | 89.41% | 98.82%
2018-06-19 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.46 | 0.67 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.1 | 62 | 99.87% | 91.02% | 98.51%
2018-06-19 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.37 | 1.02 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.1 | 62 | 99.86% | 86.16% | 99.02%
2018-06-19 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.35 | 0.63 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.12 | 63 | 99.86% | 91.43% | 98.41%
2018-06-19 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 8.15 | 0.51 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.12 | 63 | 99.88% | 93.74% | 98.04%
2018-06-19 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.33 | 0.24 | 0.01 | 18:00 |  |  |  | 1.1 | 62 | 99.86% | 96.73% | 95.83%
2018-06-19 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.66 | 7.26 | 5.19 |  |  |  |  | 1.1 | 62 | 32.25% | 5.222% | 28.51%
2018-06-19 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.83 | 1.79 | 0.84 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 87.7% | 73.79% | 53.07%
2018-06-19 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.95 | 1.1 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.11 | 63 | 99.86% | 84.17% | 99.09%
2018-06-19 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.94 | 0.84 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.3 | 40 | 99.86% | 87.9% | 98.81%
2018-06-20 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.04 | 0.77 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.83% | 87.25% | 98.7%
2018-06-20 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.1 | 0.71 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.84% | 88.36% | 98.59%
2018-06-20 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.55 | 0.96 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.3 | 40 | 99.85% | 85.34% | 98.96%
2018-06-20 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.7 | 0.82 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.3 | 40 | 99.85% | 87.76% | 98.78%
2018-06-20 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.31 | 2.04 | 0.07 |  |  | 7.99 | 13 | 1.3 | 40 | 98.89% | 67.67% | 96.57%
2018-06-20 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.28 | 4.3 | 1.07 |  |  | 12.22 | 20 | 1.3 | 40 | 82.96% | 31.53% | 75.12%
2018-06-20 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.18 | 0.92 | 0.37 |  |  | 12.22 | 20 | 1.3 | 40 | 94.01% | 85.11% | 59.78%
2018-06-20 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.03 | 0.25 | 0.01 |  |  | 11.61 | 19 | 1.3 | 40 | 99.86% | 96.44% | 96%
2018-06-20 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.56 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.24 | 38 | 99.85% | 93.9% | 97.5%
2018-06-20 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.13 | 0.78 | 0.01 | 14:00 |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.81% | 84.8% | 98.72%
2018-06-20 | 15:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.52 | 1.1 | 0.08 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 98.55% | 80.07% | 92.73%
2018-06-20 | 16:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.69 | 0.66 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.85% | 90.13% | 98.48%
2018-06-20 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.91 | 0.42 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.83% | 92.89% | 97.62%
2018-06-20 | 18:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.94 | 0.59 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.83% | 90.07% | 98.31%
2018-06-20 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.83 | 0.47 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.87% | 94% | 97.87%
2018-06-20 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.78 | 0.46 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.85% | 93.22% | 97.83%
2018-06-21 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.29 | 0.94 | 0.52 |  | 0:00 | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 92.87% | 87.11% | 44.68%
2018-06-21 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.79 | 0.94 | 0.71 | 2:00 |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40 | 87.74% | 83.77% | 24.47%
2018-06-21 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.91 | 0.58 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 44 | 99.8% | 88.19% | 98.28%
2018-06-21 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.41 | 0.27 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 42 | 99.77% | 93.88% | 96.3%
2018-06-21 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.15 | 0.59 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 42 | 99.81% | 88.54% | 98.31%
2018-06-21 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.46 | 0.48 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 42 | 99.82% | 91.21% | 97.92%
2018-06-21 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.37 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 41 | 99.81% | 93.48% | 97.14%
2018-06-21 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.08 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.8% | 97.64% | 91.67%
2018-06-21 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6.73 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.85% | 94.06% | 97.5%
2018-06-21 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 5.28 | 0.51 | 0.01 | 12:00 |  | 9.66 | 29 | 1.1 | 62 | 99.81% | 90.34% | 98.04%
2018-06-21 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 5.64 | 0.46 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.82% | 91.84% | 97.83%
2018-06-21 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.5 | 5.99 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.66 | 29 | 1.14 | 64 | 99.83% | 91.15% | 98.11%
2018-06-21 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.01 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.66 | 29 | 1.14 | 41 | 99.8% | 96.41% | 94.44%
2018-06-21 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 44 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-06-21 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.72 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 41 | 99.79% | 96.19% | 94.44%
2018-06-21 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.32 | 0.65 | 0.01 | 20:00 |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 42 | 99.81% | 87.78% | 98.46%
2018-06-21 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 41 | 99.83% | 98.83% | 85.71%
2018-06-21 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6.29 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.84% | 97.77% | 92.86%
2018-06-22 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.35 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.81% | 96.82% | 94.12%
2018-06-22 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-06-22 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.99 | 0.13 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.8% | 97.39% | 92.31%
2018-06-22 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.71 | 0.21 | 0.01 | 6:00 |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.79% | 95.54% | 95.24%
2018-06-22 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.14 | 0.58 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.43 | 44 | 99.81% | 88.72% | 98.28%
2018-06-22 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.59 | 1.76 | 0.43 |  |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 44 | 92.31% | 68.52% | 75.57%
2018-06-22 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.57 | 1.65 | 0.39 |  |  | 10.38 | 17 | 1.4 | 43 | 93% | 70.38% | 76.36%
2018-06-22 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.57 | 0.46 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.82% | 91.74% | 97.83%
2018-06-22 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.47 | 0.29 | 0.08 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 98.76% | 95.52% | 72.41%
2018-06-22 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.89 | 0.37 | 0.09 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 98.16% | 92.43% | 75.68%
2018-06-22 | 14:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.08 | 0.74 | 0.01 | 14:00 |  | 10.38 | 17 | 1.33 | 41 | 99.8% | 85.43% | 98.65%
2018-06-22 | 15:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.51 | 0.4 | 0.11 |  |  | 10.38 | 17 | 1.33 | 41 | 98% | 92.74% | 72.5%
2018-06-22 | 16:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.18 | 0.5 | 0.1 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 98.07% | 90.35% | 80%
2018-06-22 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.05 | 2.41 | 0.48 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 90.5% | 52.28% | 80.08%
2018-06-22 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.18 | 0.39 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.33 | 41 | 99.76% | 90.67% | 97.44%
2018-06-22 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.14 | 0.4 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.81% | 92.22% | 97.5%
2018-06-22 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.94 | 0.38 | 0.01 | 22:00 |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.8% | 92.31% | 97.37%
2018-06-23 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.82 | 0.36 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.79% | 92.53% | 97.22%
2018-06-23 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.78 | 0.43 | 0.12 |  |  | 10.38 | 17 | 1.33 | 41 | 97.49% | 91% | 72.09%
2018-06-23 | 5:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.8 | 0.52 | 0.07 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 98.54% | 89.17% | 86.54%
2018-06-23 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.18 | 0.45 | 0.06 | 7:00 |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 98.84% | 91.31% | 86.67%
2018-06-23 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.3 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.84% | 97.3% | 94.12%
2018-06-23 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 4.23 | 0.48 | 0.01 |  | 9:00 | 11.06 | 32 | 1.05 | 57 | 99.76% | 88.65% | 97.92%
2018-06-23 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 4.45 | 0.46 | 0.01 |  |  | 11.06 | 32 | 1.1 | 60 | 99.78% | 89.66% | 97.83%
2018-06-23 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 4.54 | 0.33 | 0.01 |  |  | 10.37 | 30 | 1.1 | 60 | 99.78% | 92.73% | 96.97%
2018-06-23 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.96 | 0.59 | 0.01 | 12:00 |  | 10.37 | 30 | 1.1 | 60 | 99.8% | 88.1% | 98.31%
2018-06-23 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.68 | 0.57 | 0.01 |  |  | 10.37 | 30 | 1.14 | 61 | 99.82% | 89.96% | 98.25%
2018-06-23 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.58 | 0.53 | 0.01 |  |  | 10.27 | 30 | 1.1 | 60 | 99.72% | 85.2% | 98.11%
2018-06-23 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.48 | 0.57 | 0.01 |  |  | 10.72 | 31 | 1.1 | 60 | 99.78% | 87.28% | 98.25%
2018-06-23 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.55 | 0.63 | 0.01 |  |  | 10.27 | 30 | 1.1 | 60 | 99.78% | 86.15% | 98.41%
2018-06-23 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.44 | 0.58 | 0.01 | 18:00 |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.77% | 86.94% | 98.28%
2018-06-23 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.88 | 0.2 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.8% | 95.9% | 95%
2018-06-23 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.56 | 0.19 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.72% | 94.66% | 94.74%
2018-06-23 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.31 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9,77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.77% | 91.18% | 97.37%
2018-06-23 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.37 | 0.38 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40 | 99.77% | 91.3% | 97.37%
2018-06-24 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.22 | 0.39 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.76% | 90.76% | 97.44%
2018-06-24 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.97 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.75% | 88.66% | 97.78%
2018-06-24 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.23 | 0.51 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.33 | 41 | 99.76% | 87.94% | 98.04%
2018-06-24 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.37 | 0.26 | 0.01 | 6:00 |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40 | 99.7% | 92.28% | 96.15%
2018-06-24 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.49 | 0.28 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.3 | 40 | 99.78% | 93.76% | 96.43%
2018-06-24 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.42 | 0.52 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.04 | 32 | 99.82% | 90.41% | 98.08%
2018-06-24 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.65 | 0.36 | 0.03 |  |  | 9.16 | 15 | 1.37 | 42 | 99.18% | 90.14% | 91.67%
2018-06-24 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 3.29 | 0.4 | 0.01 |  |  | 11.06 | 32 | 1.22 | 66 | 99.7% | 87.84% | 97.5%
2018-06-24 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 3.47 | 0.25 | 0.01 |  |  | 11.06 | 32 | 1.12 | 64 | 99.71% | 92.8% | 96%
2018-06-24 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 3.63 | 0.38 | 0.01 |  |  | 10.37 | 30 | 1.22 | 66 | 99.72% | 89.53% | 97.37%
2018-06-24 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 4.44 | 0.57 | 0.01 |  |  | 10.37 | 30 | 1.22 | 66 | 99.77% | 87.16% | 98.25%
2018-06-24 | 15:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.49 | 0.2 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.71% | 94.27% | 95%
2018-06-24 | 16:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.89 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.74% | 91.77% | 96.88%
2018-06-24 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.4 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.71% | 91.18% | 96.67%
2018-06-24 | 18:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.61 | 0.72 | 0.01 | 18:00 |  | 9.77 | 14 | 1.34 | 41 | 99.72% | 80.06% | 98.61%
2018-06-24 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.27 | 0.89 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.4 | 43 | 99.69% | 72.78% | 98.88%
2018-06-24 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.07 | 0.31 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 41 | 99.75% | 92.38% | 96.77%
2018-06-25 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.43 | 0.5 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 41 | 99.71% | 85.42% | 98%
2018-06-25 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.12 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 41 | 99.68% | 93.91% | 94.74%
2018-06-25 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.63 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 41 | 99.72% | 95.32% | 94.12%
2018-06-25 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.12 | 0.32 | 0.01 | 6:00 |  | 9.16 | 15 | 1.31 | 40 | 99.68% | 89.74% | 96.88%
2018-06-25 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.96 | 0.43 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.31 | 40 | 99.66% | 85.47% | 97.67%
2018-06-25 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 3.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.5 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-06-25 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.01 | 0.4 | 0.01 |  | 10:10 | 8.55 | 14 | 1.31 | 40 | 99.8% | 92.02% | 97.5%
2018-06-25 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.61 | 1.02 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.24 | 55 | 99.78% | 77.87% | 99.02%
2018-06-25 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.05 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.24 | 55 | 99.75% | 88.64% | 97.83%
2018-06-25 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.35 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.77% | 93.1% | 96.67%
2018-06-25 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.12 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.76% | 96.6% | 92.86%
2018-06-25 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.01 | 0.02 | 0.01 | 17:00 |  | 9.77 | 16 | 1.43 | 44 | 99.75% | 99.5% | 50%
2018-06-25 | 18:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-06-25 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-06-25 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.17 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.76% | 97.36% | 90.91%
2018-06-26 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.3 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.77% | 97.44% | 90.91%
2018-06-26 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-06-26 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.23 | 0.34 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.76% | 91.96% | 97.06%
2018-06-26 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 3.51 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-06-26 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4 | 0.02 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.75% | 99.5% | 50%
2018-06-26 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.48 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.78% | 96.21% | 94.12%
2018-06-26 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.28 | 0.72 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.77% | 83.18% | 98.61%
2018-06-26 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.27 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.77% | 92.97% | 96.67%
2018-06-26 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.28 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.77% | 96.73% | 92.86%
2018-06-26 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-06-26 | 13:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.4 | 0.25 | 0.01 | 13:00 |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.77% | 94.32% | 96%
2018-06-26 | 14:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.11 | 0.09 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.37 | 42 | 99.84% | 98.53% | 88.89%
2018-06-26 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 13.5 | 2.47 | 0.77 |  |  | 12.33 | 37 | 1.24 | 70 | 94.3% | 81.7% | 68.83%
2018-06-26 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 10.3 | 0.5 | 0.01 |  |  | 18.66 | 56 | 1.24 | 70 | 99.9% | 95.15% | 98%
2018-06-26 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 63.9 | 2.12 | 0.03 |  |  | 18.66 | 56 | 1.24 | 70 | 99.95% | 96.68% | 98.58%
2018-06-26 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 46.8 | 2.01 | 0.01 | 20:00 |  | 18.66 | 56 | 1.21 | 68 | 99.98% | 95.71% | 99.5%
2018-06-26 | 20:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 47.3 | 2.64 | 0.01 |  |  | 18.66 | 56 | 1.21 | 68 | 99.98% | 94.42% | 99.62%
2018-06-26 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 40.4 | 1.15 | 0.01 |  |  | 18.66 | 56 | 1.24 | 70 | 99.98% | 97.15% | 99.13%
2018-06-26 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 32.1 | 1.14 | 0.01 |  | 22:20 | 17.33 | 52 | 1.24 | 70 | 99.97% | 96.45% | 99.12%
2018-06-26 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 24.7 | 0.77 | 0.01 |  |  | 14.66 | 44 | 1.24 | 70 | 99.96% | 96.88% | 98.7%
2018-06-27 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5.5 | 13.6 | 0.92 | 0.01 |  |  | 12.66 | 38 | 1.22 | 69 | 99.93% | 93.24% | 98.91%
2018-06-27 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 12.7 | 0.5 | 0.01 | 3:00 |  | 12.66 | 38 | 1.21 | 68 | 99.92% | 96.06% | 98%
2018-06-27 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.5 | 9.9 | 0.47 | 0.01 |  |  | 12.66 | 38 | 1.21 | 68 | 99.9% | 95.25% | 97.87%
2018-06-27 | 5:30 | Jorge Zeledón | 3 | 9.07 | 0.31 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.4 | 43 | 99.89% | 96.58% | 96.77%
2018-06-27 | 6:30 | Jorge Zeledón | 3 | 9.29 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.89% | 96.99% | 96.43%
2018-06-27 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.87 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.9% | 96.25% | 97.3%
2018-06-27 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.56 | 0.69 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 99.9% | 92.78% | 98.55%
2018-06-27 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.09 | 0.83 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.89% | 90.87% | 98.8%
2018-06-27 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.3 | 0.41 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.89% | 95.59% | 97.56%
2018-06-27 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.54 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.87% | 94.96% | 97.37%
2018-06-27 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 7.5 | 0.59 | 0.01 | 12:00 |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.87% | 92.13% | 98.31%
2018-06-27 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.72 | 0.76 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.85% | 88.69% | 98.68%
2018-06-27 | 14:20 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.72 | 0.67 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.06 | 60 | 99.85% | 90.03% | 98.51%
2018-06-27 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.67 | 0.83 | 0.01 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.85% | 87.56% | 98.8%
2018-06-27 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.84 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.33 | 28 | 1.1 | 62 | 99.85% | 93.42% | 97.78%
2018-06-27 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 6.19 | 0.56 | 0.04 |  |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.35% | 90.95% | 92.86%
2018-06-27 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 5.74 | 0.32 | 0.01 | 18:00 |  | 10 | 30 | 1.1 | 62 | 99.83% | 94.43% | 96.88%
2018-06-27 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.83 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.83% | 94.51% | 96.88%
2018-06-27 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.71 | 0.06 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 41 | 99.82% | 98.95% | 83.33%
2018-06-27 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 42 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-06-27 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.49 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 42 | 99.82% | 94.54% | 96.67%
2018-06-28 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.24 | 0.06 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.33 | 40 | 99.81% | 98.85% | 83.33%
2018-06-28 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.63 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.82% | 98.05% | 90.91%
2018-06-28 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.16 | 0.16 | 0.01 |  | 5:40 | 9.77 | 16 | 1.3 | 62 | 99.81% | 96.9% | 93.75%
2018-06-28 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 5.04 | 1.24 | 0.44 | 6:00 |  | 9.68 | 28 | 1.14 | 67 | 91.27% | 75.4% | 64.52%
2018-06-28 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.03 | 0.86 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 66 | 99.8% | 82.9% | 98.84%
2018-06-28 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 4.91 | 1.83 | 0.46 |  |  | 8.99 | 26 | 1.22 | 66 | 90.63% | 62.73% | 74.86%
2018-06-28 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.83 | 0.5 | 0.02 | 9:00 |  | 9.68 | 28 | 1.22 | 66 | 99.66% | 91.42% | 96%
2018-06-28 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.22 | 66 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-06-28 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.12 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.68 | 29 | 1.3 | 40 | 99.8% | 91.21% | 97.78%
2018-06-28 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.09 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.86% | 94.78% | 97.3%
2018-06-28 | 13:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 40 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-06-28 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.24 | 66 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-06-28 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.28 | 0.06 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 67 | 99.84% | 99.04% | 83.33%
2018-06-28 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.59 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 68 | 99.82% | 93.2% | 97.37%
2018-06-28 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.49 | 0.92 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 68 | 99.82% | 83.24% | 98.91%
2018-06-28 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.83 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 68 | 99.83% | 95.03% | 96.55%
2018-06-28 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 4.67 | 0.46 | 0.01 | 20:00 |  | 8.99 | 26 | 1.26 | 68 | 99.79% | 90.15% | 97.83%
2018-06-28 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 4.88 | 0.42 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 68 | 99.8% | 91.39% | 97.62%
2018-06-29 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 4.98 | 0.09 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.24 | 67 | 99.8% | 98.19% | 88.89%
2018-06-29 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 5.53 | 0.19 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.26 | 68 | 99.82% | 96.56% | 94.74%
2018-06-29 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.3 | 3.87 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.99 | 26 | 1.22 | 66 | 99.74% | 95.87% | 93.75%
2018-06-29 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.29 | 0.45 | 0.01 | 6:00 |  | 8.99 | 26 | 1.22 | 66 | 99.77% | 89.51% | 97.78%
2018-06-29 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.57 | 1.13 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.22 | 68 | 99.78% | 75.27% | 99.12%
2018-06-29 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.29 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.81% | 97.35% | 92.86%
2018-06-29 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.61 | 0.05 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.78% | 98.92% | 80%
2018-06-29 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.61 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.78% | 95.23% | 95.45%
2018-06-29 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.56 | 0.07 | 0.01 | 11:00 |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.78% | 98.46% | 85.71%
2018-06-29 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.49 | 0.2 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.78% | 95.55% | 95%
2018-06-29 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.66 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.79% | 96.14% | 94.44%
2018-06-29 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.61 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.87% | 98.42% | 91.67%
2018-06-29 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.72 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.85% | 98.36% | 90.91%
2018-06-29 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.8 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.26 | 67 | 99.83% | 96.9% | 94.44%
2018-06-29 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.03 | 0.32 | 0.01 | 17:00 |  | 8.81 | 25 | 1.28 | 68 | 99.8% | 93.64% | 96.88%
2018-06-29 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.4 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.28 | 68 | 99.77% | 95% | 95.45%
2018-06-29 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.07 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.26 | 67 | 99.8% | 90.53% | 97.92%
2018-06-29 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.56 | 0.13 | 0.01 |  | 23:00 | 8.46 | 24 | 1.24 | 66 | 99.78% | 97.15% | 92.31%
2018-06-30 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.83 | 0.55 | 0.01 | 0:00 |  | 8.1 | 23 | 1.28 | 68 | 99.79% | 88.61% | 98.18%
2018-06-30 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.33 | 0.81 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.26 | 67 | 99.81% | 84.8% | 98.77%
2018-06-30 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.94 | 0.72 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.28 | 68 | 99.75% | 81.73% | 98.61%
2018-06-30 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.61 | 0.3 | 0.01 | 6:00 |  | 7.75 | 22 | 1.2 | 64 | 99.78% | 93.49% | 96.67%
2018-06-30 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.82 | 0.37 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.2 | 64 | 99.79% | 92.32% | 97.3%
2018-06-30 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.37 | 0.85 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.24 | 66 | 99.77% | 80.55% | 98.82%
2018-06-30 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.3 | 0.56 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.24 | 66 | 99.77% | 86.98% | 98.21%
2018-06-30 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.01 | 0.91 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.75% | 77.31% | 98.9%
2018-06-30 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.97 | 0.61 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.75% | 84.63% | 98.36%
2018-06-30 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.92 | 0.68 | 0.01 | 12:00 |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.74% | 82.65% | 98.53%
2018-06-30 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.04 | 0.59 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.75% | 85.4% | 98.31%
2018-06-30 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.4 | 0.55 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.31 | 70 | 99.77% | 87.5% | 98.18%
2018-06-30 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.33 | 0.55 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.31 | 70 | 99.77% | 87.3% | 98.18%
2018-06-30 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.35 | 0.53 | 0.01 | 17:00 |  | 7.75 | 22 | 1.31 | 70 | 99.77% | 87.82% | 98.11%
2018-06-30 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.31 | 0.79 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.31 | 70 | 99.77% | 81.67% | 98.73%
2018-06-30 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.74 | 0.46 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.73% | 87.7% | 97.83%
2018-06-30 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.28 | 68 | 99.75% | 89.5% | 97.62%
2018-06-30 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.74 | 0.61 | 0.01 |  | 22:20 | 7.4 | 21 | 1.3 | 69 | 99.73% | 83.69% | 98.36%
2018-06-30 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.75 | 0.52 | 0.01 | 11:00 |  | 7.4 | 21 | 1.31 | 70 | 99.85% | 92.3% | 98.08%
2018-07-01 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.86 | 0.51 | 0.01 |  |  | 7.4 | 21 | 1.31 | 70 | 99.83% | 91.3% | 98.04%
2018-07-01 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.52 | 0.48 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.31 | 70 | 99.78% | 89.38% | 97.92%
2018-07-01 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.56 | 0.97 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.3 | 69 | 99.78% | 78.73% | 98.97%
2018-07-01 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.52 | 0.84 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.78% | 81.42% | 98.81%
2018-07-01 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.18 | 0.24 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.47 | 45 | 99.76% | 94.26% | 95.83%
2018-07-01 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.32 | 1.62 | 0.17 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 94.88% | 51.2% | 89.51%
2018-07-01 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.74 | 1.91 | 0.32 |  |  | 7.33 | 12 | 1.37 | 42 | 91.44% | 48.93% | 83.25%
2018-07-01 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.6 | 2.66 | 0.82 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 77.22% | 26.11% | 69.17%
2018-07-01 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.6 | 2.59 | 1.56 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 56.67% | 28.06% | 39.77%
2018-07-01 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.47 | 0.32 | 0.01 | 12:00 |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.71% | 90.78% | 96.88%
2018-07-01 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.43 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.3 | 41 | 99.71% | 88.34% | 97.5%
2018-07-01 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.64 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.37 | 42 | 99.73% | 92.03% | 96.55%
2018-07-01 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.84 | 0.32 | 0.01 |  | 16:20 | 10.06 | 28 | 1.22 | 64 | 99.74% | 91.67% | 96.88%
2018-07-01 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.2 | 0.37 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.18 | 64 | 99.69% | 88.44% | 97.3%
2018-07-01 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.49 | 0.39 | 0.01 | 18:00 |  | 10.06 | 28 | 1.22 | 66 | 99.71% | 88.83% | 97.44%
2018-07-01 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.62 | 0.66 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.18 | 64 | 99.72% | 81.77% | 98.48%
2018-07-01 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.85 | 0.51 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.18 | 64 | 99.74% | 86.75% | 98.04%
2018-07-01 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.5 | 0.68 | 0.01 |  |  | 8.99 | 26 | 1.18 | 64 | 99.71% | 80.57% | 98.53%
2018-07-01 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.32 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.2 | 64 | 99.7% | 88.86% | 97.3%
2018-07-02 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.3 | 0.69 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.15 | 60 | 99.7% | 79.09% | 98.55%
2018-07-02 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.78 | 0.73 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.18 | 64 | 99.74% | 80.69% | 98.63%
2018-07-02 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.3 | 3.62 | 0.77 | 0.01 |  |  | 9.68 | 28 | 1.18 | 64 | 99.72% | 78.73% | 98.7%
2018-07-02 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.39 | 0.41 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.71% | 87.91% | 97.56%
2018-07-02 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.39 | 0.46 | 0.01 | 7:00 |  | 8.55 | 14 | 1.43 | 44 | 99.71% | 86.43% | 97.83%
2018-07-02 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.24 | 40 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-07-02 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.86 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.24 | 40 | 99.74% | 93.78% | 95.83%
2018-07-02 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.24 | 40 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-07-02 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.24 | 40 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-02 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.43 | 44 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-02 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-07-02 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.17 | 62 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-07-02 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.05 | 0.19 | 0.01 |  |  | 10.37 | 30 | 1.21 | 64 | 99.67% | 93.77% | 94.74%
2018-07-02 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.21 | 64 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-07-02 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.75 | 0.13 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.21 | 64 | 99.64% | 95.27% | 92.31%
2018-07-02 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.61 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 9.87 | 28 | 1.21 | 64 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-02 | 23:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 2.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.21 | 64 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-07-03 | 1:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-07-03 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.37 | 42 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-07-03 | 5:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.95 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-07-03 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.4 | 43 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-07-03 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.35 | 0.35 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.37 | 42 | 99.77% | 91.95% | 97.14%
2018-07-03 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.59 | 0.8 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 99.72% | 77.72% | 98.75%
2018-07-03 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.71 | 1.34 | 0.22 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 94.07% | 63.88% | 83.58%
2018-07-03 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.55 | 0.94 | 0.18 | 11:00 | 11:35 | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 94.93% | 73.52% | 80.85%
2018-07-03 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.32 | 0.9 | 0.67 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 79.82% | 72.89% | 25.56%
2018-07-03 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.6 | 0.97 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.17 | 62 | 99.72% | 73.06% | 98.97%
2018-07-03 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.95 | 1.32 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 99.66% | 55.25% | 99.24%
2018-07-03 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.56 | 0.87 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 99.72% | 75.56% | 98.85%
2018-07-03 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.39 | 0.93 | 0.01 | 17:00 |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 99.71% | 72.57% | 98.92%
2018-07-03 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.46 | 0.81 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.28 | 68 | 99.71% | 76.59% | 98.77%
2018-07-03 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.63 | 0.9 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.2 | 64 | 99.72% | 75.21% | 98.89%
2018-07-03 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.52 | 1.26 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.2 | 64 | 99.72% | 64.2% | 99.21%
2018-07-04 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.68 | 1.81 | 0.01 | 0:00 |  | 7.05 | 20 | 1.2 | 64 | 99.79% | 61.32% | 99.45%
2018-07-04 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.18 | 2.43 | 0.35 |  | 2:05 | 7.05 | 20 | 1.2 | 64 | 94.34% | 60.68% | 85.6%
2018-07-04 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.22 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.69% | 92.55% | 95.83%
2018-07-04 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.75 | 0.4 | 0.01 | 6:00 |  | 8.46 | 24 | 1.2 | 64 | 99.73% | 89.33% | 97.5%
2018-07-04 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.86 | 0.56 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.2 | 64 | 99.74% | 85.49% | 98.21%
2018-07-04 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.66 | 0.7 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.73% | 80.87% | 98.57%
2018-07-04 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.61 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.16 | 24 | 1.16 | 62 | 99.72% | 87.53% | 97.78%
2018-07-04 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.95 | 0.73 | 0.01 | 10:00 |  | 9.16 | 24 | 1.16 | 62 | 99.8% | 85.25% | 98.63%
2018-07-04 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.52 | 0.6 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.18 | 63 | 99.78% | 86.73% | 98.33%
2018-07-04 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.17 | 0.2 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.68% | 93.69% | 95%
2018-07-04 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.44 | 0.66 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.71% | 80.81% | 98.48%
2018-07-04 | 15:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.26 | 1.07 | 0.01 | 15:30 |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.69% | 67.18% | 99.07%
2018-07-04 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.55 | 0.41 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.2 | 64 | 99.72% | 88.45% | 97.56%
2018-07-04 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.27 | 0.28 | 0.01 |  |  | 7.4 | 21 | 1.18 | 63 | 99.69% | 91.44% | 96.43%
2018-07-04 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.57 | 2.21 | 0.22 |  |  | 7.75 | 22 | 1.18 | 63 | 93.84% | 38.1% | 90.05%
2018-07-04 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.28 | 2.04 | 0.13 | 20:00 | 20:20 | 7.75 | 22 | 1.18 | 63 | 96.04% | 37.8% | 93.63%
2018-07-04 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.52 | 1.62 | 0.11 |  |  | 9.77 | 16 | 1.33 | 41 | 98.31% | 75.15% | 93.21%
2018-07-05 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.28 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.2 | 64 | 99.89% | 95.69% | 97.5%
2018-07-05 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.87 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.2 | 64 | 99.9% | 96.15% | 97.37%
2018-07-05 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 52.5 | 2.1 | 0.03 | 4:00 |  | 18.33 | 52 | 1.2 | 64 | 99.94% | 96% | 98.57%
2018-07-05 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 44.7 | 2.12 | 0.1 |  |  | 18.33 | 52 | 1.18 | 63 | 99.78% | 95.26% | 95.28%
2018-07-05 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 40.9 | 1.08 | 0.05 |  |  | 21.15 | 60 | 1.18 | 63 | 99.88% | 97.36% | 95.37%
2018-07-05 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 32.7 | 2.01 | 0.35 |  |  | 21.15 | 60 | 1.18 | 63 | 98.93% | 93.85% | 82.59%
2018-07-05 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 28 | 1.69 | 0.01 |  |  | 14.45 | 41 | 1.09 | 58 | 99.96% | 93.96% | 99.41%
2018-07-05 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 24.5 | 13.4 | 2.45 |  |  | 17.62 | 50 | 1.16 | 62 | 90% | 45.31% | 81.72%
2018-07-05 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 22.8 | 1.64 | 0.01 |  |  | 17.62 | 50 | 1.18 | 63 | 99.96% | 92.81% | 99.39%
2018-07-05 | 12:20 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 18.8 | 3.43 | 0.01 | 12:30 |  | 17.62 | 50 | 1.16 | 62 | 99.95% | 81.76% | 99.71%
2018-07-05 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 17 | 1.38 | 0.01 |  |  | 17.62 | 50 | 1.16 | 62 | 99.94% | 91.88% | 99.28%
2018-07-05 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 17.2 | 1.26 | 0.01 |  | 14:04 | 15.16 | 43 | 1.24 | 66 | 99.94% | 92.67% | 99.21%
2018-07-05 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 15.5 | 1.06 | 0.01 |  |  | 15.16 | 43 | 1.24 | 66 | 99.94% | 93.16% | 99.06%
2018-07-05 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 13.5 | 0.85 | 0.01 |  |  | 15.16 | 43 | 1.24 | 66 | 99.93% | 93.7% | 98.82%
2018-07-05 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 13.5 | 0.86 | 0.01 |  |  | 13.75 | 39 | 1.18 | 63 | 99.93% | 93.63% | 98.84%
2018-07-05 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 11.9 | 0.68 | 0.01 | 18:00 |  | 13.75 | 39 | 1.18 | 63 | 99.92% | 94.29% | 98.53%
2018-07-05 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 12.1 | 0.96 | 0.01 |  |  | 13.39 | 38 | 1.31 | 70 | 99.92% | 92.07% | 98.96%
2018-07-05 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 11.7 | 0.87 | 0.01 |  |  | 13.39 | 38 | 1.18 | 66 | 99.91% | 92.56% | 98.85%
2018-07-05 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 10.9 | 0.77 | 0.01 |  |  | 12.69 | 36 | 1.18 | 66 | 99.91% | 92.94% | 98.7%
2018-07-05 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 9.62 | 0.68 | 0.01 |  |  | 12.69 | 36 | 1.18 | 66 | 99.9% | 92.93% | 98.53%
2018-07-06 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 9.2 | 1.11 | 0.01 |  |  | 11.28 | 32 | 1.26 | 67 | 99.89% | 87.93% | 99.1%
2018-07-06 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.89 | 1.31 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.9% | 86.75% | 99.24%
2018-07-06 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.9 | 0.49 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.9% | 95.05% | 97.96%
2018-07-06 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.68 | 0.48 | 0.01 | 6:00 |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.9% | 95.04% | 97.92%
2018-07-06 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.4 | 1.25 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.47 | 45 | 99.89% | 86.7% | 99.2%
2018-07-06 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 9.39 | 1.5 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.37 | 42 | 99.89% | 84.03% | 99.33%
2018-07-06 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 10.5 | 1.22 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.9% | 88.38% | 99.18%
2018-07-06 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.4 | 0.5 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.91% | 95.61% | 98%
2018-07-06 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.6 | 0.7 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.91% | 93.97% | 98.57%
2018-07-06 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.6 | 0.75 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.91% | 93.53% | 98.67%
2018-07-06 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 12 | 0.8 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.4 | 43 | 99.92% | 93.33% | 98.75%
2018-07-06 | 15:00 | Franco Zeledón | 3 | 12 | 0.65 | 0.01 | 15:00 |  | 11 | 18 | 1.4 | 43 | 99.92% | 94.58% | 98.46%
2018-07-06 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 12.8 | 0.97 | 0.01 |  |  | 14 | 40 | 1.32 | 70 | 99.92% | 92.42% | 98.97%
2018-07-06 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 13.9 | 1.59 | 0.01 |  |  | 4 | 40 | 1.32 | 70 | 99.93% | 88.56% | 99.37%
2018-07-06 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 12.9 | 0.91 | 0.01 |  |  | 14 | 40 | 1.32 | 70 | 99.92% | 92.95% | 98.9%
2018-07-06 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 12.4 | 0.96 | 0.01 |  |  | 14 | 40 | 1.32 | 70 | 99.92% | 92.26% | 98.96%
2018-07-06 | 23:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 10.9 | 0.47 | 0.01 |  |  | 14 | 40 | 1.43 | 70 | 99.91% | 95.69% | 97.87%
2018-07-07 | 1:00 | Franco Zeledón | 3 | 10.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.43 | 44 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-07-07 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 10.2 | 0.61 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.37 | 42 | 99.9% | 94.02% | 98.36%
2018-07-07 | 5:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-07-07 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.04 | 0.01 | 0.01 | 6:30 |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-07 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.4 | 0.37 | 0.01 |  |  | 12.2 | 20 | 1.37 | 42 | 99.88% | 95.6% | 97.3%
2018-07-07 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.83 | 0.46 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.89% | 94.79% | 97.83%
2018-07-07 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 8.18 | 0.05 | 0.12 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 98.53% | 99.39% | -140%
2018-07-07 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 9.19 | 0.94 | 0.01 | 11:00 |  | 8.46 | 29 | 1.2 | 64 | 99.89% | 89.77% | 98.94%
2018-07-07 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.66 | 1.24 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.88% | 85.68% | 99.19%
2018-07-07 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.64 | 0.72 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.87% | 90.58% | 98.61%
2018-07-07 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.03 | 1.16 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.88% | 85.55% | 99.14%
2018-07-07 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.38 | 0.89 | 0.01 |  | 16:00 | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.88% | 89.38% | 98.88%
2018-07-07 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.72 | 0.71 | 0.01 | 17:00 |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.87% | 90.8% | 98.59%
2018-07-07 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.03 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.88% | 94.4% | 97.78%
2018-07-07 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.81 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.87% | 93.21% | 98.11%
2018-07-07 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.4 | 0.68 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.86% | 90.81% | 98.53%
2018-07-08 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 8.85 | 0.68 | 0.01 | 0:00 |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.89% | 92.32% | 98.53%
2018-07-08 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.02 | 0.23 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.86% | 96.72% | 95.65%
2018-07-08 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.24 | 0.68 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.2 | 64 | 99.84% | 89.1% | 98.53%
2018-07-08 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.85 | 0.78 | 0.01 | 6:00 |  | 9.87 | 28 | 1.16 | 62 | 99.85% | 88.61% | 98.72%
2018-07-08 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.28 | 0.52 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.16 | 62 | 99.84% | 91.72% | 98.08%
2018-07-08 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.75 | 0.66 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.16 | 62 | 99.83% | 88.52% | 98.48%
2018-07-08 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.74 | 0.59 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.13 | 60 | 99.85% | 91.25% | 98.31%
2018-07-08 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 7.06 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.18 | 63 | 99.86% | 94.76% | 97.3%
2018-07-08 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.76 | 1.04 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.83% | 81.94% | 99.04%
2018-07-08 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.43 | 0.51 | 0.01 | 13:30 |  | 9.87 | 28 | 1.24 | 66 | 99.82% | 90.61% | 98.04%
2018-07-08 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.61 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.82% | 95.54% | 96%
2018-07-08 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.73 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.83% | 94.94% | 96.55%
2018-07-08 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.54 | 0.54 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.82% | 90.25% | 98.15%
2018-07-08 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.5 | 0.56 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.82% | 89.82% | 98.21%
2018-07-08 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.09 | 0.11 | 0.01 | 18:00 |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.8% | 97.84% | 90.91%
2018-07-08 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.55 | 0.44 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.3 | 69 | 99.82% | 92.07% | 97.73%
2018-07-08 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.3 | 69 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-07-08 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.05 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.31 | 69 | 99.8% | 95.05% | 96%
2018-07-09 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 7.66 | 0.13 | 0.01 | 0:00 |  | 9.51 | 27 | 1.31 | 70 | 99.87% | 98.3% | 92.31%
2018-07-09 | 3:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 7.13 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.31 | 70 | 99.86% | 95.09% | 97.14%
2018-07-09 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 11 | 1.81 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.31 | 70 | 99.91% | 83.55% | 99.45%
2018-07-09 | 5:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.29 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.31 | 70 | 99.89% | 95.91% | 97.37%
2018-07-09 | 6:30 | Jorge Zeledón | 3 | 8.64 | 1.65 | 0.24 |  |  | 9.16 | 15 | 1.43 | 44 | 97.22% | 80.9% | 85.45%
2018-07-09 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.35 | 0.87 | 0.01 | 7:00 |  | 9.16 | 15 | 1.4 | 43 | 99.88% | 89.58% | 98.85%
2018-07-09 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 8.99 | 2.62 | 0.46 |  |  | 10.38 | 17 | 1.5 | 46 | 94.88% | 70.86% | 82.44%
2018-07-09 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.82 | 1.6 | 0.18 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 98.17% | 83.71% | 88.75%
2018-07-09 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 12.6 | 0.74 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.92% | 94.13% | 98.65%
2018-07-09 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 14.4 | 2.04 | 0.24 |  |  | 11.61 | 19 | 1.5 | 46 | 98.33% | 85.83% | 88.24%
2018-07-09 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 19.7 | 1.23 | 0.04 | 12:00 |  | 11.61 | 19 | 1.5 | 46 | 99.8% | 93.76% | 96.75%
2018-07-09 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.9 | 24.2 | 0.92 | 0.01 |  | 14:00 | 13.05 | 42 | 1.16 | 70 | 99.96% | 96.2% | 98.91%
2018-07-09 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.9 | 21.6 | 0.72 | 0.01 |  |  | 12.42 | 40 | 1.16 | 70 | 99.95% | 96.67% | 98.61%
2018-07-09 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 7 | 18.9 | 0.68 | 0.01 |  |  | 10.47 | 40 | 0.98 | 70 | 99.95% | 96.4% | 98.53%
2018-07-09 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 7 | 17.4 | 0.65 | 0.01 |  |  | 10.47 | 40 | 1.03 | 74 | 99.94% | 96.26% | 98.46%
2018-07-09 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 16.1 | 0.63 | 0.01 | 18:00 |  | 10.47 | 40 | 1.14 | 70 | 99.94% | 96.09% | 98.41%
2018-07-09 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 6 | 14.8 | 0.63 | 0.01 |  |  | 12.83 | 42 | 1.15 | 71 | 99.93% | 95.74% | 98.41%
2018-07-09 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 13.6 | 0.52 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.24 | 70 | 99.93% | 96.18% | 98.08%
2018-07-09 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 13.1 | 0.47 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.24 | 70 | 99.92% | 96.41% | 97.87%
2018-07-09 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 12.3 | 0.49 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.24 | 70 | 99.92% | 96.02% | 97.96%
2018-07-10 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 10.3 | 0.37 | 0.01 |  |  | 13.66 | 41 | 1.28 | 72 | 99.9% | 96.41% | 97.3%
2018-07-10 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 9.29 | 0.38 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.28 | 72 | 99.89% | 95.91% | 97.37%
2018-07-10 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 8.99 | 0.27 | 0.01 |  |  | 13.33 | 40 | 1.26 | 71 | 99.89% | 97% | 96.3%
2018-07-10 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 9.39 | 0.15 | 0.01 |  |  | 10.38 | 17 | 1.43 | 44 | 99.89% | 98.4% | 93.33%
2018-07-10 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 8.75 | 0.58 | 0.01 | 7:00 |  | 10.38 | 17 | 1.47 | 45 | 99.89% | 93.37% | 98.28%
2018-07-10 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.63 | 50 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-10 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.57 | 48 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-10 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 9.29 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.89% | 98.71% | 91.67%
2018-07-10 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.99 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.87% | 98.87% | 88.89%
2018-07-10 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 8.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.22 | 29 | 1.32 | 70 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-10 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 8.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.32 | 70 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-10 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 8.31 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.88% | 96.51% | 96.55%
2018-07-10 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.9 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.87% | 96.33% | 96.55%
2018-07-10 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.83 | 0.04 | 0.01 | 16:00 | 16:00 | 9.87 | 28 | 1.28 | 68 | 99.87% | 99.49% | 75%
2018-07-10 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.34 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.34 | 70 | 99.86% | 96.59% | 96%
2018-07-10 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.97 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.34 | 70 | 99.87% | 97.24% | 95.45%
2018-07-10 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.96 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.39 | 74 | 99.87% | 96.98% | 95.83%
2018-07-10 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.55 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.42 | 74 | 99.87% | 94.7% | 97.5%
2018-07-10 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.31 | 0.32 | 0.01 | 22:00 |  | 9.87 | 28 | 1.39 | 74 | 99.86% | 95.62% | 96.88%
2018-07-11 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.96 | 0.13 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.39 | 74 | 99.86% | 98.13% | 92.31%
2018-07-11 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.39 | 74 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-07-11 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.62 | 0.36 | 0.01 |  |  | 9.87 | 28 | 1.35 | 72 | 99.85% | 94.56% | 97.22%
2018-07-11 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.57 | 0.32 | 0.01 | 6:00 |  | 8.46 | 24 | 1.35 | 72 | 99.87% | 95.77% | 96.88%
2018-07-11 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 7.45 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.54 | 82 | 99.87% | 96.11% | 96.55%
2018-07-11 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.79 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.5 | 80 | 99.85% | 96.76% | 95.45%
2018-07-11 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.35 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.5 | 80 | 99.84% | 94.49% | 97.14%
2018-07-11 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.93 | 0.51 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 78 | 99.86% | 92.64% | 98.04%
2018-07-11 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.22 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 78 | 99.84% | 93.25% | 97.62%
2018-07-11 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.31 | 0.71 | 0.01 | 12:00 |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 78 | 99.84% | 88.75% | 98.59%
2018-07-11 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.1 | 0.43 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.49 | 79 | 99.84% | 92.95% | 97.67%
2018-07-11 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.18 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.84% | 97.57% | 93.33%
2018-07-11 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.96 | 0.6 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.83% | 89.93% | 98.33%
2018-07-11 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.35 | 0.33 | 0.01 | 17:00 |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 78 | 99.84% | 94.8% | 96.97%
2018-07-11 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.77 | 0.26 | 0.01 |  | 19:00 | 7.9 | 22 | 1.5 | 78 | 99.83% | 95.49% | 96.15%
2018-07-11 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.41 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.84% | 96.57% | 95.45%
2018-07-11 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.48 | 0.46 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.85% | 92.9% | 97.83%
2018-07-11 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.49 | 0.33 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.85% | 94.92% | 96.97%
2018-07-12 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 7.66 | 0.38 | 0.01 | 0:00 |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.87% | 95.04% | 97.37%
2018-07-12 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.97 | 0.3 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.83% | 94.97% | 96.67%
2018-07-12 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.22 | 0.46 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 99.81% | 91.19% | 97.83%
2018-07-12 | 5:30 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 5.73 | 0.44 | 0.01 | 6:00 |  | 9.46 | 16 | 1.45 | 46 | 99.83% | 92.32% | 97.73%
2018-07-12 | 6:30 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 5.23 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.87 | 15 | 1.45 | 46 | 99.81% | 91.2% | 97.83%
2018-07-12 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 6.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.87 | 15 | 1.45 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-07-12 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.25 | 0.09 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.81% | 98.29% | 88.89%
2018-07-12 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-07-12 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-12 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-07-12 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.59 | 0.24 | 0.01 | 12:00 |  | 8.46 | 24 | 1.43 | 76 | 99.82% | 95.71% | 95.83%
2018-07-12 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.96 | 0.44 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.43 | 76 | 99.83% | 92.62% | 97.73%
2018-07-12 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 7.28 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.43 | 76 | 99.86% | 95.88% | 96.67%
2018-07-12 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.65 | 0.51 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.43 | 76 | 99.82% | 90.97% | 98.04%
2018-07-12 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 7.55 | 0.59 | 0.01 | 17:00 |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.87% | 92.19% | 98.31%
2018-07-12 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 8.64 | 2.28 | 0.16 |  |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 98.15% | 73.61% | 92.98%
2018-07-12 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.76 | 0.29 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.5 | 80 | 99.9% | 97.03% | 96.55%
2018-07-12 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 18 | 0.72 | 0.01 | 21:00 |  | 10.57 | 30 | 1.47 | 78 | 99.94% | 96% | 98.61%
2018-07-12 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 19 | 0.51 | 0.01 |  |  | 17.62 | 50 | 1.47 | 78 | 99.95% | 97.32% | 98.04%
2018-07-13 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 12.8 | 0.07 | 0.01 |  |  | 17.62 | 50 | 1.48 | 79 | 99.92% | 99.45% | 85.71%
2018-07-13 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 11.4 | 0.17 | 0.01 | 2:00 |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.91% | 98.51% | 94.12%
2018-07-13 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.9 | 0.28 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.9% | 97.17% | 96.43%
2018-07-13 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.88 | 2.09 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.89% | 76.46% | 99.52%
2018-07-13 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.38 | 0.54 | 0.01 | 7:00 |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.88% | 93.56% | 98.15%
2018-07-13 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.9 | 0.38 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.43 | 44 | 99.87% | 95.19% | 97.37%
2018-07-13 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 8.08 | 0.3 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.88% | 96.29% | 96.67%
2018-07-13 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.57 | 0.66 | 0.01 |  | 10:20 | 12.22 | 34 | 1.38 | 72 | 99.87% | 91.28% | 98.48%
2018-07-13 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.53 | 0.46 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.34 | 70 | 99.87% | 93.89% | 97.83%
2018-07-13 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.82 | 0.47 | 0.01 | 12:00 |  | 12.94 | 36 | 1.34 | 70 | 99.87% | 93.99% | 97.87%
2018-07-13 | 13:15 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 8.64 | 0.25 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.34 | 70 | 99.88% | 97.11% | 96%
2018-07-13 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.73 | 0.41 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.34 | 72 | 99.87% | 94.7% | 97.56%
2018-07-13 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.32 | 0.4 | 0.01 |  |  | 12.94 | 34 | 1.38 | 70 | 99.86% | 94.54% | 97.5%
2018-07-13 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.39 | 0.4 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.34 | 70 | 99.86% | 94.59% | 97.5%
2018-07-13 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.17 | 0.5 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.34 | 70 | 99.86% | 93.03% | 98%
2018-07-13 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.24 | 0.43 | 0.01 | 18:00 |  | 12.22 | 34 | 1.36 | 71 | 99.86% | 94.06% | 97.67%
2018-07-13 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.77 | 0.22 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.36 | 70 | 99.85% | 96.75% | 95.45%
2018-07-13 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.74 | 0.26 | 0.01 |  |  | 11.86 | 33 | 1.36 | 70 | 99.87% | 96.64% | 96.15%
2018-07-13 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6 | 0.16 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.3 | 68 | 99.83% | 97.33% | 93.75%
2018-07-13 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.82 | 0.43 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.36 | 70 | 99.85% | 93.7% | 97.67%
2018-07-14 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.51 | 0.24 | 0.01 |  |  | 11.86 | 33 | 1.26 | 66 | 99.82% | 95.64% | 95.83%
2018-07-14 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.44 | 0.72 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.36 | 70 | 99.84% | 88.82% | 98.61%
2018-07-14 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.46 | 0.44 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.36 | 70 | 99.85% | 93.19% | 97.73%
2018-07-14 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.25 | 0.9 | 0.01 | 6:00 |  | 11 | 18 | 1.43 | 44 | 99.84% | 85.6% | 98.89%
2018-07-14 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.1 | 0.55 | 0.01 |  |  | 10.78 | 17 | 1.42 | 43 | 99.86% | 92.25% | 98.18%
2018-07-14 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.22 | 0.36 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.42 | 74 | 99.84% | 94.21% | 97.22%
2018-07-14 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.5 | 0.4 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.42 | 74 | 99.85% | 93.85% | 97.5%
2018-07-14 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.17 | 0.31 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.42 | 74 | 99.86% | 95.68% | 96.77%
2018-07-14 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.29 | 0.71 | 0.01 | 11:00 |  | 10.78 | 30 | 1.42 | 74 | 99.84% | 88.71% | 98.59%
2018-07-14 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.49 | 0.18 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.45 | 74 | 99.87% | 97.6% | 94.44%
2018-07-14 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.61 | 0.42 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.45 | 74 | 99.87% | 94.48% | 97.62%
2018-07-14 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.95 | 0.3 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.42 | 74 | 99.86% | 95.68% | 96.67%
2018-07-14 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.5 | 0.06 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.46 | 76 | 99.85% | 99.08% | 83.33%
2018-07-14 | 17:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.15 | 0.25 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.44 | 44 | 99.84% | 95.93% | 96%
2018-07-14 | 18:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.58 | 0.09 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.44 | 44 | 99.85% | 98.63% | 88.89%
2018-07-14 | 19:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.41 | 0.08 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.44 | 44 | 99.84% | 98.75% | 87.5%
2018-07-14 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.39 | 0.23 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.37 | 42 | 99.84% | 96.4% | 95.65%
2018-07-14 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.62 | 0.22 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.54 | 82 | 99.85% | 96.68% | 95.45%
2018-07-14 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.54 | 0.42 | 0.01 | 22:00 |  | 10.57 | 30 | 1.54 | 82 | 99.82% | 92.42% | 97.62%
2018-07-15 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.15 | 0.47 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.54 | 82 | 99.84% | 92.36% | 97.87%
2018-07-15 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.28 | 0.21 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.54 | 82 | 99.84% | 96.66% | 95.24%
2018-07-15 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.66 | 0.04 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.57 | 82 | 99.87% | 99.48% | 75%
2018-07-15 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.45 | 0.42 | 0.01 | 6:00 | 6:08 | 10.78 | 30 | 1.57 | 82 | 99.82% | 92.29% | 97.62%
2018-07-15 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.74 | 0.07 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.54 | 80 | 99.85% | 98.96% | 85.71%
2018-07-15 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.02 | 0.35 | 0.46 |  |  | 10.78 | 30 | 1.54 | 80 | 93.45% | 95.01% | -31.43%
2018-07-15 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.57 | 0.42 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.54 | 80 | 99.82% | 92.46% | 97.62%
2018-07-15 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.4 | 0.52 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.51 | 80 | 99.81% | 90.37% | 98.08%
2018-07-15 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.87 | 0.53 | 0.01 | 11:00 |  | 10.78 | 30 | 1.51 | 80 | 99.83% | 90.97% | 98.11%
2018-07-15 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.7 | 0.56 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.47 | 78 | 99.82% | 90.18% | 98.21%
2018-07-15 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.92 | 0.27 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.47 | 78 | 99.83% | 95.44% | 96.3%
2018-07-15 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.57 | 0.31 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.85% | 95.28% | 96.77%
2018-07-15 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.03 | 0.74 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.48 | 79 | 99.8% | 85.29% | 98.65%
2018-07-15 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.89 | 0.86 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.51 | 80 | 99.83% | 85.4% | 98.84%
2018-07-15 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.33 | 0.9 | 0.01 | 17:00 |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.84% | 85.78% | 98.89%
2018-07-15 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.81 | 0.79 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.47 | 78 | 99.83% | 86.4% | 98.73%
2018-07-15 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.8 | 0.81 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.36 | 72 | 99.83% | 86.03% | 98.77%
2018-07-15 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.33 | 0.92 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.51 | 80 | 99.84% | 85.47% | 98.91%
2018-07-15 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.05 | 0.9 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.83% | 85.12% | 98.89%
2018-07-16 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.84 | 0.38 | 0.01 | 24:00 |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.83% | 93.49% | 97.37%
2018-07-16 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.22 | 0.59 | 0.01 |  | 2:00 | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.81% | 88.7% | 98.31%
2018-07-16 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.57 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.47 | 78 | 99.82% | 93.18% | 97.37%
2018-07-16 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.5 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-07-16 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3.1 | 4.69 | 0.2 | 0.01 | 7:00 |  | 8.28 | 14 | 1.45 | 46 | 99.79% | 95.74% | 95%
2018-07-16 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-16 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.69 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.79% | 92.11% | 97.3%
2018-07-16 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.14 | 0.09 | 0.01 | 10:00 |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.81% | 98.25% | 88.89%
2018-07-16 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.22 | 0.5 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.84% | 91.96% | 98%
2018-07-16 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.32 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.81% | 93.98% | 96.88%
2018-07-16 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.49 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.78% | 97.33% | 91.67%
2018-07-16 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.51 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.78% | 92.68% | 96.97%
2018-07-16 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.01 | 0.29 | 0.01 | 16:00 |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.8% | 94.21% | 96.55%
2018-07-16 | 16:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.51 | 0.4 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.78% | 91.13% | 97.5%
2018-07-16 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.85 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.79% | 94.02% | 96.55%
2018-07-16 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.05 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.8% | 93.47% | 96.97%
2018-07-16 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.61 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.82% | 96.43% | 95%
2018-07-16 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.57 | 0.43 | 0.01 | 21:00 |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.85% | 93.46% | 97.67%
2018-07-16 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 10.7 | 0.55 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.47 | 78 | 99.91% | 94.86% | 98.18%
2018-07-17 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 18 | 0.13 | 0.01 | 2:00 |  | 10.57 | 30 | 1.47 | 78 | 99.94% | 99.28% | 92.31%
2018-07-17 | 4:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 12.1 | 1.4 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.47 | 78 | 99.92% | 88.43% | 99.29%
2018-07-17 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.51 | 1.86 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.89% | 80.44% | 99.46%
2018-07-17 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.08 | 0.55 | 0.13 | 7:00 |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 98.39% | 93.19% | 76.36%
2018-07-17 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.61 | 0.67 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.43 | 44 | 99.87% | 91.2% | 98.51%
2018-07-17 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 7.1 | 0.87 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.43 | 44 | 99.86% | 87.75% | 98.85%
2018-07-17 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.64 | 0.54 | 0.01 |  | 22:30 | 9.16 | 15 | 1.43 | 44 | 99.85% | 91.87% | 98.15%
2018-07-17 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 7.4 | 0.76 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.47 | 78 | 99.86% | 89.73% | 98.68%
2018-07-17 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.74 | 0.81 | 0.01 | 12:00 |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.85% | 87.98% | 98.77%
2018-07-17 | 13:15 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.43 | 0.62 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.84% | 90.36% | 98.39%
2018-07-17 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.12 | 0.63 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.84% | 89.71% | 98.41%
2018-07-17 | 15:00 | José Manuel Tinoco |  | 6.02 | 0.91 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.83% | 84.88% | 98.9%
2018-07-17 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.03 | 0.66 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.83% | 89.05% | 98.48%
2018-07-17 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.77 | 0.46 | 0.01 | 17:00 |  | 9.16 | 26 | 1.47 | 78 | 99.85% | 93.21% | 97.83%
2018-07-17 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 6.44 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.47 | 78 | 99.84% | 90.53% | 98.36%
2018-07-17 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.93 | 0.77 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.83% | 87.02% | 98.7%
2018-07-17 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.54 | 0.55 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.82% | 90.07% | 98.18%
2018-07-17 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.44 | 0.58 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.82% | 89.34% | 98.28%
2018-07-18 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.05 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.75% | 91.85% | 96.97%
2018-07-18 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.87 | 0.83 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.79% | 82.96% | 98.8%
2018-07-18 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.83 | 0.33 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.79% | 93.17% | 96.97%
2018-07-18 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 5.47 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.82% | 95.43% | 96%
2018-07-18 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.83 | 0.14 | 0.01 | 7:00 |  | 6.72 | 11 | 1.5 | 46 | 99.79% | 97.1% | 92.86%
2018-07-18 | 7:30 | Franco Zeledón | 3 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.37 | 42 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-18 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.37 | 42 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-07-18 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.42 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.34 | 42 | 99.77% | 97.29% | 91.67%
2018-07-18 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.51 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-18 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-07-18 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.68 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.79% | 95.3% | 95.45%
2018-07-18 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.73 | 0.01 | 0.01 | 13:00 |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-18 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-18 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-07-18 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-07-18 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-07-18 | 18:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.33 | 0.71 | 0.01 | 18:00 |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.84% | 88.78% | 98.59%
2018-07-18 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-07-18 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.81 | 0.04 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.83% | 99.31% | 75%
2018-07-18 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-07-19 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 6.03 | 0.26 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.83% | 95.69% | 96.15%
2018-07-19 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-19 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.64 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.49 | 78 | 99.82% | 89.54% | 98.31%
2018-07-19 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.03 | 0.01 | 0.01 | 5:30 | 6:05 | 8.98 | 25 | 1.49 | 78 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-19 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.24 | 0.03 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.49 | 78 | 99.81% | 99.43% | 66.67%
2018-07-19 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.31 | 0.03 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.49 | 76 | 99.81% | 99.44% | 66.67%
2018-07-19 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.41 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.49 | 76 | 99.84% | 96.1% | 96%
2018-07-19 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.37 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.35 | 26 | 1.54 | 80 | 99.81% | 96.83% | 94.12%
2018-07-19 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.79 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 9.53 | 26 | 1.49 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-07-19 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 7.11 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.49 | 76 | 99.86% | 98.03% | 92.86%
2018-07-19 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 8.05 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.46 | 76 | 99.88% | 94.41% | 97.78%
2018-07-19 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.03 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.46 | 76 | 99.86% | 98.72% | 88.89%
2018-07-19 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.1 | 22 | 1.57 | 80 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-07-19 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.23 | 0.37 | 0.01 | 17:00 |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.84% | 94.06% | 97.3%
2018-07-19 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 6.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-07-19 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.87 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.83% | 96.93% | 94.44%
2018-07-19 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.86 | 0.23 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.83% | 96.08% | 95.65%
2018-07-19 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.66 | 0.27 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.82% | 95.23% | 96.3%
2018-07-20 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.48 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 8.06 | 22 | 1.45 | 74 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-07-20 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.29 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.44 | 44 | 99.81% | 99.43% | 66.67%
2018-07-20 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.44 | 44 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-07-20 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.95 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.44 | 44 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-20 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.44 | 45 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-20 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.28 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.77% | 92.52% | 96.88%
2018-07-20 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.42 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.77% | 95.93% | 94.44%
2018-07-20 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-07-20 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.43 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.77% | 97.52% | 90.91%
2018-07-20 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.53 | 0.46 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.78% | 89.85% | 97.83%
2018-07-20 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.79 | 0.37 | 0.01 | 13:30 |  | 10.57 | 30 | 1.5 | 80 | 99.9% | 96.22% | 97.3%
2018-07-20 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.3 | 0.06 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.5 | 80 | 99.84% | 99.05% | 83.33%
2018-07-20 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.03 | 0.12 | 0.01 |  | 16:20 | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.8% | 97.61% | 91.67%
2018-07-20 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.97 | 0.1 | 0.01 | 17:00 |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.83% | 98.32% | 90%
2018-07-20 | 17:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.14 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.84% | 94.79% | 96.88%
2018-07-20 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.32 | 0.48 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.81% | 90.98% | 97.92%
2018-07-20 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.85 | 0.16 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.85% | 97.66% | 93.75%
2018-07-20 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.37 | 0.52 | 0.01 | 21:00 |  | 7.75 | 22 | 1.5 | 80 | 99.81% | 90.32% | 98.08%
2018-07-20 | 22:40 | Jorge Zeledón | 5.2 | 6.08 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.54 | 82 | 99.84% | 93.42% | 97.5%
2018-07-21 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.21 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.54 | 82 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-07-21 | 3:15 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.5 | 80 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-07-21 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.57 | 30 | 1.5 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-07-21 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.94 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.43 | 23 | 1.6 | 82 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-07-21 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.21 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.56 | 80 | 99.76% | 94.77% | 95.45%
2018-07-21 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.64 | 0.66 | 0.01 |  |  | 1.03 | 24 | 1.5 | 80 | 99.78% | 85.78% | 98.48%
2018-07-21 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.4 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.56 | 80 | 99.77% | 93.64% | 96.43%
2018-07-21 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.28 | 0.56 | 0.01 |  |  | 8.26 | 23 | 1.53 | 80 | 99.77% | 86.92% | 98.21%
2018-07-21 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.25 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.76% | 94.35% | 95.83%
2018-07-21 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.57 | 0.48 | 0.01 | 12:00 |  | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.78% | 89.5% | 97.92%
2018-07-21 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.88 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.52 | 78 | 99.8% | 92.42% | 97.3%
2018-07-21 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.97 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.82 | 24 | 1.63 | 80 | 99.8% | 95.17% | 95.83%
2018-07-21 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.18 | 0.34 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.6 | 80 | 99.76% | 91.87% | 97.06%
2018-07-21 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.06 | 0.64 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.56 | 80 | 99.8% | 87.35% | 98.44%
2018-07-21 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.33 | 0.57 | 0.01 |  | 17:00 | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.77% | 86.84% | 98.25%
2018-07-21 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.05 | 0.29 | 0.01 | 18:00 |  | 8.26 | 24 | 1.53 | 80 | 99.75% | 92.84% | 96.55%
2018-07-21 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.03 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.49 | 78 | 99.75% | 90.57% | 97.37%
2018-07-21 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.27 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.49 | 78 | 99.77% | 88.76% | 97.92%
2018-07-21 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.56 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.78% | 90.13% | 97.78%
2018-07-21 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.27 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.77% | 89.23% | 97.83%
2018-07-22 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.01 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.57 | 80 | 99.67% | 96.68% | 90%
2018-07-22 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.51 | 0.98 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.82% | 82.21% | 98.98%
2018-07-22 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.07 | 0.77 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.52 | 80 | 99.8% | 84.81% | 98.7%
2018-07-22 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.9 | 0.58 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.8% | 88.16% | 98.28%
2018-07-22 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.83 | 0.66 | 0.01 | 7:00 |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.83% | 88.68% | 98.48%
2018-07-22 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.44 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.56 | 48 | 99.82% | 96.51% | 94.74%
2018-07-22 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.15 | 0.54 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.56 | 48 | 99.84% | 91.22% | 98.15%
2018-07-22 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 5 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.56 | 48 | 99.8% | 87.8% | 98.36%
2018-07-22 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.56 | 48 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-22 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.93 | 0.04 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.56 | 48 | 99.8% | 99.19% | 75%
2018-07-22 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.57 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 9.16 | 26 | 1.43 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-07-22 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 5.52 | 0.16 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.43 | 76 | 99.82% | 97.1% | 93.75%
2018-07-22 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.82 | 0.36 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.43 | 76 | 99.79% | 92.53% | 97.22%
2018-07-22 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.18 | 0.13 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.43 | 76 | 99.76% | 96.89% | 92.31%
2018-07-22 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.98 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 92.71% | 96.55%
2018-07-22 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-07-22 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.38 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.77% | 94.29% | 96%
2018-07-22 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.69 | 0.2 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.79% | 95.74% | 95%
2018-07-23 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.61 | 0.3 | 0.01 | 0:00 |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.78% | 93.49% | 96.67%
2018-07-23 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 4.99 | 0.04 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.8% | 99.2% | 75%
2018-07-23 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.98 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.47 | 78 | 99.75% | 97.24% | 90.91%
2018-07-23 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 4.1 | 0.14 | 0.01 | 6:00 |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 80 | 99.76% | 96.59% | 92.86%
2018-07-23 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-07-23 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 3.89 | 0.74 | 0.01 |  |  | 7.26 | 21 | 1.48 | 80 | 99.74% | 80.98% | 98.65%
2018-07-23 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.89 | 0.71 | 0.01 |  |  | 7.4 | 21 | 1.51 | 80 | 99.74% | 81.75% | 98.59%
2018-07-23 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 4.21 | 0.94 | 0.06 |  |  | 7.26 | 21 | 1.48 | 80 | 98.57% | 77.67% | 93.62%
2018-07-23 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 3.11 | 0.57 | 0.01 | 11:00 |  | 7.26 | 21 | 1.48 | 80 | 99.68% | 81.67% | 98.25%
2018-07-23 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.87 | 0.64 | 0.01 |  |  | 7.4 | 21 | 1.51 | 80 | 99.83% | 89.1% | 98.44%
2018-07-23 | 13:30 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.26 | 1.05 | 0.01 |  |  | 7.4 | 21 | 1.51 | 80 | 99.81% | 80.04% | 99.05%
2018-07-23 | 14:30 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.8 | 0.33 | 0.15 |  | 14:20 | 7.75 | 22 | 1.51 | 80 | 96.87% | 93.12% | 54.55%
2018-07-23 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.51 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-07-23 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.48 | 0.14 | 0.01 | 17:00 |  | 7.75 | 22 | 1.51 | 80 | 99.78% | 96.88% | 92.86%
2018-07-23 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 4.93 | 0.21 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.44 | 78 | 99.8% | 95.74% | 95.24%
2018-07-23 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 5.08 | 0.48 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.8% | 90.55% | 97.92%
2018-07-23 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 5.09 | 0.57 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.8% | 88.8% | 98.25%
2018-07-23 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 5 | 0.92 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.8% | 81.6% | 98.91%
2018-07-24 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 3.79 | 0.84 | 0.01 | 24:00 |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.74% | 77.84% | 98.81%
2018-07-24 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 4.93 | 0.9 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.8% | 81.74% | 98.89%
2018-07-24 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 4.11 | 1.4 | 0.01 |  |  | 7.61 | 22 | 1.48 | 80 | 99.76% | 65.94% | 99.29%
2018-07-24 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.3 | 4.83 | 1.46 | 0.01 | 6:00 |  | 9.68 | 28 | 1.48 | 78 | 99.79% | 69.77% | 99.32%
2018-07-24 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.44 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.48 | 80 | 99.77% | 93.24% | 96.67%
2018-07-24 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.17 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.76% | 92.33% | 96.88%
2018-07-24 | 9:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 4.69 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.79% | 96.59% | 93.75%
2018-07-24 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 9.53 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 8.81 | 25 | 1.5 | 80 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-07-24 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.56 | 0.51 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.56 | 80 | 99.82% | 90.83% | 98.04%
2018-07-24 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.76 | 0.12 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.56 | 80 | 99.83% | 97.92% | 91.67%
2018-07-24 | 14:20 | Jorge Zeledón | 5 | 8.73 | 0.27 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.56 | 80 | 99.89% | 96.91% | 96.3%
2018-07-24 | 15:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.66 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.56 | 80 | 99.73% | 91.8% | 96.67%
2018-07-24 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.82 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.56 | 80 | 99.87% | 96.8% | 96%
2018-07-24 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 6.41 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 10.59 | 26 | 1.74 | 80 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-07-24 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 8.57 | 0.23 | 0.01 |  |  | 10.59 | 26 | 1.74 | 80 | 99.88% | 97.32% | 95.65%
2018-07-24 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 5.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.59 | 26 | 1.74 | 80 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-07-24 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 5.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.59 | 26 | 1.74 | 80 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-07-25 | 0:00 | Jorge Zeledón | 4 | 9.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11.91 | 26 | 1.51 | 62 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-07-25 | 2:20 | Jorge Zeledón | 4 | 8.46 | 0.01 | 0.01 | 2:20 |  | 11.91 | 26 | 1.51 | 62 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-07-25 | 4:20 | Jorge Zeledón | 4.5 | 3.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.59 | 26 | 1.3 | 60 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-07-25 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4 | 3.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.08 | 22 | 1.47 | 60 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-07-25 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4 | 2.66 | 0.2 | 0.01 | 7:00 |  | 10.08 | 22 | 1.47 | 60 | 99.62% | 92.48% | 95%
2018-07-25 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 3 | 0.11 | 0.01 |  |  | 11.45 | 25 | 1.47 | 60 | 99.67% | 96.33% | 90.91%
2018-07-25 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 4 | 3.17 | 0.34 | 0.01 |  |  | 11 | 24 | 1.47 | 60 | 99.68% | 89.27% | 97.06%
2018-07-25 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 4.7 | 3.68 | 0.69 | 0.01 |  |  | 9.75 | 24 | 1.35 | 65 | 99.73% | 81.25% | 98.55%
2018-07-25 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.34 | 0.25 | 0.01 |  | 11:15 | 8.62 | 25 | 1.57 | 82 | 99.7% | 92.51% | 96%
2018-07-25 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.92 | 0.71 | 0.01 | 12:00 |  | 8.98 | 27 | 1.57 | 82 | 99.83% | 88.01% | 98.59%
2018-07-25 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 5.44 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9 | 27 | 1.42 | 80 | 99.82% | 90.26% | 98.11%
2018-07-25 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 5.29 | 0.59 | 0.01 |  |  | 9 | 27 | 1.46 | 82 | 99.81% | 88.85% | 98.31%
2018-07-25 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.5 | 5.32 | 0.95 | 0.01 |  |  | 9 | 27 | 1.46 | 82 | 99.81% | 82.14% | 98.95%
2018-07-25 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.39 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.53 | 80 | 99.81% | 94.62% | 96.55%
2018-07-25 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.98 | 0.82 | 0.01 | 18:00 |  | 9.7 | 27 | 1.53 | 80 | 99.8% | 83.53% | 98.78%
2018-07-25 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.44 | 0.56 | 0.01 |  |  | 9.7 | 26 | 1.53 | 80 | 99.77% | 87.39% | 98.21%
2018-07-25 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.04 | 0.39 | 0.01 |  |  | 9.34 | 27 | 1.53 | 80 | 99.75% | 90.35% | 97.44%
2018-07-25 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.18 | 0.55 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.53 | 80 | 99.76% | 86.84% | 98.18%
2018-07-25 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.46 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.53 | 80 | 99.71% | 89.31% | 97.3%
2018-07-26 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.87 | 0.21 | 0.01 |  |  | 9.7 | 26 | 1.53 | 80 | 99.83% | 96.42% | 95.24%
2018-07-26 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.06 | 0.44 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.57 | 82 | 99.75% | 89.16% | 97.73%
2018-07-26 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.63 | 0.55 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.57 | 82 | 99.72% | 84.85% | 98.18%
2018-07-26 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.34 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.57 | 80 | 99.7% | 86.53% | 97.78%
2018-07-26 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.1 | 0.6 | 0.01 | 7:00 |  | 9.53 | 26 | 1.6 | 82 | 99.68% | 80.65% | 98.33%
2018-07-26 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.61 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.98 | 26 | 1.56 | 81 | 99.72% | 91.14% | 96.88%
2018-07-26 | 9:00 | Franco Zeledón | 5.2 | 3.94 | 0.47 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 88.07% | 97.87%
2018-07-26 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-07-26 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.42 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.56 | 80 | 99.71% | 97.95% | 85.71%
2018-07-26 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.16 | 0.5 | 0.01 | 12:00 |  | 9.53 | 26 | 1.56 | 80 | 99.68% | 84.18% | 98%
2018-07-26 | 13:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.86 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.74% | 94.3% | 95.45%
2018-07-26 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.88 | 0.74 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.74% | 80.93% | 98.65%
2018-07-26 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 4.18 | 0.16 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.76% | 96.17% | 93.75%
2018-07-26 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.97 | 0.23 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.75% | 94.21% | 95.65%
2018-07-26 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.04 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.67% | 94.08% | 94.44%
2018-07-26 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.19 | 0.16 | 0.01 | 19:00 |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.69% | 94.98% | 93.75%
2018-07-26 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 4.5 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 78 | 99.78% | 91.56% | 97.37%
2018-07-26 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.55 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.72% | 96.62% | 91.67%
2018-07-26 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.31 | 0.11 | 0.01 |  | 22:11 | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.7% | 96.68% | 90.91%
2018-07-27 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.45 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.71% | 95.94% | 92.86%
2018-07-27 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 4.26 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.77% | 94.13% | 96%
2018-07-27 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.24 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.69% | 88.58% | 97.3%
2018-07-27 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.84 | 0.53 | 0.01 | 6:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 78 | 99.74% | 86.2% | 98.11%
2018-07-27 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.39 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 80 | 99.71% | 90.56% | 96.88%
2018-07-27 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.19 | 0.41 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.54 | 80 | 99.69% | 87.15% | 97.56%
2018-07-27 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.77 | 1.23 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.45 | 74 | 99.73% | 67.37% | 99.19%
2018-07-27 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.05 | 0.67 | 0.07 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 98.27% | 83.46% | 89.55%
2018-07-27 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.94 | 1.5 | 0.4 | 11:00 |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 78 | 89.85% | 61.93% | 73.33%
2018-07-27 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.47 | 0.7 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.71% | 79.83% | 98.57%
2018-07-27 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.15 | 0.39 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.68% | 87.62% | 97.44%
2018-07-27 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.05 | 0.91 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 77.53% | 98.9%
2018-07-27 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.19 | 0.76 | 0.01 |  | 16:21 | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.69% | 76.18% | 98.68%
2018-07-27 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.08 | 0.27 | 0.01 | 17:00 |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 93.38% | 96.3%
2018-07-27 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.9 | 0.81 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.74% | 79.23% | 98.77%
2018-07-27 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.46 | 0.92 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.71% | 73.41% | 98.91%
2018-07-27 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.29 | 0.84 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.7% | 74.47% | 98.81%
2018-07-27 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.32 | 0.64 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 99.77% | 85.19% | 98.44%
2018-07-28 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 4.24 | 1 | 0.06 | 0:00 |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 98.58% | 76.42% | 94%
2018-07-28 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.23 | 1.26 | 0.05 |  |  | 8.46 | 24 | 1.51 | 80 | 98.45% | 60.99% | 96.03%
2018-07-28 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.96 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.75% | 92.68% | 96.55%
2018-07-28 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5 | 0.68 | 0.01 | 6:00 |  | 9.16 | 26 | 1.51 | 80 | 99.8% | 86.4% | 98.53%
2018-07-28 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.2 | 0.47 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 78 | 99.76% | 88.81% | 97.87%
2018-07-28 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.61 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.47 | 78 | 99.72% | 90.3% | 97.14%
2018-07-28 | 9:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.98 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.47 | 78 | 99.66% | 91.95% | 95.83%
2018-07-28 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.39 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.71% | 91.15% | 96.67%
2018-07-28 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.16 | 0.64 | 0.01 | 11:00 |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.68% | 79.75% | 98.44%
2018-07-28 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.05 | 0.21 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.67% | 93.11% | 95.24%
2018-07-28 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.03 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.52 | 81 | 99.67% | 92.74% | 95.45%
2018-07-28 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.5 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.6% | 94.4% | 92.86%
2018-07-28 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.44 | 0.22 | 0.01 | 15:00 |  | 9.16 | 26 | 1.52 | 81 | 99.71% | 93.6% | 95.45%
2018-07-28 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.52 | 81 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-07-28 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.21 | 0.16 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.69% | 95.02% | 93.75%
2018-07-28 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.53 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-28 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.82 | 0.17 | 0.01 |  | 20:20 | 8.98 | 25 | 1.53 | 80 | 99.65% | 93.97% | 94.12%
2018-07-28 | 21:10 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.55 | 81 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-28 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.71 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 8.98 | 25 | 1.49 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-07-29 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.98 | 26 | 1.53 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-07-29 | 3:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.98 | 26 | 1.53 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-07-29 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.55 | 81 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-07-29 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.9 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.98 | 25 | 1.55 | 81 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-07-29 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-07-29 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.76 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.5 | 80 | 99.73% | 94.15% | 95.45%
2018-07-29 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.68 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.5 | 80 | 99.73% | 91.3% | 96.88%
2018-07-29 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.94 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.51 | 80 | 99.75% | 94.92% | 95%
2018-07-29 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.51 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-07-29 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.71 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.51 | 80 | 99.73% | 87.6% | 97.83%
2018-07-29 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.56 | 0.79 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.51 | 80 | 99.78% | 82.68% | 98.73%
2018-07-29 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.58 | 0.5 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.53 | 80 | 99.78% | 89.08% | 98%
2018-07-29 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.53 | 0.4 | 0.07 |  |  | 9.34 | 26 | 1.53 | 80 | 98.45% | 91.17% | 82.5%
2018-07-29 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.44 | 1.24 | 0.09 |  |  | 9.34 | 26 | 1.53 | 80 | 97.97% | 72.07% | 92.74%
2018-07-29 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.4 | 0.72 | 0.89 | 17:10 |  | 8.98 | 25 | 2.53 | 80 | 79.77% | 83.64% | -23.61%
2018-07-29 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.54 | 0.29 | 0.01 |  | 18:00 | 9.16 | 25 | 1.56 | 80 | 99.78% | 93.61% | 96.55%
2018-07-29 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.12 | 0.33 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.8% | 93.55% | 96.97%
2018-07-29 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.17 | 0.39 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.5 | 80 | 99.76% | 90.65% | 97.44%
2018-07-29 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.63 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.54 | 82 | 99.72% | 98.07% | 85.71%
2018-07-29 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.58 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.53 | 80 | 99.82% | 95.7% | 95.83%
2018-07-30 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.9 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.8 | 25 | 1.47 | 78 | 99.74% | 88.46% | 97.78%
2018-07-30 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.71 | 0.48 | 0.01 |  |  | 9.51 | 27 | 1.53 | 80 | 99.79% | 89.81% | 97.92%
2018-07-30 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.1 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.9 | 27 | 1.56 | 80 | 99.76% | 91.46% | 97.14%
2018-07-30 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.8 | 0.34 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.53 | 80 | 99.74% | 91.05% | 97.06%
2018-07-30 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.48 | 0.61 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 25 | 1.54 | 82 | 99.71% | 82.47% | 98.36%
2018-07-30 | 8:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.93 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.75% | 95.42% | 94.44%
2018-07-30 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.6 | 0.33 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.72% | 90.83% | 96.97%
2018-07-30 | 10:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.8 | 0.56 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.74% | 85.26% | 98.21%
2018-07-30 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.5 | 0.54 | 0.01 | 11:10 |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.71% | 84.57% | 98.15%
2018-07-30 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-07-30 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.91 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.66% | 97.59% | 85.71%
2018-07-30 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-07-30 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-07-30 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-07-30 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.42 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-07-30 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.76 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-07-30 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-07-30 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.25 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-07-31 | 24:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-07-31 | 2:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 3.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-07-31 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.67 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.58 | 78 | 99.63% | 85.02% | 97.5%
2018-07-31 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 2.92 | 0.29 | 0.01 | 6:30 | 6:05 | 9.34 | 26 | 1.58 | 80 | 99.66% | 90.07% | 96.55%
2018-07-31 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-07-31 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 2.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-07-31 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 3.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-07-31 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 2.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-07-31 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.84 | 0.1 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.79% | 97.93% | 90%
2018-07-31 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 2.99 | 0.08 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.67% | 97.32% | 87.5%
2018-07-31 | 13:20 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-07-31 | 14:20 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.44 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.71% | 97.38% | 88.89%
2018-07-31 | 15:20 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-07-31 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 5.31 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.81% | 98.68% | 85.71%
2018-07-31 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.69 | 0.14 | 0.01 | 17:00 |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.73% | 96.21% | 92.86%
2018-07-31 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.34 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.7% | 96.71% | 90.91%
2018-07-31 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.84 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.65% | 97.89% | 83.33%
2018-07-31 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.23 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.69% | 98.14% | 83.33%
2018-07-31 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.14 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.68% | 97.77% | 85.71%
2018-08-01 | 1:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-01 | 3:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-01 | 5:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 3.15 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.68% | 97.46% | 87.5%
2018-08-01 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.2 | 2.72 | 0.04 | 0.01 | 6:00 |  | 7.75 | 22 | 1.47 | 76 | 99.63% | 98.53% | 75%
2018-08-01 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.47 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-01 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.79 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.64% | 96.06% | 90.91%
2018-08-01 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.56 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-01 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.53 | 80 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-01 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.13 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 8.46 | 24 | 1.5 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-01 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.47 | 78 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-08-01 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-01 | 14:20 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.64 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.73% | 96.7% | 91.67%
2018-08-01 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 2.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-01 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 3.57 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-01 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.2 | 5.71 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.1 | 23 | 1.5 | 80 | 99.82% | 89.67% | 98.31%
2018-08-01 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.61 | 0.66 | 0.01 |  |  | 8.26 | 23 | 1.53 | 80 | 99.78% | 85.68% | 98.48%
2018-08-01 | 19:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.7 | 1.01 | 0.01 |  | 19:40 | 8.26 | 23 | 1.53 | 80 | 99.85% | 84.93% | 99.01%
2018-08-01 | 20:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.85 | 1.6 | 0.01 |  |  | 8.26 | 23 | 1.49 | 78 | 99.79% | 67.01% | 99.38%
2018-08-01 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.08 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-02 | 0:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.56 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-02 | 2:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.52 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-02 | 4:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.83 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.52 | 78 | 99.65% | 95.76% | 91.67%
2018-08-02 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.59 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.43 | 23 | 1.52 | 78 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-08-02 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.17 | 60 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-08-02 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.41 | 0.15 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.69 | 84 | 99.71% | 95.6% | 93.33%
2018-08-02 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.33 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.65 | 82 | 99.7% | 95.8% | 92.86%
2018-08-02 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.09 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.65 | 82 | 99.68% | 94.5% | 94.12%
2018-08-02 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.6 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.72% | 90.83% | 96.97%
2018-08-02 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.36 | 0.22 | 0.01 | 12:00 |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.7% | 93.45% | 95.45%
2018-08-02 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.41 | 0.71 | 0.01 |  |  | 8.26 | 23 | 1.58 | 80 | 99.77% | 83.9% | 98.59%
2018-08-02 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.14 | 0.71 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.55 | 80 | 99.76% | 82.85% | 98.59%
2018-08-02 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.75 | 0.46 | 0.01 |  | 15:00 | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.85% | 93.19% | 97.83%
2018-08-02 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 8.43 | 1.26 | 0.14 |  |  | 9.16 | 26 | 1.55 | 80 | 98.34% | 85.05% | 88.89%
2018-08-02 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.39 | 0.64 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.84% | 89.98% | 98.44%
2018-08-02 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 5.92 | 0.37 | 0.01 | 18:00 |  | 8.81 | 25 | 1.58 | 80 | 99.83% | 93.75% | 97.3%
2018-08-02 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.09 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.8% | 92.73% | 97.3%
2018-08-02 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.94 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.8% | 92.31% | 97.37%
2018-08-02 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.58 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 81 | 99.78% | 86.68% | 98.36%
2018-08-02 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.04 | 0.23 | 0.01 |  |  | 9.16 | 26 | 1.55 | 80 | 99.75% | 94.31% | 95.65%
2018-08-03 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.75 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.73% | 96.27% | 92.86%
2018-08-03 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.35 | 67 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-03 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.06 | 0.43 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.67% | 85.95% | 97.67%
2018-08-03 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 2.74 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.64% | 93.43% | 94.44%
2018-08-03 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.18 | 0.38 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.69% | 88.05% | 97.37%
2018-08-03 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.65 | 0.63 | 0.04 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 98.49% | 76.23% | 93.65%
2018-08-03 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-03 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-08-03 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.7 | 0.06 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.63% | 97.78% | 83.33%
2018-08-03 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.5 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-08-03 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-03 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.67 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-03 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-08-03 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.48 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.71% | 94.54% | 94.74%
2018-08-03 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.71 | 0.24 | 0.01 | 19:00 |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.73% | 93.53% | 95.83%
2018-08-03 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-03 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-03 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-04 | 24:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-04 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-04 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-04 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.61 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-04 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-04 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 3.11 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.55 | 46 | 99.68% | 95.18% | 93.33%
2018-08-04 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.83 | 0.45 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.65% | 84.1% | 97.78%
2018-08-04 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.44 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.71% | 90.41% | 96.97%
2018-08-04 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.13 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.68% | 96.17% | 91.67%
2018-08-04 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.56 | 0.2 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.61% | 92.19% | 95%
2018-08-04 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.62 | 0.25 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.62% | 90.46% | 96%
2018-08-04 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.84 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.83% | 99.32% | 75%
2018-08-04 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.02 | 0.11 | 0.01 |  | 16:08 | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.67% | 96.36% | 90.91%
2018-08-04 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-08-04 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.13 | 0.03 | 0.01 | 19:00 |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.68% | 99.04% | 66.67%
2018-08-04 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-04 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.06 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.67% | 99.02% | 66.67%
2018-08-04 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-05 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-08-05 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-05 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.18 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.76% | 95.69% | 94.44%
2018-08-05 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.35 | 0.21 | 0.01 | 6:00 |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.7% | 93.73% | 95.24%
2018-08-05 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-05 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-05 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.9 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.66% | 93.79% | 94.44%
2018-08-05 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.95 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.66% | 97.63% | 85.71%
2018-08-05 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.67 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.63% | 85.77% | 97.37%
2018-08-05 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.93 | 0.29 | 0.01 | 12:00 |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 80 | 99.66% | 90.1% | 96.55%
2018-08-05 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.63 | 0.05 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.62% | 98.1% | 80%
2018-08-05 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 2.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-08-05 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 3.54 | 0.25 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.58 | 89 | 99.72% | 92.94% | 96%
2018-08-05 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-05 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.31 | 0.39 | 0.01 | 18:00 |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.57% | 83.12% | 97.44%
2018-08-05 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.67 | 0.03 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.63% | 98.88% | 66.67%
2018-08-05 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-06 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.03 | 0.17 | 0.01 | 0:00 |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.67% | 94.39% | 94.12%
2018-08-06 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.58 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.61% | 96.12% | 90%
2018-08-06 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-06 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.28 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.58 | 80 | 99.77% | 96.73% | 92.86%
2018-08-06 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.14 | 0.2 | 0.01 | 7:00 |  | 8.26 | 23 | 1.58 | 80 | 99.76% | 95.17% | 95%
2018-08-06 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 9.02 | 2.5 | 0.54 |  |  | 8.26 | 23 | 1.58 | 80 | 94.01% | 72.28% | 78.4%
2018-08-06 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.18 | 2.39 | 0.63 |  |  | 8.26 | 23 | 1.58 | 80 | 91.23% | 66.71% | 73.64%
2018-08-06 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 31 | 2.38 | 0.64 |  |  | 11.5 | 32 | 1.58 | 80 | 97.94% | 92.32% | 73.11%
2018-08-06 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 48.1 | 4.12 | 0.46 |  |  | 11.5 | 32 | 1.58 | 80 | 99.04% | 91.43% | 88.83%
2018-08-06 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 41.9 | 5.17 | 1.07 | 12:00 |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 97.45% | 87.66% | 79.3%
2018-08-06 | 13:30 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 23.2 | 0.69 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 99.96% | 97.03% | 98.55%
2018-08-06 | 14:30 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 20 | 0.86 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 99.95% | 95.7% | 98.84%
2018-08-06 | 15:30 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 16.2 | 0.72 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 99.94% | 95.56% | 98.61%
2018-08-06 | 16:30 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 15.8 | 0.42 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 99.94% | 97.34% | 97.62%
2018-08-06 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 14.7 | 0.62 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.58 | 80 | 99.93% | 95.78% | 98.39%
2018-08-06 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 12.2 | 0.58 | 0.01 | 18:00 |  | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.92% | 95.25% | 98.28%
2018-08-06 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 9.55 | 0.61 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.9% | 93.61% | 98.36%
2018-08-06 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 10 | 0.42 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.9% | 95.8% | 97.62%
2018-08-06 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 28.8 | 3.67 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.97% | 87.26% | 99.73%
2018-08-06 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 28.3 | 3.27 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.96% | 88.45% | 99.69%
2018-08-07 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 34.7 | 2.82 | 1.13 |  |  | 14.37 | 40 | 1.58 | 80 | 96.74% | 91.87% | 59.93%
2018-08-07 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 31.3 | 2.71 | 0.01 |  |  | 14.37 | 40 | 1.46 | 74 | 99.97% | 91.34% | 99.63%
2018-08-07 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 47.2 | 2.46 | 0.01 |  | 5:35 | 14.37 | 40 | 1.58 | 80 | 99.98% | 94.79% | 99.59%
2018-08-07 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 47.5 | 2.43 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.54 | 46 | 99.98% | 94.88% | 99.59%
2018-08-07 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 41.9 | 3.08 | 1.27 | 7:00 |  | 14.66 | 24 | 1.57 | 47 | 96.97% | 92.65% | 58.77%
2018-08-07 | 7:30 | Franco Zeledón | 3 | 37.7 | 17.7 | 4.4 |  |  | 15.88 | 26 | 1.21 | 36 | 88.33% | 53.05% | 75.14%
2018-08-07 | 7:50 | Franco Zeledón | 3 | 35.1 | 23 |  |  |  | 17.11 | 28 |  |  |  | 34.47%
2018-08-07 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 29 | 3.37 |  |  |  | 17.11 | 28 |  |  |  | 88.38%
2018-08-07 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 25.6 | 1.13 | 0.01 | 10:00 |  | 19.55 | 32 | 1.55 | 46 | 99.96% | 95.59% | 99.12%
2018-08-07 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 23.3 | 0.7 | 0.01 |  |  | 19.8 | 54 | 1.53 | 76 | 99.96% | 97% | 98.57%
2018-08-07 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 21.4 | 0.69 | 0.01 |  |  | 19.8 | 54 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.78% | 98.55%
2018-08-07 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.5 | 0.52 | 0.01 | 14:00 |  | 19.8 | 54 | 1.57 | 78 | 99.95% | 97.19% | 98.08%
2018-08-07 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.9 | 0.95 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.94% | 94.38% | 98.95%
2018-08-07 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.2 | 0.04 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.94% | 99.75% | 75%
2018-08-07 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.4 | 0.69 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.94% | 95.79% | 98.55%
2018-08-07 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.3 | 0.66 | 0.01 | 19:00 |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.93% | 95.38% | 98.48%
2018-08-07 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.4 | 0.89 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.94% | 94.22% | 98.88%
2018-08-07 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.4 | 0.83 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.93% | 93.81% | 98.8%
2018-08-07 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 15 | 0.48 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.93% | 96.8% | 97.92%
2018-08-08 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.7 | 0.9 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.93% | 93.43% | 98.89%
2018-08-08 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.5 | 0.38 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.93% | 97.19% | 97.37%
2018-08-08 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 11.2 | 0.37 | 0.01 |  |  | 17.23 | 47 | 1.57 | 78 | 99.91% | 96.7% | 97.3%
2018-08-08 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 10.7 | 0.78 | 0.01 | 6:00 |  | 13.2 | 36 | 1.57 | 78 | 99.91% | 92.71% | 98.72%
2018-08-08 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 10.9
2018-08-08 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 10.1 | 1.34 | 0.01 |  |  | 15.81 | 44 | 1.54 | 78 | 99.9% | 86.73% | 99.25%
2018-08-08 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 10.05 | 0.84 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.9% | 91.64% | 98.81%
2018-08-08 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 12 | 0.52 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.92% | 95.67% | 98.08%
2018-08-08 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 8.86 | 0.58 | 0.01 | 12:00 |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.89% | 93.45% | 98.28%
2018-08-08 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 8.78 | 0.39 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.5 | 76 | 99.89% | 95.56% | 97.44%
2018-08-08 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 8.08 | 0.43 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.54 | 78 | 99.88% | 94.68% | 97.67%
2018-08-08 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 8.07 | 0.29 | 0.01 |  |  | 10.06 | 28 | 1.54 | 78 | 99.88% | 96.41% | 96.55%
2018-08-08 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.86 | 0.18 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.87% | 97.71% | 94.44%
2018-08-08 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.86 | 0.2 | 0.01 | 19:00 |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.87% | 97.46% | 95%
2018-08-08 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.8 | 0.22 | 0.01 |  | 20:07 | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.87% | 97.18% | 95.45%
2018-08-08 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.76 | 0.28 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.87% | 96.39% | 96.43%
2018-08-08 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.88 | 0.62 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.87% | 92.13% | 98.39%
2018-08-09 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.18 | 0.33 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.86% | 95.4% | 96.97%
2018-08-09 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.88 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.85% | 98.98% | 85.71%
2018-08-09 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.89 | 0.08 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.85% | 98.84% | 87.5%
2018-08-09 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 6.93 | 0.23 | 0.01 | 6:00 |  | 9.34 | 26 | 1.54 | 78 | 99.86% | 96.68% | 95.65%
2018-08-09 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 7.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-08-09 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-08-09 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.48 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.85% | 98.61% | 88.89%
2018-08-09 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.06 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.83% | 98.35% | 90%
2018-08-09 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 5.83 | 0.02 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.83% | 99.66% | 50%
2018-08-09 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.48 | 0.12 | 0.01 | 12:00 |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.85% | 98.15% | 91.67%
2018-08-09 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-08-09 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.87 | 0.06 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.85% | 99.13% | 83.33%
2018-08-09 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 6.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-08-09 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 10 | 0.26 | 0.01 | 16:00 |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.9% | 97.4% | 96.15%
2018-08-09 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 10.3 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.9% | 96.89% | 96.88%
2018-08-09 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 8.44 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.88% | 95.5% | 97.37%
2018-08-09 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 7 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.86% | 96.57% | 95.83%
2018-08-09 | 22:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 5.97 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.83% | 97.99% | 91.67%
2018-08-10 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.79 | 0.01 | 0.01 | 1:30 |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-08-10 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 5.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-08-10 | 4:40 | Jorge Zeledón | 5.1 | 5.58 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.82% | 97.85% | 91.67%
2018-08-10 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.91 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 9.34 | 26 | 1.58 | 80 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-10 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5.1 | 4.57 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.58 | 80 | 99.78% | 96.06% | 94.44%
2018-08-10 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.39 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 99.81% | 93.14% | 97.3%
2018-08-10 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.4 | 0.31 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.81% | 94.26% | 96.77%
2018-08-10 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.82 | 2.44 | 0.01 |  |  | 8.81 | 25 | 1.55 | 80 | 99.79% | 49.38% | 99.59%
2018-08-10 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.28 | 4.16 | 0.26 |  |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 95.86% | 33.76% | 93.75%
2018-08-10 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.44 | 1.51 | 0.14 | 12:00 |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 97.43% | 72.24% | 90.73%
2018-08-10 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.23 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.81% | 88.34% | 98.36%
2018-08-10 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.56 | 0.48 | 0.01 |  | 2:35 | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.82% | 91.37% | 97.92%
2018-08-10 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.17 | 0.43 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.58 | 80 | 99.81% | 91.68% | 97.67%
2018-08-10 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.8 | 0.27 | 0.01 |  |  | 9.34 | 27 | 1.61 | 80 | 99.79% | 94.37% | 96.3%
2018-08-10 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.71 | 0.35 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.79% | 92.57% | 97.14%
2018-08-10 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 4.82 | 0.55 | 0.01 | 18:00 |  | 9.51 | 27 | 1.59 | 82 | 99.79% | 88.59% | 98.18%
2018-08-10 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 6.09 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.62 | 82 | 99.84% | 96.06% | 95.83%
2018-08-10 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.98 | 0.27 | 0.01 |  |  | 9.9 | 27 | 1.61 | 80 | 99.8% | 94.58% | 96.3%
2018-08-10 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.58 | 0.41 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.78% | 91.05% | 97.56%
2018-08-10 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.01 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.75% | 97.26% | 90.91%
2018-08-11 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.6 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.9 | 27 | 1.53 | 76 | 99.78% | 94.78% | 95.83%
2018-08-11 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.7 | 3.84 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 99.74% | 94.27% | 95.45%
2018-08-11 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.12 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 99.76% | 93.93% | 96%
2018-08-11 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.22 | 0.27 | 0.01 |  |  | 9.7 | 27 | 1.58 | 80 | 99.76% | 93.6% | 96.3%
2018-08-11 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.54 | 0.2 | 0.01 | 7:00 |  | 9.34 | 26 | 1.58 | 80 | 99.78% | 95.59% | 95%
2018-08-11 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-11 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-11 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-11 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-11 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.96 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-11 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-11 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.69 | 0.6 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.79% | 87.21% | 98.33%
2018-08-11 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.9 | 0.27 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.8% | 94.49% | 96.3%
2018-08-11 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.87 | 0.05 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.79% | 98.97% | 80%
2018-08-11 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.95 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.8 | 23 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-11 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-11 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-11 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-12 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.78 | 0.01 | 0.01 | 0:00 | 23:21 | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-12 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-12 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 23 | 1.57 | 78 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-12 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.36 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.7 | 21 | 1.57 | 78 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-12 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.7 | 21 | 1.57 | 78 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-12 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.47 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.71% | 96.54% | 91.67%
2018-08-12 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-12 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.93 | 0.15 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.75% | 96.18% | 93.33%
2018-08-12 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.11 | 0.03 | 0.01 | 11:00 |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.76% | 99.27% | 66.67%
2018-08-12 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.75 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.73% | 94.13% | 95.45%
2018-08-12 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.58 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.72% | 93.3% | 95.83%
2018-08-12 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.66 | 0.35 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.73% | 90.44% | 97.14%
2018-08-12 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.85 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.74% | 98.44% | 83.33%
2018-08-12 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-12 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.06 | 0.38 | 0.01 | 17:00 |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.67% | 87.58% | 97.37%
2018-08-12 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.48 | 0.39 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.78% | 91.29% | 97.44%
2018-08-12 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.2 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.76% | 95.71% | 94.44%
2018-08-12 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.54 | 0.28 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.78% | 93.83% | 96.43%
2018-08-12 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.73 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.73% | 93.57% | 95.83%
2018-08-13 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.22 | 0.33 | 0.01 |  | 0:05 | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.81% | 93.68% | 96.97%
2018-08-13 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.29 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.54 | 78 | 99.81% | 95.84% | 95.45%
2018-08-13 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 3.89 | 0.43 | 0.01 |  |  | 7.55 | 22 | 1.54 | 78 | 99.74% | 88.95% | 97.67%
2018-08-13 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.14 | 0.36 | 0.01 | 6:00 |  | 7.55 | 22 | 1.54 | 78 | 99.81% | 93% | 97.22%
2018-08-13 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.62 | 0.48 | 0.01 |  |  | 7.7 | 22 | 1.57 | 78 | 99.72% | 86.74% | 97.92%
2018-08-13 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.43 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.7 | 21 | 1.57 | 78 | 99.71% | 90.67% | 96.88%
2018-08-13 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.71 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.73% | 95.69% | 93.75%
2018-08-13 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.09 | 0.42 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.68% | 86.41% | 97.62%
2018-08-13 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.51 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.72% | 86.32% | 97.92%
2018-08-13 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.58 | 0.26 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.72% | 92.74% | 96.15%
2018-08-13 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.14 | 0.3 | 0.01 | 14:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.76% | 92.75% | 96.67%
2018-08-13 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.04 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.75% | 88.86% | 97.78%
2018-08-13 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-13 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.53 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.72% | 96.88% | 90.91%
2018-08-13 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.39 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.71% | 92.92% | 95.83%
2018-08-13 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.6 | 0.48 | 0.01 | 19:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.72% | 86.67% | 97.92%
2018-08-13 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.42 | 0.42 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.82% | 92.25% | 97.62%
2018-08-13 | 20:30 | Jorge Zeledón | 5 | 173 | 26.02 |  |  |  | 22 | 60 |  |  | 100% | 84.96% | 100%
2018-08-13 | 20:50 | Jorge Zeledón | 5 | 201 | 30.16 |  |  |  | 22 | 60 |  |  | 100% | 85% | 100%
2018-08-13 | 21:30 | Jorge Zeledón | 5 | 176
2018-08-14 | 0:30 | Jorge Zeledón | 5 | 51.8 | 0.38 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.98% | 99.27% | 97.37%
2018-08-14 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 42.6 | 0.42 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.98% | 99.01% | 97.62%
2018-08-14 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 35.7 | 0.55 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.97% | 98.46% | 98.18%
2018-08-14 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.3 | 0.33 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.57 | 78 | 99.95% | 98.29% | 96.97%
2018-08-14 | 5:30 | Jorge Zeledón | 5 | 13.4 | 2.06 | 0.01 | 5:30 |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.93% | 84.63% | 99.51%
2018-08-14 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12 | 1.94 | 0.01 |  | 6:20 | 14.66 | 40 | 1.61 | 80 | 99.92% | 83.83% | 99.48%
2018-08-14 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.1 | 1.6 | 0.01 |  |  | 14.66 | 40 | 1.61 | 80 | 99.9% | 84.16% | 99.38%
2018-08-14 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 8.75 | 0.62 | 0.01 |  |  | 13.93 | 38 | 1.61 | 80 | 99.89% | 92.91% | 98.39%
2018-08-14 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.37 | 0.56 | 0.01 |  |  | 13.93 | 38 | 1.61 | 80 | 99.86% | 92.4% | 98.21%
2018-08-14 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 7.65 | 0.5 | 0.01 |  |  | 13.93 | 36 | 1.54 | 78 | 99.87% | 93.46% | 98%
2018-08-14 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.79 | 0.5 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.85% | 92.64% | 98%
2018-08-14 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.03 | 0.32 | 0.01 | 12:00 |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.86% | 95.45% | 96.88%
2018-08-14 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.12 | 0.45 | 0.01 |  |  | 12.83 | 35 | 1.61 | 80 | 99.84% | 92.65% | 97.78%
2018-08-14 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.45 | 0.35 | 0.01 |  |  | 12.83 | 35 | 1.57 | 78 | 99.84% | 94.57% | 97.14%
2018-08-14 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.54 | 0.4 | 0.01 |  |  | 12.1 | 33 | 1.61 | 80 | 99.82% | 92.78% | 97.5%
2018-08-14 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.34 | 0.33 | 0.01 |  |  | 12.1 | 33 | 1.61 | 80 | 99.81% | 93.82% | 96.97%
2018-08-14 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.73 | 0.35 | 0.01 | 18:00 |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.83% | 93.89% | 97.14%
2018-08-14 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.59 | 0.27 | 0.01 |  | 19:05 | 10.78 | 30 | 1.58 | 80 | 99.82% | 95.17% | 96.3%
2018-08-14 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.91 | 0.39 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.83% | 93.4% | 97.44%
2018-08-14 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.12 | 0.64 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.84% | 89.54% | 98.44%
2018-08-14 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.78 | 0.3 | 0.01 |  |  | 10.26 | 30 | 1.61 | 80 | 99.79% | 93.72% | 96.67%
2018-08-15 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 5.03 | 0.47 | 0.06 |  |  | 10.06 | 28 | 1.56 | 79 | 98.81% | 90.66% | 87.23%
2018-08-15 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.72 | 0.37 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.79% | 92.16% | 97.3%
2018-08-15 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 4.9 | 4.68 | 0.3 | 0.01 |  |  | 11.22 | 30 | 1.64 | 80 | 99.79% | 93.59% | 96.67%
2018-08-15 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.37 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.77% | 94.97% | 95.45%
2018-08-15 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.26 | 0.33 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.65 | 82 | 99.81% | 93.73% | 96.97%
2018-08-15 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-15 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.25 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-15 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-08-15 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-15 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-08-15 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.97 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-15 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-15 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.1 | 0.01 | 0.01 |  | 15:37 | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-15 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.35 | 0.08 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.77% | 98.16% | 87.5%
2018-08-15 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-15 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-15 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-15 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-08-16 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-16 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.32 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 78 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-16 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.44 | 1.67 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 78 | 99.87% | 77.55% | 99.4%
2018-08-16 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.8 | 1.03 | 0.01 | 6:00 |  | 8.8 | 24 | 11.61 | 80 | 99.85% | 84.85% | 99.03%
2018-08-16 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.82 | 1.13 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 11.61 | 80 | 99.85% | 83.43% | 99.12%
2018-08-16 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.5 | 0.58 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 91.08% | 98.28%
2018-08-16 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.04 | 0.74 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.83% | 87.75% | 98.65%
2018-08-16 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.38 | 0.27 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 76 | 99.81% | 94.98% | 96.3%
2018-08-16 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.22 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 76 | 99.81% | 93.87% | 96.88%
2018-08-16 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.92 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-16 | 13:10 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-08-16 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.69 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 76 | 99.79% | 98.51% | 85.71%
2018-08-16 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.23 | 0.07 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.76% | 98.35% | 85.71%
2018-08-16 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-16 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.48 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.78% | 96.43% | 93.75%
2018-08-16 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.59 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-16 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-16 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.04 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.75% | 97.03% | 91.67%
2018-08-16 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-17 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-08-17 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-17 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 5.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.54 | 78 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-17 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.15 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-17 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5.1 | 4.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.47 | 18 | 1.54 | 78 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-17 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.25 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.76% | 98.59% | 83.33%
2018-08-17 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.91 | 0.01 | 0.01 |  | 9:20 | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-17 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-17 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.68 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 6.6 | 18 | 1.57 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-17 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.57 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-17 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-17 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.76 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-17 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-17 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-17 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.37 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-17 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.06 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.75% | 98.52% | 83.33%
2018-08-17 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-17 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-17 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.67 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-18 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-18 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.65 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-18 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-18 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.29 | 0.14 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.77% | 96.74% | 92.86%
2018-08-18 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.23 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-18 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.79 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.7 | 21 | 1.61 | 80 | 99.74% | 98.42% | 83.33%
2018-08-18 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.48 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.71% | 94.83% | 94.44%
2018-08-18 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.64 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.18% | 66.67%
2018-08-18 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.84 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.74% | 97.66% | 88.89%
2018-08-18 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.61 | 0.24 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.72% | 93.35% | 95.83%
2018-08-18 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.86 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.74% | 97.93% | 87.5%
2018-08-18 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.43 | 0.06 | 0.01 |  | 14:00 | 7.7 | 21 | 1.61 | 80 | 99.71% | 98.25% | 83.33%
2018-08-18 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.16 | 0.29 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.76% | 93.03% | 96.55%
2018-08-18 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.92 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.65 | 82 | 99.74% | 98.21% | 85.71%
2018-08-18 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.05 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.65 | 82 | 99.75% | 97.04% | 91.67%
2018-08-18 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.6 | 0.18 | 0.01 | 18:00 |  | 7.33 | 20 | 1.63 | 81 | 99.72% | 95% | 94.44%
2018-08-18 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.15 | 0.3 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.76% | 92.77% | 96.67%
2018-08-18 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.79 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.74% | 98.94% | 75%
2018-08-18 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.75 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.18 | 20 | 1.58 | 80 | 99.73% | 98.93% | 75%
2018-08-18 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.2 | 3.54 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.05 | 20 | 1.57 | 81 | 99.72% | 94.63% | 94.74%
2018-08-19 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.83 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.18 | 20 | 1.58 | 80 | 99.74% | 98.96% | 75%
2018-08-19 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.7 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.18 | 20 | 1.62 | 82 | 99.73% | 97.03% | 90.91%
2018-08-19 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.57 | 0.16 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.65 | 82 | 99.72% | 95.52% | 93.75%
2018-08-19 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.64 | 0.2 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.45 | 72 | 99.73% | 94.51% | 95%
2018-08-19 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 3.93 | 0.12 | 0.01 | 7:00 |  | 7.18 | 20 | 1.64 | 83 | 99.75% | 96.95% | 91.67%
2018-08-19 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-19 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-19 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-19 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-19 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-19 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-19 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-19 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.32 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.7% | 98.8% | 75%
2018-08-19 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.05 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.67% | 92.13% | 95.83%
2018-08-19 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-19 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.25 | 0.05 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.69% | 98.46% | 80%
2018-08-19 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.7 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-19 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |  | 22:15 | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-20 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-20 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-20 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-20 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.42 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-20 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-20 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.78 | 0.05 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.74% | 98.68% | 80%
2018-08-20 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.35 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.77% | 95.63% | 94.74%
2018-08-20 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-08-20 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-20 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.52 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-20 | 13:20 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-20 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.5 | 0.13 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.71% | 96.29% | 92.31%
2018-08-20 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-20 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-20 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.88 | 1.7 | 0.01 | 17:00 |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.8% | 65.16% | 99.41%
2018-08-20 | 18:30 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-08-20 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-20 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.75 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.64% | 96.73% | 88.89%
2018-08-21 | 0:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.08 | 0.33 | 0.01 | 0:00 |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.8% | 93.5% | 96.97%
2018-08-21 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.12 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.84% | 96.73% | 95%
2018-08-21 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.57 | 78 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-08-21 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.25 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.76% | 91.29% | 97.3%
2018-08-21 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.59 | 0.34 | 0.01 | 7:00 |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.78% | 92.59% | 97.06%
2018-08-21 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-21 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.6 | 0.06 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.72% | 98.33% | 83.33%
2018-08-21 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-08-21 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.11 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-21 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-21 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  | 13:20 | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-21 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-21 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.56 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.72% | 93.82% | 95.45%
2018-08-21 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.86 | 0.04 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.65 | 82 | 99.65% | 98.6% | 75%
2018-08-21 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.88 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 8.43 | 23 | 1.65 | 82 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-21 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.19 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.69% | 94.98% | 93.75%
2018-08-21 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.91 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.74% | 90.28% | 97.37%
2018-08-21 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.74 | 0.03 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.64% | 98.91% | 66.67%
2018-08-22 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-22 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.26 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-22 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-22 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.06 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.57 | 78 | 99.67% | 94.44% | 94.12%
2018-08-22 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.57 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 8.43 |  | 1.61 | 80 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-08-22 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3 | 0.5 | 0.01 |  |  | 9.9 | 27 | 1.45 | 72 | 99.67% | 83.33% | 98%
2018-08-22 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3 | 0.56 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.67% | 81.33% | 98.21%
2018-08-22 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.13 | 0.33 | 0.01 |  | 22:20 | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.68% | 89.46% | 96.97%
2018-08-22 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 2.44 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.98 | 25 | 1.58 | 80 | 99.59% | 81.15% | 97.83%
2018-08-22 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.96 | 0.6 | 0.01 | 12:00 |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.66% | 79.73% | 98.33%
2018-08-22 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.66 | 0.58 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.62% | 78.2% | 98.28%
2018-08-22 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.73 | 0.5 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.63% | 81.68% | 98%
2018-08-22 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.92 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.66% | 84.59% | 97.78%
2018-08-22 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.72 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.73% | 87.9% | 97.78%
2018-08-22 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.01 | 0.34 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.67% | 88.7% | 97.06%
2018-08-22 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.44 | 0.49 | 0.01 | 18:00 |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.71% | 85.76% | 97.96%
2018-08-22 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.97 | 0.54 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.65 | 82 | 99.66% | 81.82% | 98.15%
2018-08-22 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.83 | 0.52 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.74% | 86.42% | 98.08%
2018-08-22 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.39 | 1.03 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.71% | 69.62% | 99.03%
2018-08-22 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.82 | 0.88 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.74% | 76.96% | 98.86%
2018-08-23 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.13 | 0.37 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.68% | 88.18% | 97.3%
2018-08-23 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.14 | 0.2 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.63 | 81 | 99.68% | 93.63% | 95%
2018-08-23 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.64 | 0.19 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.62% | 92.8% | 94.74%
2018-08-23 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.99 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.67% | 89.3% | 96.88%
2018-08-23 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.57 | 0.29 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.65 | 82 | 99.72% | 91.88% | 96.55%
2018-08-23 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.69 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.53 | 25 | 1.73 | 86 | 99.63% | 93.68% | 94.12%
2018-08-23 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.67 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-08-23 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.59 | 0.41 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.72% | 88.58% | 97.56%
2018-08-23 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.14 | 0.43 | 0.01 | 11:00 |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.68% | 86.31% | 97.67%
2018-08-23 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.61 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.62% | 88.89% | 96.55%
2018-08-23 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-08-23 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.84 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.65% | 96.83% | 88.89%
2018-08-23 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-08-23 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.97 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.66% | 94.28% | 94.12%
2018-08-23 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.6 | 1.05 | 0.01 | 19:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.72% | 70.83% | 99.05%
2018-08-23 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.67 | 1.08 | 0.01 |  | 20:02 | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.79% | 76.87% | 99.07%
2018-08-23 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.96 | 1.17 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.8% | 76.41% | 99.15%
2018-08-23 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.97 | 1.03 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.83% | 82.75% | 99.03%
2018-08-24 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.12 | 1.26 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.8% | 75.39% | 99.21%
2018-08-24 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.4 | 0.59 | 0.01 | 2:00 |  | 19.8 | 54 | 1.61 | 80 | 99.94% | 96.4% | 98.31%
2018-08-24 | 2:30 | Franco Zeledón | 5 | 29.9 | 0.89 | 0.01 |  |  | 19.8 | 54 | 1.61 | 80 | 99.97% | 97.02% | 98.88%
2018-08-24 | 2:40 | Franco Zeledón | 5 | 37.2 | 2.1 | 0.01 |  |  | 22.36 | 61 | 1.61 | 80 | 99.97% | 94.35% | 99.52%
2018-08-24 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 43.7 | 1.55 | 0.01 |  |  | 24.93 | 68 | 1.61 | 80 | 99.98% | 96.45% | 99.35%
2018-08-24 | 3:15 | Franco Zeledón | 5 | 42.4 | 2.07 | 0.01 |  |  | 26.4 | 72 | 1.61 | 80 | 99.98% | 95.12% | 99.52%
2018-08-24 | 3:30 | Franco Zeledón | 5 | 38.3 | 1.11 | 0.01 |  |  | 26.4 | 72 | 1.61 | 80 | 99.97% | 97.1% | 99.1%
2018-08-24 | 3:40 | Franco Zeledón | 5 | 33.9 | 1.21 | 0.01 |  |  | 26.4 | 72 | 1.61 | 80 | 99.97% | 96.43% | 99.17%
2018-08-24 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 27.5 | 1.2 | 0.01 | 4:00 |  | 26.4 | 72 | 1.61 | 80 | 99.96% | 95.64% | 99.17%
2018-08-24 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.47 | 0.38 | 0.01 | 6:00 |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.87% | 94.91% | 97.37%
2018-08-24 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.12 | 0.08 | 0.01 |  |  | 12 | 20 | 1.51 | 48 | 99.84% | 98.69% | 87.5%
2018-08-24 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.67 | 0.12 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.61 | 48 | 99.82% | 97.88% | 91.67%
2018-08-24 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 6.78 | 0.5 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.61 | 48 | 99.85% | 92.63% | 98%
2018-08-24 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 5.34 | 0.72 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.61 | 48 | 99.81% | 86.52% | 98.61%
2018-08-24 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.31 | 1.26 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.77% | 70.77% | 99.21%
2018-08-24 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.11 | 1.27 | 0.01 | 12:00 |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.8% | 75.15% | 99.21%
2018-08-24 | 13:30 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.49 | 0.87 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.49 | 74 | 99.78% | 80.62% | 98.85%
2018-08-24 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.2 | 1.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.76% | 73.57% | 99.1%
2018-08-24 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.5 | 0.63 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.82% | 88.55% | 98.41%
2018-08-24 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.02 | 0.64 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.75% | 84.08% | 98.44%
2018-08-24 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.06 | 0.73 | 0.01 | 19:00 |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.8% | 85.57% | 98.63%
2018-08-24 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.39 | 1.61 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.81% | 70.13% | 99.38%
2018-08-24 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.6 | 2.13 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.78% | 53.7% | 99.53%
2018-08-24 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.47 | 1.29 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.82% | 76.42% | 99.22%
2018-08-25 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.02 | 0.26 | 0.01 | 0:00 |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.8% | 94.82% | 96.15%
2018-08-25 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.8 | 0.58 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.49 | 74 | 99.79% | 87.92% | 98.28%
2018-08-25 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.12 | 0.2 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.8% | 96.09% | 95%
2018-08-25 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-25 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 3 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-08-25 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.21 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-25 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-25 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.29 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-25 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-25 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-08-25 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.51 | 0.01 | 0.01 |  | 13:10 | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-08-25 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.17 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.84% | 97.41% | 93.75%
2018-08-25 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 13.6 | 1.6 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.93% | 88.24% | 99.38%
2018-08-25 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 36.5 | 1.18 | 0.01 |  |  | 23.1 | 63 | 1.61 | 80 | 99.97% | 96.77% | 99.15%
2018-08-25 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 26.4 | 0.58 | 0.01 | 17:00 |  | 23.1 | 63 | 1.61 | 80 | 99.96% | 97.8% | 98.28%
2018-08-25 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.5 | 1.26 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.95% | 93.54% | 99.21%
2018-08-25 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 14.6 | 0.53 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.93% | 96.37% | 98.11%
2018-08-25 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.5 | 0.09 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.61 | 80 | 99.92% | 99.28% | 88.89%
2018-08-25 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.61 | 48 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-08-26 | 24:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.92 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 14.66 | 24 | 1.61 | 48 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-08-26 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-08-26 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-08-26 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.91 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.74% | 95.65% | 94.12%
2018-08-26 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.68 | 0.18 | 0.01 | 7:00 |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.73% | 95.11% | 94.44%
2018-08-26 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.67 | 0.15 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.73% | 95.91% | 93.33%
2018-08-26 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.08 | 0.22 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.61 | 48 | 99.75% | 94.61% | 95.45%
2018-08-26 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.89 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.7 | 21 | 1.61 | 80 | 99.74% | 91.77% | 96.88%
2018-08-26 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.91 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.7 | 21 | 1.61 | 80 | 99.74% | 89.26% | 97.62%
2018-08-26 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.19 | 0.01 | 0.01 | 12:00 | 12:10 | 9.53 | 26 | 1.57 | 78 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-08-26 | 13:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 78 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-26 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.45 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 78 | 99.71% | 97.97% | 85.71%
2018-08-26 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.92 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.74% | 97.45% | 90%
2018-08-26 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.17 | 0.05 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.68% | 98.42% | 80%
2018-08-26 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.89 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-26 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-26 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.27 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.69% | 96.64% | 90.91%
2018-08-26 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.17 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.68% | 97.79% | 85.71%
2018-08-26 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.82 | 0.16 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.74% | 95.81% | 93.75%
2018-08-27 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.49 | 0.04 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.57 | 78 | 99.71% | 98.85% | 75%
2018-08-27 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.26 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.57 | 78 | 99.77% | 97.18% | 91.67%
2018-08-27 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.78 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.57 | 78 | 99.74% | 97.09% | 90.91%
2018-08-27 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.31 | 0.21 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.57 | 78 | 99.7% | 93.66% | 95.24%
2018-08-27 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.31 | 0.24 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.7% | 92.75% | 95.83%
2018-08-27 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.41 | 70 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-08-27 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.98 | 0.16 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.66% | 94.63% | 93.75%
2018-08-27 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-27 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-08-27 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-08-27 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-27 | 18:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.09 | 0.09 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.68% | 97.09% | 88.89%
2018-08-27 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.66 | 0.08 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.62% | 96.99% | 87.5%
2018-08-27 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.42 | 0.14 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.59% | 94.21% | 92.86%
2018-08-28 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.82 | 0.32 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.65% | 88.65% | 96.88%
2018-08-28 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.33 | 0.09 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.7% | 97.3% | 88.89%
2018-08-28 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.88 | 0.25 | 0.01 | 4:00 |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.65% | 91.32% | 96%
2018-08-28 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.93 | 0.01 | 0.01 |  | 6:05 | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-28 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.61 | 80 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-28 | 8:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.41 | 70 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-28 | 9:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.74 | 0.11 | 0.01 | 9:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.37% | 90.91%
2018-08-28 | 10:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-08-28 | 11:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.32 | 0.22 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.7% | 93.37% | 95.45%
2018-08-28 | 12:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 2.27 | 0.24 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.56% | 89.43% | 95.83%
2018-08-28 | 13:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.91 | 0.41 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.74% | 89.51% | 97.56%
2018-08-28 | 14:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.33 | 0.24 | 0.01 | 14:00 |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.7% | 92.79% | 95.83%
2018-08-28 | 15:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.76 | 0.32 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.73% | 91.49% | 96.88%
2018-08-28 | 16:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.74 | 0.16 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.73% | 95.72% | 93.75%
2018-08-28 | 17:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.74 | 0.12 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.73% | 96.79% | 91.67%
2018-08-28 | 19:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.29 | 0.28 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 76 | 99.84% | 95.55% | 96.43%
2018-08-28 | 20:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 4.18 | 0.25 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.76% | 94.02% | 96%
2018-08-28 | 21:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.36 | 0.25 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.81% | 95.34% | 96%
2018-08-28 | 22:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.73 | 0.53 | 0.01 | 22:00 |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.73% | 85.79% | 98.11%
2018-08-29 | 24:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.19 | 0.43 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.81% | 91.71% | 97.67%
2018-08-29 | 2:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 5.48 | 0.33 | 0.01 |  |  | 6.23 | 16 | 1.53 | 76 | 99.82% | 93.98% | 96.97%
2018-08-29 | 4:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 6.79 | 0.07 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.85% | 98.97% | 85.71%
2018-08-29 | 6:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.26 | 0.28 | 0.01 | 6:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.69% | 91.41% | 96.43%
2018-08-29 | 7:00 | Kevin Rodriguez | 5 | 3.37 | 0.5 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.7% | 85.16% | 98%
2018-08-29 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-29 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-29 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.55 | 0.03 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.15% | 66.67%
2018-08-29 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.72 | 0.17 | 0.01 | 11:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.63% | 93.75% | 94.12%
2018-08-29 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-29 | 13:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-29 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.32 | 0.04 | 0.01 |  | 14:20 | 5.86 | 16 | 1.65 | 82 | 99.7% | 98.8% | 75%
2018-08-29 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-08-29 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.31 | 0.09 | 0.01 | 16:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.7% | 97.28% | 88.89%
2018-08-29 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.78 | 0.14 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.65 | 82 | 99.64% | 94.96% | 92.86%
2018-08-29 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.61 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.62% | 88.89% | 96.55%
2018-08-29 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.75 | 0.26 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.73% | 93.07% | 96.15%
2018-08-29 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3 | 0.07 | 0.01 | 20:00 |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.67% | 97.67% | 85.71%
2018-08-29 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-30 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.93 | 0.27 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.66% | 90.78% | 96.3%
2018-08-30 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.3 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-08-30 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.85 | 0.37 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.65% | 87.02% | 97.3%
2018-08-30 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.93 | 0.03 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.24% | 66.67%
2018-08-30 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.98 | 0.12 | 0.01 | 7:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.75% | 96.98% | 91.67%
2018-08-30 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.01 | 0.14 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.65 | 80 | 99.67% | 95.35% | 92.86%
2018-08-30 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.18 | 0.28 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.81% | 94.59% | 96.43%
2018-08-30 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.59 | 0.48 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.61% | 81.47% | 97.92%
2018-08-30 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.86 | 0.25 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.65% | 91.26% | 96%
2018-08-30 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.42 | 0.18 | 0.01 | 12:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.59% | 92.56% | 94.44%
2018-08-30 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.24 | 0.3 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.69% | 90.74% | 96.67%
2018-08-30 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.92 | 0.16 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.66% | 94.52% | 93.75%
2018-08-30 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.42 | 0.22 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.71% | 93.57% | 95.45%
2018-08-30 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.74 | 0.13 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.64% | 95.26% | 92.31%
2018-08-30 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-08-30 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-08-30 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.06 | 0.21 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.67% | 93.14% | 95.24%
2018-08-30 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.42 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.71% | 94.15% | 95%
2018-08-30 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.66 | 0.15 | 0.01 |  | 22:10 | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.62% | 94.36% | 93.33%
2018-08-31 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.61 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.62% | 88.89% | 96.55%
2018-08-31 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.62 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 |  | 80 | 99.62% | 92.37% | 95%
2018-08-31 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.66 | 0.19 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 |  | 80 | 99.62% | 92.86% | 94.74%
2018-08-31 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 |  | 78 | 99.67% | 93.36% | 95%
2018-08-31 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.54 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 5.86 | 16 |  | 80 | 99.78% | 99.78% | 0%
[13 empty] | 94.56% | 79.01% | 74.38%

## Libro II
Fecha | Hora | Operador | Caudal (L/s) | UTM Entrada | UTM Sed | UTM Filtro | 1 - Purga | Retrolavado | Cuagulante |  | Cloro |  | Eficiencia General | Eficiencia del sedimentador | Eficiencia Filtro
[9 empty] | mg/L | ML/m | mg/L | ML/m
2018-08-31 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-08-31 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-08-31 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-08-31 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.8 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-31 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.64 | 0.27 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 80 | 99.62% | 89.77% | 96.3%
2018-08-31 | 13:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 80 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-08-31 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-08-31 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-08-31 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-08-31 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.48 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-08-31 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.7 | 0.18 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.63% | 93.33% | 94.44%
2018-08-31 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.09 | 0.04 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.52% | 98.09% | 75%
2018-08-31 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-09-01 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.58 | 0.33 | 0.01 | 24:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.61% | 87.21% | 96.97%
2018-09-01 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-01 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-01 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-09-01 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-01 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.6 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-01 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.7 | 0.02 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.79% | 99.57% | 50%
2018-09-01 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.72 | 0.08 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 76 | 99.73% | 97.85% | 87.5%
2018-09-01 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.74 | 0.19 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 76 | 99.73% | 94.92% | 94.74%
2018-09-01 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.23 | 0.05 | 0.01 | 12:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.69% | 98.45% | 80%
2018-09-01 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-01 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.25 | 0.27 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.81% | 94.86% | 96.3%
2018-09-01 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-01 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.45 | 0.23 | 0.01 |  | 16:36 | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.59% | 90.61% | 95.65%
2018-09-01 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.35 | 0.03 | 0.01 | 19:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.1% | 66.67%
2018-09-01 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.39 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.77% | 95.44% | 95%
2018-09-01 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.43 | 0.14 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.77% | 96.84% | 92.86%
2018-09-01 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.35 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.77% | 93.33% | 96.55%
2018-09-02 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.39 | 0.26 | 0.01 | 0:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.81% | 95.18% | 96.15%
2018-09-02 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-02 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-02 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.93 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 5.86 | 10 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-02 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-02 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-09-02 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.34 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-09-02 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.76 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 97.83% | 83.33%
2018-09-02 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-09-02 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.69 | 0.06 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.63% | 97.77% | 83.33%
2018-09-02 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.04 | 0.01 | 13:30 |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.62% | 98.47% | 75%
2018-09-02 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.06 | 0.04 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.57 | 78 | 99.67% | 98.69% | 75%
2018-09-02 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.63 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.62% | 92.4% | 95%
2018-09-02 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.8 | 0.19 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.64% | 93.21% | 94.74%
2018-09-02 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-09-02 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.21 | 0.24 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.61 | 80 | 99.55% | 89.14% | 95.83%
2018-09-02 | 19:30 | Jorge Zeledón | 5 | 22.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.96% | 99.96% | 0%
2018-09-02 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.95% | 99.95% | 0%
2018-09-02 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 13.4 | 0.03 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.93% | 99.78% | 66.67%
2018-09-02 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 43.3 | 0.34 | 0.01 |  |  | 17.6 | 48 | 1.61 | 80 | 99.98% | 99.21% | 97.06%
2018-09-02 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5 | 50.3 | 0.2 | 0.01 | 23:00 |  | 18.7 | 51 | 1.61 | 80 | 99.98% | 99.6% | 95%
2018-09-03 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5 | 35.8 | 0.74 | 0.01 |  | 0:20 | 18.7 | 51 | 1.61 | 80 | 99.97% | 97.93% | 98.65%
2018-09-03 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 20.4 | 0.25 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.95% | 98.77% | 96%
2018-09-03 | 4:20 | Jorge Zeledón | 5 | 12.5 | 0.26 | 0.01 | 4:20 |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.92% | 97.92% | 96.15%
2018-09-03 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8 | 0.33 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.88% | 95.88% | 96.97%
2018-09-03 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.34 | 0.04 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.84% | 99.37% | 75%
2018-09-03 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.57 | 0.09 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.82% | 98.38% | 88.89%
2018-09-03 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.27 | 0.13 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.81% | 97.53% | 92.31%
2018-09-03 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.33 | 0.07 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.84% | 98.89% | 85.71%
2018-09-03 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-03 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.36 | 0.08 | 0.01 | 12:00 |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.77% | 98.17% | 87.5%
2018-09-03 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.14 | 0.37 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.76% | 91.06% | 97.3%
2018-09-03 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-03 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-03 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-03 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.58 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-03 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.8 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.74% | 97.11% | 90.91%
2018-09-03 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.58 | 0.03 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.16% | 66.67%
2018-09-03 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.58 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.72% | 98.04% | 85.71%
2018-09-03 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.8 | 0.07 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.74% | 98.16% | 85.71%
2018-09-04 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.26 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.69% | 96.63% | 90.91%
2018-09-04 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-09-04 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.44 | 0.01 | 0.01 |  | 4:06 | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-04 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.8 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.79% | 93.33% | 96.88%
2018-09-04 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.29 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-04 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-09-04 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-09-04 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-09-04 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-09-04 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.85 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-09-04 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-09-04 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-04 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-04 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.27 | 0.26 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.77% | 93.91% | 96.15%
2018-09-04 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.1 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-04 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-04 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-09-04 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.09 | 0.07 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.76% | 98.29% | 85.71%
2018-09-05 | 24:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-05 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.76 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.79% | 97.06% | 92.86%
2018-09-05 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.48 | 44 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-05 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.79 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-05 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-05 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-05 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-09-05 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.79 | 0.2 | 0.01 |  |  | 4.88 | 8 | 1.58 | 47 | 99.74% | 94.72% | 95%
2018-09-05 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.63 | 0.32 | 0.01 |  |  | 4.88 | 8 | 1.54 | 46 | 99.72% | 91.18% | 96.88%
2018-09-05 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.78 | 0.12 | 0.01 | 12:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 96.83% | 91.67%
2018-09-05 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.42 | 0.49 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.82% | 90.96% | 97.96%
2018-09-05 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.97 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.75% | 92.7% | 96.55%
2018-09-05 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.92 | 0.42 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 89.29% | 97.62%
2018-09-05 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.41 | 0.22 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.71% | 93.55% | 95.45%
2018-09-05 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.65 | 0.02 | 0.01 | 19:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.45% | 50%
2018-09-05 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-05 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-05 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.07 | 0.16 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.75% | 96.07% | 93.75%
2018-09-06 | 24:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.78 | 0.31 | 0.01 | 24:00 |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.74% | 91.8% | 96.77%
2018-09-06 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.1 | 0.49 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.49 | 74 | 99.76% | 88.05% | 97.96%
2018-09-06 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.86 | 0.01 | 0.01 |  | 4:02 | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-06 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.08 | 0.35 | 0.01 | 6:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 88.64% | 97.14%
2018-09-06 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 3.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 14 | 1.59 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-06 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.07 | 0.34 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.67% | 88.93% | 97.06%
2018-09-06 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.94 | 0.21 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.66% | 92.86% | 95.24%
2018-09-06 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.14 | 0.17 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 94.59% | 94.12%
2018-09-06 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.66 | 0.13 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.62% | 95.11% | 92.31%
2018-09-06 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.27 | 0.49 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.69% | 85.02% | 97.96%
2018-09-06 | 13:40 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.01 | 0.01 | 13:40 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-09-06 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5 | 4.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-06 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.3 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.09% | 66.67%
2018-09-06 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.1 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.68% | 98.71% | 75%
2018-09-06 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.7 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.73% | 95.95% | 93.33%
2018-09-06 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-06 | 19:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.77 | 0.01 | 0.01 | 19:30 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-09-06 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-07 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.33 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-09-07 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.69 | 0.23 | 0.01 | 4:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.63% | 91.45% | 95.65%
2018-09-07 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.65 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.62% | 98.87% | 66.67%
2018-09-07 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.3 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.57% | 90.43% | 95.45%
2018-09-07 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.66 | 0.14 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.62% | 94.74% | 92.86%
2018-09-07 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.54 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.57 | 78 | 99.61% | 95.67% | 90.91%
2018-09-07 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.77 | 0.14 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.64% | 94.95% | 92.86%
2018-09-07 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.43 | 0.17 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.59% | 93% | 94.12%
2018-09-07 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.8 | 0.18 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.64% | 93.57% | 94.44%
2018-09-07 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.86 | 0.16 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.65% | 94.41% | 93.75%
2018-09-07 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.73 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.63% | 97.44% | 85.71%
2018-09-07 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.66 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.62% | 96.62% | 88.89%
2018-09-07 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.56 | 0.01 | 0.01 |  | 17:33 | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-09-07 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.23 | 0.06 | 0.01 | 18:00 |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.69% | 98.14% | 83.33%
2018-09-07 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.8 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.64% | 97.14% | 87.5%
2018-09-07 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-09-07 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 9.8 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.9% | 98.88% | 90.91%
2018-09-07 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 8.1 | 1.33 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.61 | 80 | 99.88% | 83.58% | 99.25%
2018-09-08 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 15.6 | 0.85 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.94% | 94.55% | 98.82%
2018-09-08 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 13.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.92% | 99.92% | 0%
2018-09-08 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 9.29 | 0.39 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.89% | 95.8% | 97.44%
2018-09-08 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 9.2 | 0.29 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.89% | 96.85% | 96.55%
2018-09-08 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.9 | 0.29 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.87% | 96.33% | 96.55%
2018-09-08 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.65 | 82 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-08 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.07 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.8% | 95.66% | 95.45%
2018-09-08 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.93 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.8% | 92.29% | 97.37%
2018-09-08 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.01 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.75% | 95.01% | 95%
2018-09-08 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-08 | 13:30 | Franco Zeledón | 5 | 3.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-08 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.31 | 0.11 | 0.01 | 15:00 |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.7% | 96.68% | 90.91%
2018-09-08 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.28 | 0.08 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 78 | 99.7% | 97.56% | 87.5%
2018-09-08 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.5 | 26 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-09-08 | 18:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.39 | 0.46 | 0.01 |  |  | 9.5 | 26 | 1.57 | 78 | 99.71% | 86.43% | 97.83%
2018-09-08 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.5 | 26 | 1.57 | 78 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-09-08 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.84 | 0.01 | 0.01 |  | 20:09 | 9.5 | 26 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-08 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.78 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 9.5 | 26 | 1.57 | 78 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-08 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.51 | 45 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-09 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.12 | 0.03 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.51 | 45 | 99.76% | 99.27% | 66.67%
2018-09-09 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.96 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.51 | 45 | 99.66% | 88.18% | 97.14%
2018-09-09 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.51 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-09 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.52 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-09 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.51 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.72% | 96.87% | 90.91%
2018-09-09 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-09 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.65 | 0.22 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.73% | 93.97% | 95.45%
2018-09-09 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-09 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.18 | 0.71 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.54 | 76 | 99.76% | 83.01% | 98.59%
2018-09-09 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.16 | 0.86 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 79.33% | 98.84%
2018-09-09 | 13:30 | Kevin Rodríguez |  | 3.59 | 1.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.72% | 69.08% | 99.1%
2018-09-09 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.12 | 0.07 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.68% | 97.76% | 85.71%
2018-09-09 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.75 | 0.27 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.73% | 92.8% | 96.3%
2018-09-09 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.88 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.49 | 74 | 99.65% | 90.28% | 96.43%
2018-09-09 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.7 | 0.27 | 0.01 | 7:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.79% | 94.26% | 96.3%
2018-09-09 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.44 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.59% | 81.15% | 97.83%
2018-09-09 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.03 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.67% | 87.79% | 97.3%
2018-09-09 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.27 | 0.42 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 90.16% | 97.62%
2018-09-10 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 22 | 2.33 | 0.01 | 0:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.95% | 89.41% | 99.57%
2018-09-10 | 0:20 | Kevin Rodríguez | 5 | 40.2 | 3.99 | 1.03 |  |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 97.44% | 90.07% | 74.19%
2018-09-10 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 163 | 3.98 | 1.15 |  |  | 19.06 | 52 | 1.53 | 76 | 99.29% | 97.56% | 71.11%
2018-09-10 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 186 | 1.74 | 0.01 |  | 2:30 | 22 | 60 | 1.53 | 76 | 99.99% | 99.06% | 99.43%
2018-09-10 | 2:50 | Kevin Rodríguez | 5 | 178 | 41.4 | 44.2 |  |  | 25.6 | 70 | 1.53 | 76 | 75.17% | 76.74% | -6.763%
2018-09-10 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 1.49
2018-09-10 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 72 | 3.49 | 2.67 |  |  | 22 | 60 | 1.53 | 76 | 96.29% | 95.15% | 23.5%
2018-09-10 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 44.2 | 2.31 | 0.19 |  |  | 22 | 60 | 1.53 | 76 | 99.57% | 94.77% | 91.77%
2018-09-10 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 43.7 | 1.18 | 0.12 |  |  | 13.44 | 22 | 1.68 | 50 | 99.73% | 97.3% | 89.83%
2018-09-10 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 28.5 | 1.2 | 0.9 |  |  | 22 | 60 | 1.61 | 80 | 96.84% | 95.79% | 25%
2018-09-11 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 39.2 | 1.86 | 0.82 |  |  | 22 | 60 | 1.61 | 80 | 97.91% | 95.26% | 55.91%
2018-09-11 | 1:00 | Jorge Zeledón | 5
2018-09-11 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5
2018-09-11 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5
2018-09-11 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5
2018-09-11 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5
2018-09-11 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 16.7 | 3.5 | 0.01 |  |  | 18.86 | 46 | 1.61 | 80 | 99.94% | 79.04% | 99.71%
2018-09-11 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 14.1 | 1.81 | 0.01 |  |  | 14.66 | 40 | 1.61 | 80 | 99.93% | 87.16% | 99.45%
2018-09-11 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 13.1 | 1.42 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.92% | 89.16% | 99.3%
2018-09-11 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 11.6 | 1.21 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.61 | 80 | 99.91% | 89.57% | 99.17%
2018-09-11 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 9.32 | 0.65 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.89% | 93.03% | 98.46%
2018-09-11 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 9.3 | 0.46 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.89% | 95.05% | 97.83%
2018-09-11 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 8.34 | 0.63 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.88% | 92.45% | 98.41%
2018-09-11 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 8.18 | 0.3 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.88% | 96.33% | 96.67%
2018-09-11 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7 | 0.25 | 0.01 | 18:00 |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.86% | 96.43% | 96%
2018-09-11 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.5 | 0.2 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.87% | 97.33% | 95%
2018-09-11 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.4 | 0.14 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.86% | 98.11% | 92.86%
2018-09-11 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.55 | 0.16 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.87% | 97.88% | 93.75%
2018-09-11 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.14 | 0.11 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.86% | 98.46% | 90.91%
2018-09-11 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.54 | 0.16 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.85% | 97.55% | 93.75%
2018-09-12 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.16 | 0.09 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.84% | 98.54% | 88.89%
2018-09-12 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.91 | 0.05 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.86% | 99.28% | 80%
2018-09-12 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.61 | 80 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-12 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 5.57 | 0.11 | 0.01 | 7:00 |  | 8.8 | 24 | 1.71 | 85 | 99.82% | 98.03% | 90.91%
2018-09-12 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-12 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-12 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.18 | 0.07 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.81% | 98.65% | 85.71%
2018-09-12 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-12 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-12 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.41 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-12 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-12 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.21 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.81% | 93.67% | 96.97%
2018-09-12 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-12 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.18 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-12 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-12 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.48 | 0.01 | 0.01 |  | 21:05 | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-12 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-13 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-13 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.18 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-13 | 5:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.36 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-09-13 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.57 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-13 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.25 | 62 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-13 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-13 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.18 | 0.43 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 91.7% | 97.67%
2018-09-13 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-13 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.27 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-13 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-13 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.41 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.82% | 92.86%
2018-09-13 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-13 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.9 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.55% | 75%
2018-09-13 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-13 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.49 | 0.03 | 0.01 | 20:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.54% | 66.67%
2018-09-13 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.9 | 0.17 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 96.53% | 94.12%
2018-09-13 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-14 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.04 | 0.07 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 98.61% | 85.71%
2018-09-14 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-09-14 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-14 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 5.53 | 0.16 | 0.01 | 6:00 |  | 6.72 | 11 | 1.54 | 46 | 99.82% | 97.11% | 93.75%
2018-09-14 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.75 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.81 | 0.24 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 93.7% | 95.83%
2018-09-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.54 | 0.3 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 91.53% | 96.67%
2018-09-14 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 4.4 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 97.27% | 91.67%
2018-09-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.68 | 0.14 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.73% | 96.2% | 92.86%
2018-09-14 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.74 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.73% | 96.79% | 91.67%
2018-09-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.83 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.74% | 96.87% | 91.67%
2018-09-14 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.76 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-14 | 19:30 | Jorge Zeledón | 5 | 5.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-14 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-14 | 20:30 | Jorge Zeledón | 3 | 5.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-14 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.21 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.81% | 94.43% | 96.55%
2018-09-15 | 0:30 | Jorge Zeledón | 3 | 4.56 | 0.01 | 0.01 | 0:30 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-15 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-15 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-15 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.83 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-15 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.96 | 0.06 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.75% | 98.48% | 83.33%
2018-09-15 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-15 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-15 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3 | 0.01 | 0.01 |  | 11:30 | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-09-15 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.54 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-15 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-15 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-09-15 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.13 | 0.32 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.68% | 89.78% | 96.88%
2018-09-15 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.32 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-09-15 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-15 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-09-15 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-09-15 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-16 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-09-16 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-09-16 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-09-16 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.61 | 80 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-09-16 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.55 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-09-16 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.61 | 48 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-16 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 15.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.61 | 48 | 99.93% | 99.93% | 0%
2018-09-16 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 21.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.4 | 22 | 1.61 | 49 | 99.95% | 99.95% | 0%
2018-09-16 | 10:46 | Franco Zeledón | 3 | 57.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 18.3 | 30 | 1.61 | 48 | 99.98% | 99.98% | 0%
2018-09-16 | 11:30 | Franco Zeledón | 3 | 59.2 | 0.05 | 0.01 |  |  | 18.3 | 30 | 1.61 | 48 | 99.98% | 99.92% | 80%
2018-09-16 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 50.6 | 0.24 | 0.01 |  |  | 18.3 | 30 | 1.61 | 48 | 99.98% | 99.53% | 95.83%
2018-09-16 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 26.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 18.3 | 30 | 1.61 | 48 | 99.96% | 99.96% | 0%
2018-09-16 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.8 | 0.37 | 0.01 | 15:00 |  | 16.13 | 44 | 1.61 | 80 | 99.95% | 98.13% | 97.3%
2018-09-16 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.6 | 0.29 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.94% | 98.14% | 96.55%
2018-09-16 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 12.5 | 0.22 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.92% | 98.24% | 95.45%
2018-09-16 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.63 | 0.07 | 0.01 | 19:00 |  | 12.2 | 36 | 1.61 | 80 | 99.9% | 99.27% | 85.71%
2018-09-16 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.41 | 0.2 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.61 | 80 | 99.88% | 97.62% | 95%
2018-09-16 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.01 | 0.11 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.61 | 80 | 99.86% | 98.43% | 90.91%
2018-09-16 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.61 | 80 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-17 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 18 | 1.55 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-17 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.44 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 11 | 18 | 1.55 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-17 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-17 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.25 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-17 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-17 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 7.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-17 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 15 | 0.07 | 0.01 |  |  | 12.2 | 20 | 1.54 | 46 | 99.93% | 99.53% | 85.71%
2018-09-17 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.2 | 0.58 | 0.01 |  | 10:05 | 11 | 18 | 1.54 | 46 | 99.91% | 94.82% | 98.28%
2018-09-17 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 24.9 | 2.54 | 0.01 |  |  | 14.66 | 40 | 1.53 | 76 | 99.96% | 89.8% | 99.61%
2018-09-17 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 29.3 | 1.08 | 0.01 | 12:00 |  | 16.86 | 46 | 1.53 | 76 | 99.97% | 96.31% | 99.07%
2018-09-17 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 20.6 | 0.4 | 0.01 |  |  | 16.86 | 46 | 1.53 | 76 | 99.95% | 98.06% | 97.5%
2018-09-17 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17 | 0.55 | 0.01 |  |  | 16.86 | 46 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.76% | 98.18%
2018-09-17 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 12.5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.92% | 99.92% | 0%
2018-09-17 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 12.7 | 0.26 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.92% | 97.95% | 96.15%
2018-09-17 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.51 | 0.06 | 0.01 | 19:00 |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.37% | 83.33%
2018-09-17 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-09-17 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.99 | 0.35 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.87% | 95.62% | 97.14%
2018-09-17 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.18 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-09-18 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.57 | 0.17 | 0.01 | 0:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.85% | 97.41% | 94.12%
2018-09-18 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.53 | 0.12 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.87% | 98.41% | 91.67%
2018-09-18 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-18 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-09-18 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.14 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-09-18 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.41 | 0.56 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.26% | 98.21%
2018-09-18 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.87 | 0.46 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.87% | 94.16% | 97.83%
2018-09-18 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.75 | 0.68 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.89% | 92.23% | 98.53%
2018-09-18 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.21 | 0.36 | 0.01 | 11:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.86% | 95.01% | 97.22%
2018-09-18 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.2 | 0.19 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.9% | 98.14% | 94.74%
2018-09-18 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 8.11 | 0.2 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.53% | 95%
2018-09-18 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.05 | 0.24 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.51 | 75 | 99.83% | 96.03% | 95.83%
2018-09-18 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.83 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-18 | 16:15 | Jorge Zeledón | 5 | 5.59 | 0.33 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.82% | 94.1% | 96.97%
2018-09-18 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.22 | 0.28 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.81% | 94.64% | 96.43%
2018-09-18 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.52 | 0.19 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.82% | 96.56% | 94.74%
2018-09-18 | 19:40 | Jorge Zeledón | 5 | 5.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-18 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-18 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-18 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.64 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-19 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-19 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-19 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.97 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-19 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-19 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 3.7 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.73% | 95.14% | 94.44%
2018-09-19 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 4.21 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.35 | 14 | 1.54 | 46 | 99.76% | 96.67% | 92.86%
2018-09-19 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.1 | 0.26 | 0.01 |  | 10:20 | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.76% | 93.66% | 96.15%
2018-09-19 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.81 | 0.05 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.74% | 98.69% | 80%
2018-09-19 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.8 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-19 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.13 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.76% | 97.58% | 90%
2018-09-19 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.2 | 0.06 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.76% | 98.57% | 83.33%
2018-09-19 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-09-19 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-19 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.3 | 0.03 | 0.01 | 18:00 |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.77% | 99.3% | 66.67%
2018-09-19 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.35 | 0.04 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.77% | 99.08% | 75%
2018-09-19 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-19 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-09-19 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-09-20 | 0:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 2.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-09-20 | 2:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.97 | 0.04 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.75% | 98.99% | 75%
2018-09-20 | 4:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.73 | 0.47 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.73% | 87.4% | 97.87%
2018-09-20 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.91 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.61 | 80 | 99.74% | 96.42% | 92.86%
2018-09-20 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.58 | 0.28 | 0.01 | 7:00 |  | 9.53 | 26 | 1.61 | 80 | 85% | 93.89% | 96.43%
2018-09-20 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.71 | 85 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-20 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-20 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-20 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.79 | 0.38 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 94.4% | 97.37%
2018-09-20 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-20 | 13:30 | Franco Zeledón | 5 | 6.39 | 0.14 | 0.01 | 13:30 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.81% | 92.86%
2018-09-20 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-20 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 10.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-09-20 | 16:10 | Franco Zeledón | 5 | 97.2 | 0.19 | 0.01 |  |  | 22.77 | 62 | 1.53 | 76 | 99.99% | 99.8% | 94.74%
2018-09-20 | 16:15 | Franco Zeledón | 5 | 211 |  | 0.01 |  |  | 29.33 | 80 | 1.53 | 76 | 100%
2018-09-20 | 16:25 | Franco Zeledón | 5 | 400 | 0.56 | 0.01 |  |  | 35.2 | 96 | 1.53 | 76 | 100% | 99.86% | 98.21%
2018-09-20 | 16:28 | Franco Zeledón | 5 | 539 |  | 0.01 |  |  | 35.2 | 96 | 1.53 | 76 | 100%
2018-09-20 | 16:30 | Franco Zeledón | 5 | 654 | 1.65 | 0.01 |  |  | 35.2 | 96 | 1.53 | 76 | 100% | 99.75% | 99.39%
2018-09-20 | 16:40 | Franco Zeledón | 5 | 855 | 1.2 | 0.01 |  |  | 39.6 | 108 | 1.53 | 76 | 100% | 99.86% | 99.17%
2018-09-20 | 16:46 | Franco Zeledón | 5 | 9.89 | 1.17 | 0.01 |  |  | 39.6 | 108 | 1.53 | 76 | 99.9% | 88.17% | 99.15%
2018-09-20 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 950 | 1.87 | 0.01 | 16:30 |  | 39.6 | 108 | 1.53 | 76 | 100% | 99.8% | 99.47%
2018-09-20 | 18:00 | Franco Zeledón | 5 | 612 | 1.17 | 0.01 |  | 18:14 | 39.6 | 108 | 1.53 | 76 | 100% | 99.81% | 99.15%
2018-09-20 | 18:20 | Franco Zeledón |  | 714
2018-09-20 | 20:00 | Franco Zeledón |  | 381
2018-09-20 | 20:30 | Franco Zeledón | 5 | 268
2018-09-20 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 149
2018-09-20 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 136 |  |  |  |  | 39.6 | 108
2018-09-20 | 23:00 | Franco Zeledón | 5 | 80.2 |  |  |  |  | 39.6 | 108
2018-09-21 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 39.9 |  |  |  |  | 39.6 | 108
2018-09-21 | 0:34 | Franco Zeledón | 5 | 37.5 |  |  |  |  | 39.6 | 108
2018-09-21 | 1:45 | Franco Zeledón | 5 | 28.7 |  |  |  |  | 39.6 | 108
2018-09-21 | 3:21 | Franco Zeledón | 3 | 28.2 |  |  |  |  | 36.6 | 60
2018-09-21 | 4:38 | Franco Zeledón | 3 | 19.7 |  |  |  |  | 36.6 | 60
2018-09-21 | 5:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.2 | 26.7 | 17 |  |  | 31.53 | 86 | 1.53 | 76 | 11.46% | -39.06% | 36.33%
2018-09-21 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.6 | 14.6 | 8.64 |  |  | 34.93 | 68 | 1.53 | 76 | 53.55% | 21.51% | 40.82%
2018-09-21 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.2 | 3.04 | 0.53 |  |  | 34.93 | 68 | 1.57 | 78 | 96.92% | 82.33% | 82.57%
2018-09-21 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.3 | 1.82 | 0.01 |  |  | 16.86 | 46 | 1.53 | 76 | 99.94% | 89.48% | 99.45%
2018-09-21 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.5 | 0.74 | 0.01 | 9:00 |  | 16.53 | 46 | 1.5 | 76 | 99.94% | 95.77% | 98.65%
2018-09-21 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.4 | 0.74 | 0.01 |  |  | 16.53 | 46 | 1.5 | 76 | 99.94% | 95.49% | 98.65%
2018-09-21 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16 | 0.61 | 0.01 |  |  | 14.37 | 40 | 1.5 | 76 | 99.94% | 96.19% | 98.36%
2018-09-21 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 16 | 0.54 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.62% | 98.15%
2018-09-21 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.6 | 0.27 | 0.01 |  |  | 12.93 | 36 | 1.5 | 76 | 99.94% | 98.47% | 96.3%
2018-09-21 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.3 | 0.36 | 0.01 |  | 14:23 | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.92% | 97.22%
2018-09-21 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 15.1 | 0.1 | 0.03 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.8% | 99.34% | 70%
2018-09-21 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 14.1 | 0.19 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.93% | 98.65% | 94.74%
2018-09-21 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.9 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.94% | 98.21% | 96.88%
2018-09-21 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 22.1 | 0.19 | 0.01 |  | 20:00 | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.95% | 99.14% | 94.74%
2018-09-21 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 32.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.97% | 99.97% | 0%
2018-09-21 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 40.4 | 0.25 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.98% | 99.38% | 96%
2018-09-21 | 23:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 37.8 | 0.67 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.97% | 98.23% | 98.51%
2018-09-22 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 31.7 | 0.61 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.97% | 98.08% | 98.36%
2018-09-22 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 21.5 | 0.44 | 0.03 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.86% | 97.95% | 93.18%
2018-09-22 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 20.3 | 0.3 | 0.01 | 5:00 |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.95% | 98.52% | 96.67%
2018-09-22 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 18.8 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.94 | 36 | 1.5 | 76 | 99.95% | 98.3% | 96.88%
2018-09-22 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 15.5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.94% | 99.94% | 0%
2018-09-22 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.6 | 0.11 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.92% | 99.13% | 90.91%
2018-09-22 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.9 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.92% | 99.92% | 0%
2018-09-22 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.8 | 0.15 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.92% | 98.73% | 93.33%
2018-09-22 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.7 | 0.03 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.91% | 99.74% | 66.67%
2018-09-22 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 11.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.51 | 75 | 99.91% | 99.91% | 0%
2018-09-22 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5 | 11.1 | 0.09 | 0.01 | 14:30 |  | 11 | 30 | 1.51 | 75 | 99.91% | 99.19% | 88.89%
2018-09-22 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11 | 0.27 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 97.55% | 96.3%
2018-09-22 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-09-22 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.39 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.89% | 96.81% | 96.67%
2018-09-22 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-09-22 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-09-22 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.88 | 0.05 | 0.01 |  | 22:20 | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.49% | 80%
2018-09-23 | 1:30 | Jorge Zeledón | 5 | 9.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-09-23 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9 | 0.58 | 0.01 | 4:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.89% | 93.56% | 98.28%
2018-09-23 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.05 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.76% | 94.44%
2018-09-23 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.71 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 97.54% | 94.74%
2018-09-23 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.14 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 98.32% | 91.67%
2018-09-23 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.92 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.13% | 83.33%
2018-09-23 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.04 | 0.14 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 98.01% | 92.86%
2018-09-23 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.71 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.7% | 50%
2018-09-23 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.37 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-23 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.52 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.31% | 90.91%
2018-09-23 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.18 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 98.54% | 88.89%
2018-09-23 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.11 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 98.69% | 87.5%
2018-09-23 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.22 | 0.13 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.91% | 92.31%
2018-09-23 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.81 | 0.06 | 0.01 | 18:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.12% | 83.33%
2018-09-23 | 19:15 | José Manuel Tinoco | 5 | 8 | 0.37 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 95.38% | 97.3%
2018-09-23 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-23 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 8.33 | 1.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 86.67% | 99.1%
2018-09-24 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 7.24 | 0.1 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 98.62% | 90%
2018-09-24 | 3:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 6.72 | 0.25 | 0.01 |  | 2:55 | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.28% | 96%
2018-09-24 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.09 | 0.15 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.84% | 97.54% | 93.33%
2018-09-24 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 3 | 6.57 | 0.13 | 0.01 | 7:00 |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.85% | 98.02% | 92.31%
2018-09-24 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-24 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-24 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-24 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.27 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.84% | 98.56% | 88.89%
2018-09-24 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.91 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.55 | 22 | 1.61 | 80 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-24 | 13:30 | Franco Zeledón | 5 | 7.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.61 | 80 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-24 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.61 | 80 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-24 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.57 | 78 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-24 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.57 | 78 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-24 | 19:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.36 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-24 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-24 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-09-24 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-25 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-25 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-25 | 4:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-25 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.71 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.51 | 45 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-25 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-25 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.81 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.05 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 92.08% | 97.83%
2018-09-25 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.62 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.02% | 96.97%
2018-09-25 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.44 | 0.62 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 92.65% | 98.39%
2018-09-25 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.35 | 0.41 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 93.54% | 97.56%
2018-09-25 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.46 | 0.76 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 88.24% | 98.68%
2018-09-25 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.54 | 0.1 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.47% | 90%
2018-09-25 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.09 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-25 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.63 | 0.36 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 94.57% | 97.22%
2018-09-25 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.33 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97% | 96%
2018-09-25 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.95 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-25 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-25 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-09-26 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.03 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 94.43% | 96.43%
2018-09-26 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.67 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 93.25% | 97.78%
2018-09-26 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.2 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 93.61% | 97.83%
2018-09-26 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 6.54 | 0.5 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.85% | 92.35% | 98%
2018-09-26 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 5.68 | 0.4 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.82% | 92.96% | 97.5%
2018-09-26 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-26 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-09-26 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.23 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-09-26 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.57 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.82% | 89.05% | 98.36%
2018-09-26 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.79 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.79% | 94.78% | 96%
2018-09-26 | 13:25 | Jorge Zeledón | 5 | 4.88 | 0.33 | 0.01 |  | 13:30 | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 93.24% | 96.97%
2018-09-26 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.98 | 0.14 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.19% | 92.86%
2018-09-26 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.98 | 0.14 | 0.01 | 15:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.19% | 92.86%
2018-09-26 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.01 | 0.23 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 95.41% | 95.65%
2018-09-26 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.98 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.59% | 91.67%
2018-09-26 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.85 | 0.03 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.38% | 66.67%
2018-09-26 | 19:20 | Jorge Zeledón | 3 | 4.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-26 | 20:20 | Jorge Zeledón | 3 | 4.74 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.79% | 93.67% | 96.67%
2018-09-26 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.92 | 0.19 | 0.01 | 21:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.74% | 95.15% | 94.74%
2018-09-27 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-27 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-27 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-27 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.48 | 0.13 | 0.01 | 7:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.78% | 97.1% | 92.31%
2018-09-27 | 8:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.89 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.74% | 95.63% | 94.12%
2018-09-27 | 9:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.78 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.74% | 96.83% | 91.67%
2018-09-27 | 10:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 3.89 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.74% | 93.57% | 96%
2018-09-27 | 11:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.09 | 0.21 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 94.87% | 95.24%
2018-09-27 | 12:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.6 | 0.27 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.78% | 94.13% | 96.3%
2018-09-27 | 14:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.26 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 96.01% | 94.12%
2018-09-27 | 15:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.03 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.75% | 96.03% | 93.75%
2018-09-27 | 16:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.15 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 93.25% | 96.43%
2018-09-27 | 17:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.46 | 0.17 | 0.01 |  | 17:30 | 7.09 | 22 | 1.5 | 76 | 99.78% | 96.19% | 94.12%
2018-09-27 | 18:00 | José Manuel Tinoco | 5 | 4.09 | 0.21 | 0.01 | 18:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 94.87% | 95.24%
2018-09-27 | 19:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.55 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.78% | 91.21% | 97.5%
2018-09-27 | 20:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.63 | 0.31 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.78% | 93.3% | 96.77%
2018-09-27 | 21:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.71 | 0.27 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.79% | 94.27% | 96.3%
2018-09-27 | 22:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.54 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.78% | 97.58% | 90.91%
2018-09-28 | 24:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.15 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.76% | 95.42% | 94.74%
2018-09-28 | 3:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.2 | 0.33 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.76% | 92.14% | 96.97%
2018-09-28 | 6:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.2 | 0.39 | 0.01 |  |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.76% | 90.71% | 97.44%
2018-09-28 | 7:00 | José Manuel Tinoco | 5.1 | 4.41 | 0.3 | 0.01 | 7:00 |  | 7.9 | 22 | 1.5 | 76 | 99.77% | 93.2% | 96.67%
2018-09-28 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-09-28 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.21 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-28 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-09-28 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-09-28 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-09-28 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.57 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-09-28 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-09-28 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-09-28 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-09-28 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.96 | 0.01 | 0.01 |  | 19:04 | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-09-28 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.94 | 0.35 | 0.01 | 20:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.87% | 95.59% | 97.14%
2018-09-28 | 20:30 | Franco Zeledón | 3 | 18.4 | 0.28 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.55 | 46 | 99.95% | 98.48% | 96.43%
2018-09-28 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 20.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 19.55 | 32 | 1.55 | 46 | 99.95% | 99.95% | 0%
2018-09-28 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 238 | 0.01 | 0.01 |  |  | 19.55 | 32 | 1.55 | 46 | 100% | 100% | 0%
2018-09-28 | 23:00 | Franco Zeledón | 3 | 382 | 0.55 | 0.01 | 23:00 |  | 20.77 | 34 | 1.55 | 46 | 100% | 99.86% | 98.18%
2018-09-29 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 390 | 1.13 | 0.01 |  |  | 22 | 36 | 1.55 | 46 | 100% | 99.71% | 99.12%
2018-09-29 | 2:00 | Franco Zeledón | 3 | 467 | 4.78 | 0.01 |  |  | 22 | 36 | 1.55 | 46 | 100% | 98.98% | 99.79%
2018-09-29 | 6:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 42.2 | 5.29 | 0.01 |  |  | 14.66 | 38 | 1.56 | 70 | 99.98% | 87.46% | 99.81%
2018-09-29 | 7:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 36.2 | 2.84 | 0.01 |  |  | 14.66 | 38 | 1.56 | 70 | 99.97% | 92.15% | 99.65%
2018-09-29 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 30.3 | 1.63 | 0.01 |  |  | 14.66 | 36 | 1.56 | 70 | 99.97% | 94.62% | 99.39%
2018-09-29 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 27.4 | 1.21 | 0.01 |  |  | 12.22 | 30 | 1.56 | 70 | 99.96% | 95.58% | 99.17%
2018-09-29 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.6 | 27 | 1.35 | 0.01 |  |  | 11.95 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 95% | 99.26%
2018-09-29 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 24.8 | 0.88 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.45% | 98.86%
2018-09-29 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 24.4 | 1.21 | 0.01 | 12:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 95.04% | 99.17%
2018-09-29 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 37.1 | 1.09 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.97% | 97.06% | 99.08%
2018-09-29 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 26.9 | 0.9 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.65% | 98.89%
2018-09-29 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 22.2 | 1.03 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.36% | 99.03%
2018-09-29 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 21.2 | 0.9 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.5 | 76 | 99.95% | 95.75% | 98.89%
2018-09-29 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 23.3 | 0.85 | 0.01 | 19:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.35% | 98.82%
2018-09-29 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 19.3 | 0.92 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.23% | 98.91%
2018-09-29 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 20.1 | 1.53 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 92.39% | 99.35%
2018-09-30 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 22.2 | 0.77 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.53% | 98.7%
2018-09-30 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 19.4 | 0.72 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.29% | 98.61%
2018-09-30 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 22 | 0.44 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 98% | 97.73%
2018-09-30 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.8 | 1 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 94.38% | 99%
2018-09-30 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.3 | 0.45 | 0.01 | 8:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.92% | 96.34% | 97.78%
2018-09-30 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 14.3 | 1.07 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.93% | 92.52% | 99.07%
2018-09-30 | 10:30 | Jorge Zeledón | 5 | 11.4 | 0.69 | 0.01 | 10:30 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 93.95% | 98.55%
2018-09-30 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.8 | 0.22 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.92% | 98.28% | 95.45%
2018-09-30 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.6 | 0.27 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 97.45% | 96.3%
2018-09-30 | 13:40 | Jorge Zeledón | 5 | 12.1 | 0.03 | 0.01 | 13:40 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.92% | 99.75% | 66.67%
2018-09-30 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5 | 10.7 | 0.21 | 0.01 |  | 14:30 | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 98.04% | 95.24%
2018-09-30 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11 | 0.35 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 96.82% | 97.14%
2018-09-30 | 16:30 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.72 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.9% | 93.01% | 98.61%
2018-09-30 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11 | 0.19 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 98.27% | 94.74%
2018-09-30 | 18:20 | Jorge Zeledón | 5 | 8.59 | 0.14 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 98.37% | 92.86%
2018-09-30 | 19:40 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.07 | 0.01 | 19:40 |  | 11 | 30 | 1.51 | 76 | 99.9% | 99.32% | 85.71%
2018-09-30 | 20:30 | Jorge Zeledón | 5 | 14 | 0.27 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.51 | 75 | 99.93% | 98.07% | 96.3%
2018-09-30 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 31.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.97% | 99.97% | 0%
2018-10-01 | 24:00 | Jorge Zeledón | 5 | 64.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 19.06 | 52 | 1.53 | 76 | 99.98% | 99.98% | 0%
2018-10-01 | 2:30 | Jorge Zeledón | 5 | 31.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 14.66 | 40 | 1.53 | 76 | 99.97% | 99.97% | 0%
2018-10-01 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 27.7 | 0.56 | 0.01 |  |  | 13.93 | 38 | 1.53 | 76 | 99.96% | 97.98% | 98.21%
2018-10-01 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 18.9 | 0.82 | 0.01 | 5:00 |  | 13.93 | 38 | 1.51 | 76 | 99.95% | 95.66% | 98.78%
2018-10-01 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 18.8 | 0.59 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.51 | 75 | 99.95% | 96.86% | 98.31%
2018-10-01 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 16.7 | 0.19 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 75 | 99.94% | 98.86% | 94.74%
2018-10-01 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.1 | 0.46 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.92% | 96.49% | 97.83%
2018-10-01 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.5 | 0.39 | 0.01 |  |  | 9.53 | 28 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.11% | 97.44%
2018-10-01 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.6 | 0.58 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.03% | 98.28%
2018-10-01 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.2 | 0.28 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 98.16% | 96.43%
2018-10-01 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.6 | 0.09 | 0.01 | 12:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 99.34% | 88.89%
2018-10-01 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.8 | 0.35 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.46% | 97.14%
2018-10-01 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.6 | 0.5 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.58% | 98%
2018-10-01 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.3 | 0.66 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 78 | 99.92% | 95.04% | 98.48%
2018-10-01 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 12.7 | 0.46 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.57 | 78 | 99.92% | 96.38% | 97.83%
2018-10-01 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 12.2 | 0.29 | 0.01 | 19:00 | 19:05 | 9.53 | 26 | 1.57 | 46 | 99.92% | 97.62% | 96.55%
2018-10-01 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 12.3 | 0.43 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.92% | 96.5% | 97.67%
2018-10-01 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 11 | 0.57 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.91% | 94.82% | 98.25%
2018-10-01 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 10.8 | 0.17 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.91% | 98.43% | 94.12%
2018-10-02 | 24:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.9 | 0.24 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.92% | 97.98% | 95.83%
2018-10-02 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 12.7 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.92% | 95.83% | 98.11%
2018-10-02 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 11.8 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.92% | 99.92% | 0%
2018-10-02 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 10.7 | 0.28 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.91% | 97.38% | 96.43%
2018-10-02 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 10.8 | 10.8 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.91% | 0% | 99.91%
2018-10-02 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 12 | 12 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.55 | 46 | 99.92% | 0% | 99.92%
2018-10-02 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 13.6 | 0.39 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.93% | 97.13% | 97.44%
2018-10-02 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.2 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 97.41% | 96.55%
2018-10-02 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.4 | 0.3 | 0.01 | 12:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 97.37% | 96.67%
2018-10-02 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 3 | 13.7 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.93% | 96.64% | 97.83%
2018-10-02 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 10.6 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 98.11% | 95%
2018-10-02 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 95.91% | 97.78%
2018-10-02 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 12.2 | 0.28 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.92% | 97.7% | 96.43%
2018-10-02 | 18:30 | Kevin Rodríguez | 3 | 14.1 | 0.16 | 0.01 | 7:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.93% | 98.87% | 93.75%
2018-10-02 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.8 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.92% | 96.78% | 97.37%
2018-10-02 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 10.6 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 98.11% | 95%
2018-10-02 | 23:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 16.7 | 0.31 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.94% | 98.14% | 96.77%
2018-10-03 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.2 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 97.86% | 95.83%
2018-10-03 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 17.6 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.94% | 98.58% | 96%
2018-10-03 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11.2 | 0.13 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.91% | 98.84% | 92.31%
2018-10-03 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.29 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.54 | 76 | 99.89% | 93.65% | 98.31%
2018-10-03 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.54 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-10-03 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.2 | 0.15 | 0.01 | 9:00 |  | 8.8 | 24 | 1.54 | 76 | 99.9% | 98.53% | 93.33%
2018-10-03 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.54 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-10-03 | 11:30 | Jorge Zeledón | 5 | 8.68 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.54 | 76 | 99.88% | 98.96% | 88.89%
2018-10-03 | 12:30 | Jorge Zeledón | 5 | 8.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-10-03 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 8.68 | 0.01 | 0.01 | 13:30 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-10-03 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5 | 10.1 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 98.81% | 91.67%
2018-10-03 | 15:15 | Jorge Zeledón | 5 | 7.93 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.12% | 85.71%
2018-10-03 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-10-03 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.6 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-10-03 | 19:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.94 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.62% | 66.67%
2018-10-03 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.4 | 0.12 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 98.57% | 91.67%
2018-10-03 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.18 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-10-03 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 28.1 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 99.96% | 0%
2018-10-03 | 22:30 | Jorge Zeledón | 5 | 43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.98% | 99.98% | 0%
2018-10-03 | 23:00 | Jorge Zeledón | 5 | 37.2 | 2.48 | 0.01 |  | 23:20 | 12.1 | 33 | 1.53 | 76 | 99.97% | 93.33% | 99.6%
2018-10-04 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 36.8 | 0.87 | 0.01 |  |  | 12.1 | 33 | 1.53 | 76 | 99.97% | 97.64% | 98.85%
2018-10-04 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 24.8 | 1.41 | 0.01 | 6:00 |  | 12.1 | 33 | 1.53 | 76 | 99.96% | 94.31% | 99.29%
2018-10-04 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 21.8 | 0.14 | 0.01 |  |  | 13.93 | 38 | 1.53 | 76 | 99.95% | 99.36% | 92.86%
2018-10-04 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.6 | 0.5 | 0.01 |  |  | 13.93 | 38 | 1.61 | 80 | 99.95% | 97.45% | 98%
2018-10-04 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.8 | 0.48 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.3% | 97.92%
2018-10-04 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.8 | 0.82 | 0.01 | 10:00 |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.64% | 98.78%
2018-10-04 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.7 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.94% | 98.19% | 96.88%
2018-10-04 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.4 | 0.43 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.78% | 97.67%
2018-10-04 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.7 | 0.5 | 0.01 | 14:00 |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.01% | 98%
2018-10-04 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.1 | 0.3 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 98.01% | 96.67%
2018-10-04 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.2 | 0.51 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.64% | 98.04%
2018-10-04 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.3 | 0.77 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 95.28% | 98.7%
2018-10-04 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.2 | 0.08 | 0.01 | 19:00 |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 99.47% | 87.5%
2018-10-04 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.4 | 0.33 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.54% | 96.97%
2018-10-04 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 99.93% | 0%
2018-10-04 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.2 | 0.3 | 0.01 | 22:00 |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.92% | 97.73% | 96.67%
2018-10-05 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 13.4 | 0.32 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.61% | 96.88%
2018-10-05 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.6 | 0.46 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.23% | 97.83%
2018-10-05 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.8 | 0.33 | 0.01 |  |  | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 98.04% | 96.97%
2018-10-05 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.3 | 0.3 | 0.01 | 6:00 | 5:26 | 11.77 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 98.16% | 96.67%
2018-10-05 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.2 | 0.38 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 98.02% | 97.37%
2018-10-05 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 20.7 | 0.63 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.96% | 98.41%
2018-10-05 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 19.9 | 0.67 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.63% | 98.51%
2018-10-05 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 21.8 | 0.88 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.96% | 98.86%
2018-10-05 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 20.2 | 0.25 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 98.76% | 96%
2018-10-05 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 20.6 | 0.63 | 0.01 | 12:00 |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.94% | 98.41%
2018-10-05 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 23.7 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.96% | 98.65% | 96.88%
2018-10-05 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 32.3 | 0.57 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.97% | 98.24% | 98.25%
2018-10-05 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 32.1 | 1.26 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.97% | 96.07% | 99.21%
2018-10-05 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 33.2 | 1.14 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.97% | 96.57% | 99.12%
2018-10-05 | 18:10 | Kevin Rodríguez | 5 | 30.4 | 0.58 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.97% | 98.09% | 98.28%
2018-10-05 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 31.7 | 0.71 | 0.01 | 19:00 |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 97.76% | 98.59%
2018-10-05 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 39.9 | 0.09 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 99.77% | 88.89%
2018-10-06 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 44 | 0.56 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.98% | 98.73% | 98.21%
2018-10-06 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 37.2 | 0.3 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 99.19% | 96.67%
2018-10-06 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 41.4 | 0.43 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.98% | 98.96% | 97.67%
2018-10-06 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 39.6 | 0.1 | 0.01 | 6:00 |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 99.75% | 90%
2018-10-06 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 40.4 | 0.22 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.98% | 99.46% | 95.45%
2018-10-06 | 7:30 | Jorge Zeledón | 3 | 71 | 0.45 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.37% | 97.78%
2018-10-06 | 8:10 | Jorge Zeledón | 3 | 100 | 0.1 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.9% | 90%
2018-10-06 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 115 | 0.33 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.71% | 96.97%
2018-10-06 | 9:30 | Jorge Zeledón | 3 | 114 | 0.6 | 0.01 | 9:30 |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.47% | 98.33%
2018-10-06 | 10:30 | Jorge Zeledón | 3 | 154 | 0.77 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.57 | 47 | 99.99% | 99.5% | 98.7%
2018-10-06 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 159 | 0.59 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.57 | 47 | 99.99% | 99.63% | 98.31%
2018-10-06 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 101 | 0.35 | 0.01 | 12:00 |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.65% | 97.14%
2018-10-06 | 13:20 | Jorge Zeledón | 3 | 184 | 0.62 | 0.01 |  |  | 18.33 | 30 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.66% | 98.39%
2018-10-06 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 110 | 0.92 | 0.01 |  |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 99.99% | 99.16% | 98.91%
2018-10-06 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 63.9 | 0.87 | 0.01 | 15:00 |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 99.98% | 98.64% | 98.85%
2018-10-06 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 60.1 | 0.33 | 0.01 |  |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 99.98% | 99.45% | 96.97%
2018-10-06 | 17:10 | Jorge Zeledón | 5 | 38.4 | 0.33 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.97% | 99.14% | 96.97%
2018-10-06 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 83.4 | 0.94 | 0.01 | 18:00 |  | 13.2 | 36 | 1.57 | 78 | 99.99% | 98.87% | 98.94%
2018-10-06 | 19:40 | Jorge Zeledón | 3 | 133 | 1 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.25% | 99%
2018-10-06 | 20:20 | Jorge Zeledón | 3 | 102 | 0.76 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.99% | 99.25% | 98.68%
2018-10-06 | 21:30 | Jorge Zeledón | 1 | 76.3 | 0.34 | 0.01 |  |  | 16.5 | 9 |  |  | 99.99% | 99.55%
2018-10-06 | 22:00 | Jorge Zeledón | 1
2018-10-07 | 2:00 | Jorge Zeledón
2018-10-07 | 7:00 | Jorge Zeledón
2018-10-07 | 9:23 | Franco Zeledón | 4 | 51.3
2018-10-07 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 109 | 8.34 |  |  |  | 11.91 | 26 |  |  |  | 92.35%
2018-10-07 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 90.4 | 2.13 | 0.01 |  |  | 17.11 | 28 |  |  | 99.99% | 97.64% | 99.53%
2018-10-07 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 197 | 1.71 | 0.01 |  |  | 14.51 | 38 | 1.6 | 76 | 99.99% | 99.13% | 99.42%
2018-10-07 | 12:15 | Franco Zeledón | 5 | 331 | 1.73 | 0.01 |  |  | 17.21 | 46 | 1.56 | 76 | 100% | 99.48% | 99.42%
2018-10-07 | 13:40 | Franco Zeledón | 5 | 198 | 1.18 | 0.01 |  |  | 22.73 | 62 | 1.53 | 76 | 99.99% | 99.4% | 99.15%
2018-10-07 | 14:30 | Franco Zeledón | 5 | 35.5 | 1.83 | 0.01 | 14:00 |  | 22.73 | 62 | 1.53 | 76 | 99.97% | 94.85% | 99.45%
2018-10-07 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 28 | 0.86 | 0.01 |  | 16:00 | 15.4 | 42 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.93% | 98.84%
2018-10-07 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 24.7 | 0.91 | 0.01 | 17:00 |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.32% | 98.9%
2018-10-07 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 23.5 | 0.76 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.77% | 98.68%
2018-10-07 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 21.1 | 0.89 | 0.01 | 21:00 |  | 12.94 | 36 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.78% | 98.88%
2018-10-07 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.5 | 0.42 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.85% | 97.62%
2018-10-08 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 20.2 | 0.76 | 0.01 | 0:00 |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.24% | 98.68%
2018-10-08 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 21.5 | 0.63 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.07% | 98.41%
2018-10-08 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 16.3 | 0.55 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.63% | 98.18%
2018-10-08 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.7 | 0.61 | 0.01 | 6:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.93% | 95.85% | 98.36%
2018-10-08 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.8 | 0.54 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.35% | 98.15%
2018-10-08 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.1 | 1.49 | 0.01 |  |  | 9.34 | 26 | 1.5 | 76 | 99.94% | 90.75% | 99.33%
2018-10-08 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.7 | 1.43 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.94% | 91.44% | 99.3%
2018-10-08 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 22.2 | 1.56 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 92.97% | 99.36%
2018-10-08 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.4 | 0.98 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.94% | 94.37% | 98.98%
2018-10-08 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 19.2 | 1.18 | 0.01 | 12:00 |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 93.85% | 99.15%
2018-10-08 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 18.2 | 0.94 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 94.84% | 98.94%
2018-10-08 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 18.8 | 1.18 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 93.72% | 99.15%
2018-10-08 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 22.6 | 0.97 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.4 | 76 | 99.96% | 95.71% | 98.97%
2018-10-08 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 18.9 | 0.75 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 96.03% | 98.67%
2018-10-08 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 19.4 | 1.05 | 0.01 | 19:00 |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 94.59% | 99.05%
2018-10-08 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.6 | 0.81 | 0.01 |  | 20:05 | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 95.12% | 98.77%
2018-10-08 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.9 | 1.15 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 93.2% | 99.13%
2018-10-08 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 18.1 | 1.11 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 93.87% | 99.1%
2018-10-09 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16.1 | 1.76 | 0.01 | 0:00 |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 89.07% | 99.43%
2018-10-09 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17 | 1.16 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 93.18% | 99.14%
2018-10-09 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 20 | 1.82 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 90.9% | 99.45%
2018-10-09 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.7 | 1.16 | 0.01 | 6:00 |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 93.45% | 99.14%
2018-10-09 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 13 | 1.39 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.92% | 89.31% | 99.28%
2018-10-09 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 11.9 | 1.03 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.92% | 91.34% | 99.03%
2018-10-09 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13.1 | 1.1 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.92% | 91.6% | 99.09%
2018-10-09 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13 | 1.12 | 0.01 | 10:00 |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.92% | 91.38% | 99.11%
2018-10-09 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13 | 1 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.92% | 92.31% | 99%
2018-10-09 | 12:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13.4 | 1.42 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.93% | 89.4% | 99.3%
2018-10-09 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 12.2 | 0.97 | 0.01 | 13:30 |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 46 | 99.92% | 92.05% | 98.97%
2018-10-09 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.1 | 1.14 | 0.01 |  |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 46 | 99.92% | 90.58% | 99.12%
2018-10-09 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.8 | 1.18 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 46 | 99.92% | 90% | 99.15%
2018-10-09 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.2 | 0.85 | 0.01 | 16:00 |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 46 | 99.91% | 92.41% | 98.82%
2018-10-09 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12 | 0.85 | 0.01 |  | 17:26 | 11.73 | 32 | 1.51 | 46 | 99.92% | 92.92% | 98.82%
2018-10-09 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.7 | 0.81 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 46 | 99.91% | 93.08% | 98.77%
2018-10-09 | 19:40 | Jorge Zeledón | 5 | 11 | 0.79 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.91% | 92.82% | 98.73%
2018-10-09 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 11.4 | 0.94 | 0.01 | 20:00 |  | 9.16 | 15 | 1.57 | 47 | 99.91% | 91.75% | 98.94%
2018-10-09 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.6 | 0.25 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.57 | 47 | 99.91% | 97.64% | 96%
2018-10-10 | 1:10 | Jorge Zeledón | 3 | 10.1 | 0.29 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.9% | 97.13% | 96.55%
2018-10-10 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.5 | 0.63 | 0.01 | 4:00 |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.9% | 94% | 98.41%
2018-10-10 | 5:20 | Jorge Zeledón | 3 | 9.55 | 0.12 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.54 | 46 | 99.9% | 98.74% | 91.67%
2018-10-10 | 5:40 | Jorge Zeledón | 5 | 12.1 | 0.5 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.51 | 46 | 99.92% | 95.87% | 98%
2018-10-10 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.2 | 0.44 | 0.01 | 6:00 |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 46 | 99.9% | 95.69% | 97.73%
2018-10-10 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.77 | 0.52 | 0.01 |  |  | 9.16 | 25 | 1.53 | 46 | 99.89% | 94.07% | 98.08%
2018-10-10 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.56 | 0.63 | 0.01 |  |  | 8.8 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 92.64% | 98.41%
2018-10-10 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.33 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 97.96% | 94.74%
2018-10-10 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.5 | 0.63 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 93.37% | 98.41%
2018-10-10 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.89 | 0.71 | 0.01 | 11:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 92.82% | 98.59%
2018-10-10 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 10 | 0.8 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 92% | 98.75%
2018-10-10 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.76 | 0.67 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 93.14% | 98.51%
2018-10-10 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.84 | 0.4 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 95.48% | 97.5%
2018-10-10 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 10 | 0.74 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 92.6% | 98.65%
2018-10-10 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.56 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 97.91% | 95%
2018-10-10 | 18:30 | Franco Zeledón | 5 | 9.78 | 0.01 | 0.01 | 18:30 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-10-10 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.92 | 0.51 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 94.28% | 98.04%
2018-10-10 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.6 | 0.04 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.53% | 75%
2018-10-10 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.41 | 0.26 | 0.01 |  | 22:15 | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.88% | 96.91% | 96.15%
2018-10-11 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.61 | 0.34 | 0.01 | 0:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.88% | 96.05% | 97.06%
2018-10-11 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.27 | 0.18 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 98.06% | 94.44%
2018-10-11 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-11 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.36 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-11 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.01 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.86% | 96.86% | 95.45%
2018-10-11 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 6.88 | 0.72 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.85% | 89.53% | 98.61%
2018-10-11 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.39 | 0.5 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.88% | 94.04% | 98%
2018-10-11 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 7.69 | 0.54 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.87% | 92.98% | 98.15%
2018-10-11 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8 | 0.27 | 0.01 | 11:00 |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.88% | 96.62% | 96.3%
2018-10-11 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 9.64 | 0.55 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.9% | 94.29% | 98.18%
2018-10-11 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.29 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 95.05% | 97.83%
2018-10-11 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 9.74 | 0.7 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.9% | 92.81% | 98.57%
2018-10-11 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 7.81 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.87% | 92.45% | 98.31%
2018-10-11 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.6 | 0.51 | 0.01 | 17:00 |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.88% | 94.07% | 98.04%
2018-10-11 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.47 | 0.27 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.88% | 96.81% | 96.3%
2018-10-11 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.86 | 0.63 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.89% | 92.89% | 98.41%
2018-10-11 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 9.59 | 0.72 | 0.01 | 22:00 |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.9% | 92.49% | 98.61%
2018-10-12 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 11.2 | 0.34 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.91% | 96.96% | 97.06%
2018-10-12 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.64 | 0.66 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.88% | 92.36% | 98.48%
2018-10-12 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 9.77 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.9% | 97.03% | 96.55%
2018-10-12 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 8.96 | 0.32 | 0.01 | 6:00 | 6:05 | 8.62 | 24 | 1.5 | 76 | 99.89% | 96.43% | 96.88%
2018-10-12 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 7.56 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.87% | 96.16% | 96.55%
2018-10-12 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 13 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.92% | 97.69% | 96.67%
2018-10-12 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.22 | 0.34 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.88% | 95.86% | 97.06%
2018-10-12 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.65 | 0.69 | 0.01 | 10:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.85% | 89.62% | 98.55%
2018-10-12 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.12 | 0.82 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 86.6% | 98.78%
2018-10-12 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.27 | 0.84 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 86.6% | 98.81%
2018-10-12 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.09 | 0.51 | 0.01 | 14:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.63% | 98.04%
2018-10-12 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.19 | 0.49 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.88% | 94.02% | 97.96%
2018-10-12 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.19 | 0.54 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.28% | 98.15%
2018-10-12 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.11 | 0.77 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 87.4% | 98.7%
2018-10-12 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.91 | 0.65 | 0.01 | 18:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.86% | 90.59% | 98.46%
2018-10-12 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.14 | 0.88 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.84% | 85.67% | 98.86%
2018-10-12 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.68 | 0.61 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.82% | 89.26% | 98.36%
2018-10-13 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.3 | 0.5 | 0.01 | 0:00 |  | 8.55 | 14 | 1.57 | 47 | 99.84% | 92.06% | 98%
2018-10-13 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 11.4 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 76 | 99.91% | 97.11% | 96.97%
2018-10-13 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 12.6 | 0.92 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.92% | 92.7% | 98.91%
2018-10-13 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.4 | 1.05 | 0.01 | 5:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.91% | 90.79% | 99.05%
2018-10-13 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.98 | 1.68 | 0.01 |  | 6:05 | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.9% | 83.17% | 99.4%
2018-10-13 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.41 | 1.6 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.88% | 80.98% | 99.38%
2018-10-13 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.42 | 1.68 | 0.01 | 8:00 |  | 8.8 | 24 | 1.61 | 80 | 99.87% | 77.36% | 99.4%
2018-10-13 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.81 | 0.98 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.87% | 87.45% | 98.98%
2018-10-13 | 11:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.9 | 0.84 | 0.01 | 11:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.86% | 87.83% | 98.81%
2018-10-13 | 12:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.5 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-13 | 14:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.1 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.5 | 76 | 99.84% | 93.93% | 97.3%
2018-10-13 | 15:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.17 | 0.26 | 0.01 |  |  | 8.63 | 24 | 1.5 | 76 | 99.84% | 95.79% | 96.15%
2018-10-13 | 16:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.94 | 0.46 | 0.01 | 16:00 |  | 8.63 | 24 | 1.5 | 76 | 99.83% | 92.26% | 97.83%
2018-10-13 | 17:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.48 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.85% | 99.54% | 66.67%
2018-10-13 | 19:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.85 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.85% | 94.45% | 97.37%
2018-10-13 | 20:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 7.13 | 0.29 | 0.01 | 20:00 |  | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.86% | 95.93% | 96.55%
2018-10-13 | 21:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.02 | 0.41 | 0.01 |  | 21:15 | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.83% | 93.19% | 97.56%
2018-10-13 | 22:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 6.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-10-14 | 0:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 5.87 | 0.38 | 0.01 | 0:00 |  | 7.91 | 22 | 1.5 | 76 | 99.83% | 93.53% | 97.37%
2018-10-14 | 2:30 | Franco Zeledón | 5.1 | 26.9 | 0.42 | 0.01 |  |  | 15.81 | 44 | 1.5 | 76 | 99.96% | 98.44% | 97.62%
2018-10-14 | 4:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 22.2 | 0.52 | 0.01 | 4:00 |  | 15.81 | 44 | 1.5 | 76 | 99.95% | 97.66% | 98.08%
2018-10-14 | 6:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 20.4 | 1.27 | 0.01 | 6:00 |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 93.77% | 99.21%
2018-10-14 | 7:00 | Franco Zeledón | 5.1 | 18.5 | 0.36 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.95% | 98.05% | 97.22%
2018-10-14 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 16 | 0.71 | 0.01 |  |  | 12.22 | 34 | 1.5 | 76 | 99.94% | 95.56% | 98.59%
2018-10-14 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.5 | 1.29 | 0.01 | 9:00 |  | 12.46 | 34 | 1.53 | 76 | 99.94% | 92.63% | 99.22%
2018-10-14 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 16.1 | 0.31 | 0.01 |  |  | 12.98 | 34 | 1.59 | 76 | 99.94% | 98.07% | 96.77%
2018-10-14 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 15.4 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.22 | 30 | 1.56 | 70 | 99.94% | 97.92% | 96.88%
2018-10-14 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 12.3 | 0.27 | 0.01 | 12:00 |  | 11.45 | 30 | 1.47 | 70 | 99.92% | 97.8% | 96.3%
2018-10-14 | 13:30 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 12.8 | 0.32 | 0.01 |  |  | 12.22 | 30 | 1.56 | 70 | 99.92% | 97.5% | 96.88%
2018-10-14 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 3.5 | 10.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.57 | 24 | 1.55 | 54 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-10-14 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 3.5 | 11.9 | 0.22 | 0.01 |  |  | 12.57 | 24 | 1.55 | 54 | 99.92% | 98.15% | 95.45%
2018-10-14 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 10.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 24 | 1.51 | 60 | 99.9% | 99.9% | 0%
2018-10-14 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 10.8 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 11 | 24 | 1.51 | 60 | 99.91% | 99.91% | 0%
2018-10-14 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 11.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 11 | 24 | 1.51 | 60 | 99.91% | 99.91% | 0%
2018-10-14 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 10.7 | 0.17 | 0.01 |  |  | 11 | 24 | 1.51 | 60 | 99.91% | 98.41% | 94.12%
2018-10-15 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 10.4 | 0.97 | 0.01 | 0:00 |  | 11 | 24 | 1.51 | 60 | 99.9% | 90.67% | 98.97%
2018-10-15 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 91.9 | 8.1 | 0.01 |  |  | 18.33 | 40 | 1.51 | 60 | 99.99% | 91.19% | 99.88%
2018-10-15 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 84.7 | 1.59 | 0.01 |  |  | 18.33 | 40 | 1.51 | 60 | 99.99% | 98.12% | 99.37%
2018-10-15 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 55.1 | 0.82 | 0.01 |  |  | 18.33 | 40 | 1.51 | 60 | 99.98% | 98.51% | 98.78%
2018-10-15 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 4 | 33.2 | 0.47 | 0.01 | 6:00 |  | 13.75 | 30 | 1.51 | 60 | 99.97% | 98.58% | 97.87%
2018-10-15 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 2.5 | 20 | 0.43 | 0.01 |  |  | 10.26 | 14 | 1.61 | 40 | 99.95% | 97.85% | 97.67%
2018-10-15 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 18.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 40 | 99.95% | 99.95% | 0%
2018-10-15 | 10:20 | Jorge Zeledón | 3 | 14.5 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.34 | 40 | 99.93% | 99.24% | 90.91%
2018-10-15 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 15.7 | 0.39 | 0.01 | 12:00 |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.52% | 97.44%
2018-10-15 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 25.5 | 0.77 | 0.01 |  |  | 8.43 | 23 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.98% | 98.7%
2018-10-15 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 24.5 | 1.37 | 0.01 |  | 15:05 | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 94.41% | 99.27%
2018-10-15 | 15:30 | Jorge Zeledón | 5 | 18.9 | 0.66 | 0.01 | 15:30 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.51% | 98.48%
2018-10-15 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.9 | 0.53 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.34% | 98.11%
2018-10-15 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 15.4 | 0.47 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.95% | 97.87%
2018-10-15 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 16.4 | 0.4 | 0.01 | 18:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.56% | 97.5%
2018-10-15 | 19:20 | Jorge Zeledón | 5.1 | 19.1 | 0.52 | 0.01 |  |  | 10.78 | 30 | 1.5 | 76 | 99.95% | 97.28% | 98.08%
2018-10-15 | 20:30 | Jorge Zeledón | 5 | 19.3 | 0.5 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.41% | 98%
2018-10-15 | 21:15 | Jorge Zeledón | 5 | 80.7 | 0.53 | 0.01 | 21:15 |  | 15.4 | 42 | 1.53 | 76 | 99.99% | 99.34% | 98.11%
2018-10-15 | 22:10 | Jorge Zeledón | 5 | 228 | 4.38 | 0.01 |  |  | 15.4 | 42 | 1.53 | 76 | 100% | 98.08% | 99.77%
2018-10-15 | 12:40 | Jorge Zeledón | 5 | 399 | 2.9 | 0.01 |  |  | 18.33 | 50 | 1.53 | 76 | 100% | 99.27% | 99.66%
2018-10-16 | 2:00 | Jorge Zeledón | 5 | 208 | 2.61 | 0.01 | 2:00 |  | 18.33 | 50 | 1.53 | 76 | 100% | 98.75% | 99.62%
2018-10-16 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 89.1 | 2.02 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.99% | 97.73% | 99.5%
2018-10-16 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 59.5 | 0.69 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.98% | 98.84% | 98.55%
2018-10-16 | 6:10 | Jorge Zeledón | 4.8 | 39.3 | 0.6 | 0.01 | 6:10 |  | 11.45 | 30 | 1.59 | 76 | 99.97% | 98.47% | 98.33%
2018-10-16 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 31.3 | 27 | 0.01 |  |  | 11.45 | 30 | 1.59 | 76 | 99.97% | 13.74% | 99.96%
2018-10-16 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 26 | 0.48 | 0.01 |  |  | 11.45 | 30 | 1.6 | 76 | 99.96% | 98.15% | 97.92%
2018-10-16 | 9:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 26.7 | 0.74 | 0.01 | 9:00 |  | 11.45 | 30 | 1.6 | 76 | 99.96% | 97.23% | 98.65%
2018-10-16 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 24.2 | 0.64 | 0.01 |  |  | 11.45 | 30 | 1.6 | 76 | 99.96% | 97.36% | 98.44%
2018-10-16 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 24.5 | 0.73 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 97.02% | 98.63%
2018-10-16 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 23 | 0.52 | 0.01 | 12:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.96% | 97.74% | 98.08%
2018-10-16 | 13:15 | Franco Zeledón | 5 | 31 | 0.58 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.97% | 98.13% | 98.28%
2018-10-16 | 14:00 | Franco Zeledón | 2 | 32.9 | 0.28 | 0.01 | 14:00 |  | 12.83 | 14 | 1.51 | 30 | 99.97% | 99.15% | 96.43%
2018-10-16 | 15:00 | Franco Zeledón | 2 | 37.5 | 0.05 | 0.01 |  |  | 12.83 | 14 | 1.51 | 30 | 99.97% | 99.87% | 80%
2018-10-16 | 16:00 | Franco Zeledón | 1 | 41 | 0.32 | 0.01 | 16:00 |  | 14.66 | 8 | 1.51 | 15 | 99.98% | 99.22% | 96.88%
2018-10-16 | 17:00 | Franco Zeledón | 4 | 74.2 | 0.95 | 0.01 |  |  | 14.66 | 8 |  |  | 99.99% | 98.72% | 98.95%
2018-10-16 | 18:30 | Franco Zeledón | 4.4 | 85.3 | 0.21 | 0.01 |  |  | 16.04 | 35 | 1.51 | 60 | 99.99% | 99.75% | 95.24%
2018-10-16 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 95.2 | 0.64 | 0.01 | 19:00 |  | 16.66 | 40 | 1.6 | 70 | 99.99% | 99.33% | 98.44%
2018-10-16 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 73.2 | 2.62 | 0.01 |  |  | 16.8 | 44 | 1.6 | 76 | 99.99% | 96.42% | 99.62%
2018-10-16 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 108 | 1.85 | 0.01 | 21:00 |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.99% | 98.29% | 99.46%
2018-10-16 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 217 | 2.53 | 0.01 |  |  | 16.87 | 46 | 1.53 | 76 | 100% | 98.83% | 99.6%
2018-10-17 | 24:00 | Franco Zeledón | 5 | 99 | 1.04 | 0.01 | 24:00 |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.99% | 98.95% | 99.04%
2018-10-17 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 33.4 | 0.49 | 0.01 |  |  | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.97% | 98.53% | 97.96%
2018-10-17 | 5:00 | Franco Zeledón | 5 | 26.1 | 0.45 | 0.01 | 5:00 | 6:00 | 13.2 | 36 | 1.53 | 76 | 99.96% | 98.28% | 97.78%
2018-10-17 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 22.2 | 0.58 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.39% | 98.28%
2018-10-17 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 21.2 | 0.79 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.27% | 98.73%
2018-10-17 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 20.6 | 0.86 | 0.01 | 9:00 |  | 11.5 | 32 | 1.5 | 76 | 99.95% | 95.83% | 98.84%
2018-10-17 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 23 | 0.95 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.96% | 95.87% | 98.95%
2018-10-17 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 24.6 | 0.84 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.96% | 96.59% | 98.81%
2018-10-17 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 19.4 | 0.78 | 0.01 | 12:00 |  | 11.5 | 32 | 1.5 | 76 | 99.95% | 95.98% | 98.72%
2018-10-17 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.7 | 0.87 | 0.01 |  |  | 11.5 | 32 | 1.5 | 76 | 99.94% | 95.08% | 98.85%
2018-10-17 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 16.7 | 0.51 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.95% | 98.04%
2018-10-17 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 19.1 | 0.43 | 0.01 |  |  | 11.5 | 32 | 1.5 | 76 | 99.95% | 97.75% | 97.67%
2018-10-17 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5.1 | 17.6 | 0.69 | 0.01 |  |  | 11.5 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.08% | 98.55%
2018-10-17 | 19:00 | Kevin Rodríguez
2018-10-18 | 7:00 | Jorge Zeledón
2018-10-18 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4 | 76.5 | 1.5 | 0.01 |  |  | 16.04 | 35 | 1.61 | 76 | 99.99% | 98.04% | 99.33%
2018-10-18 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 419 | 5.45 | 0.01 |  |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 100% | 98.7% | 99.82%
2018-10-18 | 12:30 | Jorge Zeledón | 5 | 221 | 3.67 | 0.01 | 12:30 |  | 13.93 | 38 | 1.53 | 76 | 100% | 98.34% | 99.73%
2018-10-18 | 13:35 | Jorge Zeledón | 5 | 83.8 | 1.93 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.99% | 97.7% | 99.48%
2018-10-18 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 67.6 | 2.3 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.99% | 96.6% | 99.57%
2018-10-18 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 36.7 | 3.05 | 0.01 | 15:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.97% | 91.69% | 99.67%
2018-10-18 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 30.9 | 2.18 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.97% | 92.94% | 99.54%
2018-10-18 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 27.2 | 1.8 | 0.01 |  |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.96% | 93.38% | 99.44%
2018-10-18 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 28.4 | 2.09 | 0.01 | 18:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 92.64% | 99.52%
2018-10-18 | 19:20 | Jorge Zeledón | 5 | 25.4 | 1.69 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 93.35% | 99.41%
2018-10-18 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 25.6 | 1.56 | 0.01 |  | 20:10 | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 93.91% | 99.36%
2018-10-18 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 24.2 | 1.75 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 92.77% | 99.43%
2018-10-19 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 24.6 | 1.73 | 0.01 | 0:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 92.97% | 99.42%
2018-10-19 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 20.8 | 1.36 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.95% | 93.46% | 99.26%
2018-10-19 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.8 | 1.37 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.95% | 93.08% | 99.27%
2018-10-19 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 20.4 | 1.74 | 0.01 | 6:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.95% | 91.47% | 99.43%
2018-10-19 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 18.4 | 1.73 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.95% | 90.6% | 99.42%
2018-10-19 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 20.4 | 1.47 | 0.01 | 8:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 92.79% | 99.32%
2018-10-19 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.7 | 1.08 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 93.9% | 99.07%
2018-10-19 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.8 | 1.47 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 92.18% | 99.32%
2018-10-19 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 20.3 | 1.29 | 0.01 | 11:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 93.65% | 99.22%
2018-10-19 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 20.7 | 1.47 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 92.9% | 99.32%
2018-10-19 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 19.3 | 0.64 | 0.01 | 14:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.68% | 98.44%
2018-10-19 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 21.1 | 0.99 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.31% | 98.99%
2018-10-19 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 20.2 | 1.19 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 94.11% | 99.16%
2018-10-19 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.9 | 0.98 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 94.81% | 98.98%
2018-10-19 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.1 | 1.13 | 0.01 | 19:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 93.76% | 99.12%
2018-10-19 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 18 | 1.13 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 93.72% | 99.12%
2018-10-19 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.7 | 0.88 | 0.01 |  | 21:30 | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 95.03% | 98.86%
2018-10-19 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 17.4 | 0.79 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 95.46% | 98.73%
2018-10-20 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.4 | 0.76 | 0.01 | 0:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 95.87% | 98.68%
2018-10-20 | 2:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.4 | 0.71 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.14% | 98.59%
2018-10-20 | 4:00 | Franco Zeledón | 5 | 18.5 | 0.48 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.95% | 97.41% | 97.92%
2018-10-20 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 15.1 | 0.57 | 0.01 | 6:00 |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.23% | 98.25%
2018-10-20 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 14.8 | 0.69 | 0.01 |  |  | 9.5 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 95.34% | 98.55%
2018-10-20 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 16.1 | 0.5 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.89% | 98%
2018-10-20 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.5 | 0.44 | 0.01 | 9:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.49% | 97.73%
2018-10-20 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 16.7 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.83% | 98.11%
2018-10-20 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 15.1 | 0.63 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 95.83% | 98.41%
2018-10-20 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17 | 0.4 | 0.01 | 12:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.94% | 97.65% | 97.5%
2018-10-20 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 15.2 | 0.65 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 95.72% | 98.46%
2018-10-20 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17.1 | 0.83 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.94% | 95.15% | 98.8%
2018-10-20 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 14.6 | 0.76 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 94.79% | 98.68%
2018-10-20 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 14.3 | 0.4 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.2% | 97.5%
2018-10-20 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 13.3 | 0.58 | 0.01 | 19:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.92% | 95.64% | 98.28%
2018-10-20 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 14.2 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.96% | 96.55%
2018-10-20 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 11.8 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.92% | 98.39% | 94.74%
2018-10-20 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 12.1 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.92% | 97.52% | 96.67%
2018-10-21 | 0:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 13.4 | 0.49 | 0.01 | 0:30 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.93% | 96.34% | 97.96%
2018-10-21 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 10.7 | 0.62 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.91% | 94.21% | 98.39%
2018-10-21 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 10.4 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 94.33% | 98.31%
2018-10-21 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 11 | 0.51 | 0.01 | 6:00 | 6:00 | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.91% | 95.36% | 98.04%
2018-10-21 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 10 | 0.44 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.9% | 95.6% | 97.73%
2018-10-21 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.26 | 0.05 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.89% | 99.46% | 80%
2018-10-21 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.58 | 0.12 | 0.01 | 9:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.9% | 98.75% | 91.67%
2018-10-21 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 8.73 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.89% | 97.48% | 95.45%
2018-10-21 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.65 | 0.34 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.54 | 76 | 99.9% | 96.48% | 97.06%
2018-10-21 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.82 | 0.64 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 93.48% | 98.44%
2018-10-21 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 9.77 | 0.8 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 91.81% | 98.75%
2018-10-21 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.37 | 0.98 | 0.01 | 14:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 89.54% | 98.98%
2018-10-21 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.84 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 91.84% | 98.81%
2018-10-21 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.2 | 0.79 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 92.25% | 98.73%
2018-10-21 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.32 | 0.86 | 0.01 | 17:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 90.77% | 98.84%
2018-10-21 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3 | 9.17 | 0.71 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.89% | 92.26% | 98.59%
2018-10-21 | 19:20 | Jorge Zeledón | 3 | 8.9 | 0.89 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.89% | 90% | 98.88%
2018-10-21 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 10.1 | 0.56 | 0.01 | 20:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.9% | 94.46% | 98.21%
2018-10-21 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.76 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 94.52% | 97.92%
2018-10-22 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.06 | 0.66 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 91.81% | 98.48%
2018-10-22 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.49 | 0.81 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 90.46% | 98.77%
2018-10-22 | 5:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.48 | 0.45 | 0.01 | 5:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.87% | 93.98% | 97.78%
2018-10-22 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.92 | 0.72 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.87% | 90.91% | 98.61%
2018-10-22 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 7.4 | 0.71 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.86% | 90.41% | 98.59%
2018-10-22 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.69 | 0.66 | 0.01 | 8:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 90.13% | 98.48%
2018-10-22 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.24 | 0.64 | 0.01 |  | 9:00 | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 91.16% | 98.44%
2018-10-22 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.46 | 0.72 | 0.01 | 10:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 90.35% | 98.61%
2018-10-22 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.93 | 0.51 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 92.64% | 98.04%
2018-10-22 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.17 | 0.68 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 90.52% | 98.53%
2018-10-22 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.96 | 0.74 | 0.01 | 14:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 89.37% | 98.65%
2018-10-22 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.32 | 0.79 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 89.21% | 98.73%
2018-10-22 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.07 | 0.74 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 89.53% | 98.65%
2018-10-22 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.18 | 0.37 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 94.01% | 97.3%
2018-10-22 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.84 | 0.68 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 90.06% | 98.53%
2018-10-22 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.75 | 0.63 | 0.01 | 21:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.85% | 90.67% | 98.41%
2018-10-22 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 7.01 | 0.39 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.86% | 94.44% | 97.44%
2018-10-23 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.61 | 0.59 | 0.01 | 0:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.85% | 91.07% | 98.31%
2018-10-23 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.62 | 0.25 | 0.01 | 3:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.85% | 96.22% | 96%
2018-10-23 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.7 | 0.09 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.55 | 46 | 99.85% | 98.66% | 88.89%
2018-10-23 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.53 | 0.03 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.54% | 66.67%
2018-10-23 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.52 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.09% | 96.88%
2018-10-23 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.13 | 0.39 | 0.01 | 9:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 94.53% | 97.44%
2018-10-23 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.3 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 92.7% | 97.83%
2018-10-23 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.89 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 94.17% | 97.83%
2018-10-23 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.27 | 0.37 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 94.91% | 97.3%
2018-10-23 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.33 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 94.24% | 97.92%
2018-10-23 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.53 | 0.64 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 91.5% | 98.44%
2018-10-23 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.42 | 0.19 | 0.01 |  | 16:10 | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.74% | 94.74%
2018-10-23 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.95 | 0.47 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 93.24% | 97.87%
2018-10-23 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.6 | 0.33 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 95.66% | 96.97%
2018-10-23 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.24 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 96.75% | 96.67%
2018-10-23 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 32.9 | 0.17 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.97% | 99.48% | 94.12%
2018-10-23 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 213 | 1.12 | 0.01 | 22:00 |  | 16.13 | 44 | 1.53 | 76 | 100% | 99.47% | 99.11%
2018-10-24 | 24:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 117 | 1.44 | 0.01 |  |  | 14.66 | 40 | 1.53 | 76 | 99.99% | 98.77% | 99.31%
2018-10-24 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 21.5 | 0.32 | 0.01 | 3:00 |  | 12.22 | 20 | 1.54 | 46 | 99.95% | 98.51% | 96.88%
2018-10-24 | 3:30 | Kevin Rodríguez | 3 | 19.8 | 0.07 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.54 | 46 | 99.95% | 99.65% | 85.71%
2018-10-24 | 7:20 | Jorge Zeledón | 5 | 11.6 | 0.53 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.91% | 95.43% | 98.11%
2018-10-24 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.8 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 96.94% | 96.67%
2018-10-24 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.98 | 0.59 | 0.01 | 9:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 94.09% | 98.31%
2018-10-24 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10 | 0.02 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.9% | 99.8% | 50%
2018-10-24 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.07 | 0.48 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 94.71% | 97.92%
2018-10-24 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.8 | 0.39 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 95.57% | 97.44%
2018-10-24 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.25 | 0.38 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 95.39% | 97.37%
2018-10-24 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.3 | 0.53 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 94.3% | 98.11%
2018-10-24 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.17 | 0.65 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 92.04% | 98.46%
2018-10-24 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.18 | 0.68 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 91.69% | 98.53%
2018-10-24 | 19:45 | Jorge Zeledón | 5 | 8.83 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 98.75% | 90.91%
2018-10-24 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.68 | 0.51 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 93.36% | 98.04%
2018-10-24 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.39 | 0.47 | 0.01 | 21:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 94.4% | 97.87%
2018-10-25 | 0:30 | Jorge Zeledón | 5 | 9.19 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.89% | 97.39% | 95.83%
2018-10-25 | 3:30 | Jorge Zeledón | 5 | 7.82 | 0.01 | 0.01 | 3:30 |  | 8.06 | 22 | 1.55 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-10-25 | 4:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-10-25 | 5:40 | Jorge Zeledón | 5 | 6.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-25 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.37 | 0.53 | 0.01 |  | 6:05 | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 92.81% | 98.11%
2018-10-25 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.46 | 0.43 | 0.01 | 7:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 93.34% | 97.67%
2018-10-25 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.85 | 0.53 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 92.26% | 98.11%
2018-10-25 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.31 | 0.2 | 0.01 | 9:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 96.83% | 95%
2018-10-25 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.59 | 0.17 | 0.01 | 10:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 97.42% | 94.12%
2018-10-25 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.5 | 0.11 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.31% | 90.91%
2018-10-25 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.01 | 0.27 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 96.15% | 96.3%
2018-10-25 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-25 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.01 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-25 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.87 | 0.3 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.63% | 96.67%
2018-10-25 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.88 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 94.62% | 97.3%
2018-10-25 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.06 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-10-25 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.04 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 97.73% | 93.75%
2018-10-25 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-10-25 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.49 | 0.16 | 0.01 | 22:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 97.86% | 93.75%
2018-10-26 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.67 | 0.21 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.85% | 95.24%
2018-10-26 | 2:20 | Franco Zeledón | 5 | 6.86 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.36% | 96%
2018-10-26 | 4:30 | Franco Zeledón | 5 | 6.68 | 0.24 | 0.01 | 4:30 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.41% | 95.83%
2018-10-26 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.39 | 0.25 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 96.09% | 96%
2018-10-26 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.61 | 0.29 | 0.01 | 7:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.61% | 96.55%
2018-10-26 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.64 | 0.45 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 93.22% | 97.78%
2018-10-26 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.89 | 0.78 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 86.76% | 98.72%
2018-10-26 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.63 | 0.26 | 0.01 | 10:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.08% | 96.15%
2018-10-26 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.65 | 0.26 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.09% | 96.15%
2018-10-26 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.68 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 91.17% | 98.31%
2018-10-26 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.22 | 0.45 | 0.01 | 14:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 93.77% | 97.78%
2018-10-26 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.09 | 0.29 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 95.91% | 96.55%
2018-10-26 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.64 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 96.3% | 96.88%
2018-10-26 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.26 | 0.49 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 93.25% | 97.96%
2018-10-26 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.32 | 0.27 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 95.73% | 96.3%
2018-10-26 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.86 | 0.79 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 88.48% | 98.73%
2018-10-26 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.51 | 0.58 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 91.09% | 98.28%
2018-10-26 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 17 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.94% | 98.12% | 96.88%
2018-10-27 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 34.8 | 1.29 | 0.01 | 0:00 |  | 10.26 | 28 | 1.53 | 76 | 99.97% | 96.29% | 99.22%
2018-10-27 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 15.9 | 0.58 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.94% | 96.35% | 98.28%
2018-10-27 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 14.6 | 0.32 | 0.01 |  | 5:05 | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.93% | 97.81% | 96.88%
2018-10-27 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.82 | 0.15 | 0.01 | 6:00 |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.9% | 98.47% | 93.33%
2018-10-27 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.35 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.8 | 24 | 1.53 | 76 | 99.89% | 96.58% | 96.88%
2018-10-27 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.26 | 0.19 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.7% | 94.74%
2018-10-27 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.26 | 0.85 | 0.01 | 9:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.88% | 89.71% | 98.82%
2018-10-27 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.32 | 0.51 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.86% | 93.03% | 98.04%
2018-10-27 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.9 | 0.53 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.87% | 93.29% | 98.11%
2018-10-27 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.23 | 0.05 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.2% | 80%
2018-10-27 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-10-27 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.74 | 0.21 | 0.01 | 15:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 96.88% | 95.24%
2018-10-27 | 16:30 | Jorge Zeledón | 5 | 5.83 | 0.4 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 93.14% | 97.5%
2018-10-27 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.1 | 0.09 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 98.52% | 88.89%
2018-10-27 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.79 | 0.51 | 0.01 | 18:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 91.19% | 98.04%
2018-10-27 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.21 | 0.12 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.81% | 97.7% | 91.67%
2018-10-27 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.28 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.51 | 75 | 99.81% | 96.21% | 95%
2018-10-27 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 8.06 | 22 | 1.51 | 75 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-10-28 | 0:30 | Jorge Zeledón | 5 | 6.26 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.84% | 96.81% | 95%
2018-10-28 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.41 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-10-28 | 5:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.58 | 0.17 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.82% | 96.95% | 94.12%
2018-10-28 | 5:30 | Jorge Zeledón | 3 | 5.96 | 0.2 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.57 | 47 | 99.83% | 96.64% | 95%
2018-10-28 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.72 | 0.13 | 0.01 | 6:00 |  | 8.55 | 14 | 1.57 | 47 | 99.83% | 97.73% | 92.31%
2018-10-28 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.57 | 47 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-10-28 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.3 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.81% | 98.68% | 85.71%
2018-10-28 | 9:00 | Franco Zeledón | 3 | 5 | 0.13 | 0.01 | 9:00 |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.8% | 97.4% | 92.31%
2018-10-28 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.37 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.81% | 97.21% | 93.33%
2018-10-28 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.06 | 0.17 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.8% | 96.64% | 94.12%
2018-10-28 | 12:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.58 | 0.36 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 93.55% | 97.22%
2018-10-28 | 14:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.26 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 92.4% | 97.5%
2018-10-28 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.54 | 0.28 | 0.01 | 15:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.72% | 96.43%
2018-10-28 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.08 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 91.73% | 97.62%
2018-10-28 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.26 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 92.4% | 97.5%
2018-10-28 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.81 | 0.31 | 0.01 | 19:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 95.45% | 96.77%
2018-10-28 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.27 | 0.29 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 94.5% | 96.55%
2018-10-28 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.87 | 0.33 | 0.01 |  | 21:00 | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 93.22% | 96.97%
2018-10-28 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.93 | 0.27 | 0.01 | 22:00 |  | 7.94 | 13 | 1.53 | 46 | 99.8% | 94.52% | 96.3%
2018-10-29 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.24 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.81% | 96.37% | 94.74%
2018-10-29 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.73 | 0.28 | 0.01 | 3:00 |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.79% | 94.08% | 96.43%
2018-10-29 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.37 | 0.32 | 0.01 | 6:00 |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.81% | 94.04% | 96.88%
2018-10-29 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.55 | 46 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-10-29 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.88 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.8% | 95.08% | 95.83%
2018-10-29 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 5.32 | 0.27 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.81% | 94.92% | 96.3%
2018-10-29 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 6.04 | 0.43 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 92.88% | 97.67%
2018-10-29 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.79 | 0.56 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 88.31% | 98.21%
2018-10-29 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.18 | 0.39 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 92.47% | 97.44%
2018-10-29 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7 | 0.36 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 94.86% | 97.22%
2018-10-29 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 9.8 | 0.49 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.9% | 95% | 97.96%
2018-10-29 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.33 | 0.59 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 91.95% | 98.31%
2018-10-29 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.39 | 0.48 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 92.49% | 97.92%
2018-10-29 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 14.1 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.93% | 99.93% | 0%
2018-10-29 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.17 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 94.42% | 97.5%
2018-10-29 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.18 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 93.82% | 96.88%
2018-10-29 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.93 | 0.56 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 88.64% | 98.21%
2018-10-30 | 24:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.63 | 0.63 | 0.01 | 24:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 88.81% | 98.41%
2018-10-30 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.43 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 93.47% | 97.62%
2018-10-30 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.01 | 0.54 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 93.26% | 98.15%
2018-10-30 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.03 | 0.31 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 95.59% | 96.77%
2018-10-30 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.23 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 93.58% | 97.5%
2018-10-30 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.62 | 0.5 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 91.1% | 98%
2018-10-30 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.41 | 0.17 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 97.71% | 94.12%
2018-10-30 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.18 | 0.54 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 89.58% | 98.15%
2018-10-30 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.22 | 0.58 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 88.89% | 98.28%
2018-10-30 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.21 | 0.28 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 95.49% | 96.43%
2018-10-30 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.59 | 0.27 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 95.17% | 96.3%
2018-10-30 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.84 | 0.4 | 0.01 | 15:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 91.74% | 97.5%
2018-10-30 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-10-30 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.67 | 0.06 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 98.72% | 83.33%
2018-10-30 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.99 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.8% | 90.91%
2018-10-30 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-10-30 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.9 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.94 | 13 | 1.54 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-10-31 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.94 | 13 | 1.54 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-10-31 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.08 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 7.94 | 13 | 1.54 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-10-31 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.99 | 0.17 | 0.01 |  | 6:10 | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 97.16% | 94.12%
2018-10-31 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.77 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-10-31 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.54 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.78% | 96.7% | 93.33%
2018-10-31 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.29 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 97.16% | 93.33%
2018-10-31 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.38 | 0.22 | 0.01 | 11:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 97.02% | 95.45%
2018-10-31 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.53 | 0.18 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 97.24% | 94.44%
2018-10-31 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.86 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 96.76% | 94.74%
2018-10-31 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.36 | 0.23 | 0.01 | 15:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 95.71% | 95.65%
2018-10-31 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.85 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 98.14% | 88.89%
2018-10-31 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-10-31 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.31 | 0.03 | 0.01 | 19:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.44% | 66.67%
2018-10-31 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-10-31 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-10-31 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.56 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-11-01 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-11-01 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.85 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-01 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.38 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-01 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-01 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-01 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.94 | 0.21 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.86% | 96.97% | 95.24%
2018-11-01 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.97 | 0.14 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.18% | 92.86%
2018-11-01 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-11-01 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.44 | 0.19 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.05% | 94.74%
2018-11-01 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.76 | 0.31 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 94.62% | 96.77%
2018-11-01 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-11-01 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.19 | 0.56 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 89.21% | 98.21%
2018-11-01 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.21 | 0.07 | 0.01 | 19:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 98.66% | 85.71%
2018-11-01 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-11-01 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.53 | 0.11 | 0.01 |  | 21:00 | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 98.01% | 90.91%
2018-11-02 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.8 | 0.16 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 97.65% | 93.75%
2018-11-02 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.3 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.81% | 96.42% | 94.74%
2018-11-02 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.82 | 0.83 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 87.83% | 98.8%
2018-11-02 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.05 | 0.12 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.62% | 91.67%
2018-11-02 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.44 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 90.54% | 97.62%
2018-11-02 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.97 | 0.2 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.75% | 94.96% | 95%
2018-11-02 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.4 | 0.37 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 91.59% | 97.3%
2018-11-02 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.96 | 0.74 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 81.31% | 98.65%
2018-11-02 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.98 | 0.43 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 89.2% | 97.67%
2018-11-02 | 13:40 | Jorge Zeledón | 5 | 3.89 | 0.03 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.23% | 66.67%
2018-11-02 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.22 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-02 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-02 | 16:20 | Jorge Zeledón | 5 | 4.34 | 0.51 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 88.25% | 98.04%
2018-11-02 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.46 | 0.01 | 0.01 | 17:00 | 17:20 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-11-02 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.33 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.68% | 50%
2018-11-02 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.35 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-02 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-11-02 | 22:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.73 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-11-02 | 22:20 | Jorge Zeledón | 5 | 4.68 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.79% | 98.5% | 85.71%
2018-11-03 | 2:40 | Jorge Zeledón | 5 | 5.99 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 93.66% | 97.37%
2018-11-03 | 4:30 | Jorge Zeledón | 5 | 4.98 | 0.01 | 0.01 | 4:30 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-11-03 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.54 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.34% | 66.67%
2018-11-03 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.1 | 0.24 | 0.01 | 7:00 |  | 6.6 | 18 | 1.54 | 76 | 99.76% | 94.15% | 95.83%
2018-11-03 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-03 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.05 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-03 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.43 | 0.14 | 0.01 | 12:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.77% | 96.84% | 92.86%
2018-11-03 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-03 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-03 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.81 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-03 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.78 | 0.01 | 0.01 |  | 19:05 | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-11-03 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-11-03 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 9.26 | 0.06 | 0.01 | 21:00 |  | 9.77 | 16 | 1.54 | 46 | 99.89% | 99.35% | 83.33%
2018-11-03 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 16.8 | 0.11 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.54 | 46 | 99.94% | 99.35% | 90.91%
2018-11-04 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 17.1 | 0.45 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.54 | 46 | 99.94% | 97.37% | 97.78%
2018-11-04 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 8.1 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.88% | 99.88% | 0%
2018-11-04 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.17 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-11-04 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-04 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.15 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 97.09% | 93.33%
2018-11-04 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.21 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-11-04 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.59 | 0.1 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.48% | 90%
2018-11-04 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.9 | 0.32 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.95% | 98.39% | 96.88%
2018-11-04 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 19.5 | 0.65 | 0.01 | 12:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.95% | 96.67% | 98.46%
2018-11-04 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 16.3 | 0.82 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.94% | 94.97% | 98.78%
2018-11-04 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 12.7 | 0.7 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.92% | 94.49% | 98.57%
2018-11-04 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.4 | 0.88 | 0.01 | 15:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.9% | 91.54% | 98.86%
2018-11-04 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.34 | 0.77 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 90.77% | 98.7%
2018-11-04 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.56 | 0.2 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 97.35% | 95%
2018-11-04 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.25 | 0.2 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 96.8% | 95%
2018-11-04 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.1 | 0.54 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.15% | 98.15%
2018-11-04 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.95 | 0.1 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.98% | 90%
2018-11-05 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-11-05 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.87 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-11-05 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.23 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 96.45% | 93.33%
2018-11-05 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.21 | 0.74 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 82.42% | 98.65%
2018-11-05 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.29 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.77% | 90.21% | 97.62%
2018-11-05 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.53 | 0.44 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 92.04% | 97.73%
2018-11-05 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.59 | 0.42 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.78% | 90.85% | 97.62%
2018-11-05 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.23 | 0.43 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 89.83% | 97.67%
2018-11-05 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.52 | 0.74 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 86.59% | 98.65%
2018-11-05 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.75 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 91.58% | 97.5%
2018-11-05 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.14 | 0.29 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.68% | 90.76% | 96.55%
2018-11-05 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.76 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.85% | 94.38% | 97.37%
2018-11-05 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.94 | 0.28 | 0.01 | 19:00 | 19:05 | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 95.29% | 96.43%
2018-11-05 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.81 | 0.56 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.89% | 93.64% | 98.21%
2018-11-05 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.87 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 94.66% | 96.15%
2018-11-06 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.21 | 0.29 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.86% | 95.98% | 96.55%
2018-11-06 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.08 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.7% | 92.86%
2018-11-06 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.62 | 0.2 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 95.67% | 95%
2018-11-06 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.29 | 0.64 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 87.9% | 98.44%
2018-11-06 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-06 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-06 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.62 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-06 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-06 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-06 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-11-06 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.92 | 0.21 | 0.01 | 17:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 94.64% | 95.24%
2018-11-06 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-06 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.5 | 0.53 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 90.36% | 98.11%
2018-11-06 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.04 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-06 | 22:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.55 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-07 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.84 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.55 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-07 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.61 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.55 | 76 | 99.78% | 98.7% | 83.33%
2018-11-07 | 6:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 3.79 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 18 | 1.56 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-07 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-07 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.09 | 0.48 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 88.26% | 97.92%
2018-11-07 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.14 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 96.86% | 92.31%
2018-11-07 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.84 | 0.65 | 0.01 | 10:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 90.5% | 98.46%
2018-11-07 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.91 | 0.32 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 93.48% | 96.88%
2018-11-07 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-11-07 | 13:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.35 | 0.4 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 88.06% | 97.5%
2018-11-07 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.91 | 0.07 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 98.82% | 85.71%
2018-11-07 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.05 | 0.48 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 88.15% | 97.92%
2018-11-07 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.04 | 0.32 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 93.65% | 96.88%
2018-11-07 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.43 | 0.17 | 0.01 |  | 20:10 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 96.16% | 94.12%
2018-11-07 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.91 | 0.16 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 96.74% | 93.75%
2018-11-08 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.03 | 0.2 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 96.02% | 95%
2018-11-08 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.8 | 0.25 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 94.79% | 96%
2018-11-08 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.26 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-08 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.15 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.35% | 75%
2018-11-08 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.5 | 0.5 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 85.71% | 98%
2018-11-08 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.22 | 0.52 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 90.04% | 98.08%
2018-11-08 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.05 | 1.68 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 58.52% | 99.4%
2018-11-08 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.22 | 1.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 76.07% | 99.01%
2018-11-08 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.53 | 1.09 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 75.94% | 99.08%
2018-11-08 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 4.56 | 1.54 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 66.23% | 99.35%
2018-11-08 | 14:40 | Jorge Zeledón | 5 | 5.43 | 0.46 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 91.53% | 97.83%
2018-11-08 | 15:20 | Jorge Zeledón | 5 | 4.09 | 0.2 | 0.01 | 15:20 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 95.11% | 95%
2018-11-08 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.97 | 0.38 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 92.35% | 97.37%
2018-11-08 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.1 | 0.29 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 92.93% | 96.55%
2018-11-08 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.72 | 0.51 | 0.01 | 18:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 86.29% | 98.04%
2018-11-08 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.32 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 98.19% | 83.33%
2018-11-08 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.1 | 0.32 | 0.01 | 21:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.68% | 89.68% | 96.88%
2018-11-09 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 34.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 99.97% | 0%
2018-11-09 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 31.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.97% | 99.97% | 0%
2018-11-09 | 5:00 | Jorge Zeledón | 3 | 15.6 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 13.44 | 22 | 1.54 | 46 | 99.94% | 99.94% | 0%
2018-11-09 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 11.8 | 2.09 | 0.01 |  |  | 11 | 30 | 1.53 | 76 | 99.92% | 82.29% | 99.52%
2018-11-09 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9.68 | 0.77 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.9% | 92.05% | 98.7%
2018-11-09 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.94 | 0.61 | 0.01 | 8:00 | 8:05 | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.87% | 92.32% | 98.36%
2018-11-09 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.55 | 0.68 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 89.62% | 98.53%
2018-11-09 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.04 | 0.44 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.83% | 92.72% | 97.73%
2018-11-09 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.26 | 0.39 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.84% | 93.77% | 97.44%
2018-11-09 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.26 | 0.3 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.81% | 94.3% | 96.67%
2018-11-09 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.81 | 0.34 | 0.01 | 14:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.79% | 92.93% | 97.06%
2018-11-09 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.47 | 0.21 | 0.01 |  |  | 8.06 | 26 | 1.53 | 76 | 99.82% | 96.16% | 95.24%
2018-11-09 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.4 | 0.16 | 0.01 |  |  | 8.06 | 26 | 1.53 | 76 | 99.81% | 97.04% | 93.75%
2018-11-09 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.04 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 26 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-09 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.18 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 26 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-09 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 8.45 | 0.24 | 0.01 |  |  | 8.06 | 26 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.16% | 95.83%
2018-11-09 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 9.48 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 13.2 | 26 | 1.53 | 76 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-11-10 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 23.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.96% | 99.96% | 0%
2018-11-10 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 7.18 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-11-10 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 6.56 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-11-10 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.92 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-11-10 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.32 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 98.92% | 88.89%
2018-11-10 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.66 | 0.03 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 99.65% | 66.67%
2018-11-10 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.23 | 0.2 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 96.79% | 95%
2018-11-10 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.61 | 0.53 | 0.01 |  |  | 9.53 | 26 | 1.53 | 76 | 99.82% | 90.55% | 98.11%
2018-11-10 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.39 | 0.24 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 95.55% | 95.83%
2018-11-10 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.44 | 0.17 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.88% | 97.99% | 94.12%
2018-11-10 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.31 | 0.19 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 96.42% | 94.74%
2018-11-10 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.78 | 0.37 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 94.54% | 97.3%
2018-11-10 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.72 | 0.53 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 92.11% | 98.11%
2018-11-10 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.69 | 0.42 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.87% | 94.54% | 97.62%
2018-11-10 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.77 | 0.32 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.87% | 95.88% | 96.88%
2018-11-11 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.65 | 0.09 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 98.65% | 88.89%
2018-11-11 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.11 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.86% | 98.03% | 92.86%
2018-11-11 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.3 | 0.23 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 95.66% | 95.65%
2018-11-11 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.36 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 98.62% | 83.33%
2018-11-11 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.31 | 0.31 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 92.81% | 96.77%
2018-11-11 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.95 | 0.67 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 83.04% | 98.51%
2018-11-11 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.17 | 0.5 | 0.01 | 10:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 88.01% | 98%
2018-11-11 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.56 | 0.28 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 93.86% | 96.43%
2018-11-11 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.83 | 0.25 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 93.47% | 96%
2018-11-11 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-11 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.63 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 94.38% | 96.15%
2018-11-11 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.47 | 0.28 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 91.93% | 96.43%
2018-11-11 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.36 | 0.08 | 0.01 | 16:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 98.17% | 87.5%
2018-11-11 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.98 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 91.21% | 97.14%
2018-11-11 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.46 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.1% | 75%
2018-11-11 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.4 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-11 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.69 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 90.51% | 97.14%
2018-11-12 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.53 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.72% | 95.75% | 93.33%
2018-11-12 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.1 | 0.1 | 0.01 | 3:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.76% | 97.56% | 90%
2018-11-12 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.53 | 0.86 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 75.64% | 98.84%
2018-11-12 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.53 | 0.18 | 0.01 | 7:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 94.9% | 94.44%
2018-11-12 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-12 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-11-12 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.83 | 0.17 | 0.01 | 11:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 95.56% | 94.12%
2018-11-12 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-12 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-11-12 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.35 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-11-12 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-12 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.03 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-11-12 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-12 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-11-12 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.65 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-13 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-13 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.67 | 0.03 | 0.01 | 3:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.18% | 66.67%
2018-11-13 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.41 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-13 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-11-13 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.14 | 0.24 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 94.2% | 95.83%
2018-11-13 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.71 | 0.28 | 0.01 |  | 9:05 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 92.45% | 96.43%
2018-11-13 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.72 | 0.59 | 0.01 | 10:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 87.5% | 98.31%
2018-11-13 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.4 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 96.76% | 90.91%
2018-11-13 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.92 | 0.63 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 87.2% | 98.41%
2018-11-13 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.26 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-11-13 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-13 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.46 | 0.43 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 92.12% | 97.67%
2018-11-13 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.19 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 93.26% | 97.14%
2018-11-13 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.21 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.86% | 99.86% | 0%
2018-11-13 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.31 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.77% | 92.58% | 96.88%
2018-11-13 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.66 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.73% | 94.81% | 94.74%
2018-11-14 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 6.44 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-11-14 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 6.77 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.85% | 99.41% | 75%
2018-11-14 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.78 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-11-14 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.44 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 97.83% | 92.86%
2018-11-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.29 | 0.42 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 87.23% | 97.62%
2018-11-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.26 | 0.04 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 98.77% | 75%
2018-11-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-11-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.75 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-11-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-11-14 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-11-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.67 | 0.15 | 0.01 | 16:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 95.91% | 93.33%
2018-11-14 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.31 | 0.16 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 96.29% | 93.75%
2018-11-14 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.15 | 0.1 | 0.01 | 20:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 97.59% | 90%
2018-11-14 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.63 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.14% | 75%
2018-11-15 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.75 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-15 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-15 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.63 | 0.17 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 95.32% | 94.12%
2018-11-15 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.44 | 0.22 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 93.6% | 95.45%
2018-11-15 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-15 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.58 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-15 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-15 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.06 | 0.01 | 0.01 |  | 11:05 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-11-15 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-15 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-11-15 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.66 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-15 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-15 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.27 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 92.05% | 96.15%
2018-11-15 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.44 | 0.17 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 95.06% | 94.12%
2018-11-15 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.52 | 0.3 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 91.48% | 96.67%
2018-11-15 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-15 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.77 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-11-16 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.38 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 98.22% | 83.33%
2018-11-16 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-16 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.82 | 0.31 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 89.01% | 96.77%
2018-11-16 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.35 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | 98.3% | 75%
2018-11-16 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.58 | 1.5 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 58.1% | 99.33%
2018-11-16 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.96 | 0.66 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.75% | 83.33% | 98.48%
2018-11-16 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.45 | 0.91 | 0.01 | 10:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.78% | 79.55% | 98.9%
2018-11-16 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.03 | 0.53 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.8% | 89.46% | 98.11%
2018-11-16 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.42 | 0.67 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.77% | 84.84% | 98.51%
2018-11-16 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.66 | 0.61 | 0.01 | 14:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.85% | 90.84% | 98.36%
2018-11-16 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.13 | 0.56 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.76% | 86.44% | 98.21%
2018-11-16 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.56 | 0.77 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.78% | 83.11% | 98.7%
2018-11-16 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.74 | 0.45 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.79% | 90.51% | 97.78%
2018-11-16 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.95 | 0.62 | 0.01 | 19:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.8% | 87.47% | 98.39%
2018-11-16 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.35 | 0.69 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.84% | 89.13% | 98.55%
2018-11-16 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.02 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.83% | 95.18% | 96.55%
2018-11-16 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.31 | 0.42 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.81% | 92.09% | 97.62%
2018-11-17 | 1:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.66 | 0.72 | 0.01 | 1:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.82% | 87.28% | 98.61%
2018-11-17 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.99 | 0.51 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.83% | 91.49% | 98.04%
2018-11-17 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.64 | 0.71 | 0.01 | 6:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.85% | 89.31% | 98.59%
2018-11-17 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.86 | 0.58 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.83% | 90.1% | 98.28%
2018-11-17 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.87 | 0.83 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.65% | 71.08% | 98.8%
2018-11-17 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.18 | 0.68 | 0.01 | 9:00 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.69% | 78.62% | 98.53%
2018-11-17 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3 | 0.81 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.67% | 73% | 98.77%
2018-11-17 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.19 | 1.04 | 0.01 |  |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.69% | 67.4% | 99.04%
2018-11-17 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 3.16 | 1.06 | 0.01 | 13:30 |  | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.68% | 66.46% | 99.06%
2018-11-17 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.01 | 0.88 | 0.01 |  | 14:10 | 5.13 | 14 | 1.53 | 76 | 99.67% | 70.76% | 98.86%
2018-11-17 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.05 | 0.85 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.67% | 72.13% | 98.82%
2018-11-17 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.39 | 0.11 | 0.01 | 16:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.71% | 96.76% | 90.91%
2018-11-17 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.21 | 1.15 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.69% | 64.17% | 99.13%
2018-11-17 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.11 | 0.62 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.68% | 80.06% | 98.39%
2018-11-17 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.89 | 0.64 | 0.01 | 20:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.65% | 77.85% | 98.44%
2018-11-17 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.69 | 0.79 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.73% | 78.59% | 98.73%
2018-11-18 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.71 | 0.98 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.73% | 73.58% | 98.98%
2018-11-18 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.4 | 1.79 | 0.01 | 3:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 59.32% | 99.44%
2018-11-18 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.62 | 1.45 | 0.01 |  | 6:00 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 78.1% | 99.31%
2018-11-18 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.53 | 1.88 | 0.01 | 8:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.82% | 66% | 99.47%
2018-11-18 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.76 | 1.39 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 75.87% | 99.28%
2018-11-18 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.44 | 0.39 | 0.01 | 11:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 91.22% | 97.44%
2018-11-18 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.33 | 0.23 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 94.69% | 95.65%
2018-11-18 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.25 | 0.37 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 91.29% | 97.3%
2018-11-18 | 15:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.42 | 0.49 | 0.01 | 15:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 88.91% | 97.96%
2018-11-18 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.21 | 0.46 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 89.07% | 97.83%
2018-11-18 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.85 | 0.22 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.74% | 94.29% | 95.45%
2018-11-18 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.97 | 0.13 | 0.01 | 19:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.75% | 96.73% | 92.31%
2018-11-18 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-18 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.41 | 0.33 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.77% | 92.52% | 96.97%
2018-11-18 | 22:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.23 | 0.37 | 0.01 | 22:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 91.25% | 97.3%
2018-11-19 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.28 | 0.08 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.53 | 46 | 99.7% | 97.56% | 87.5%
2018-11-19 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.41 | 0.31 | 0.01 | 3:00 |  | 8.55 | 14 | 1.53 | 46 | 99.71% | 90.91% | 96.77%
2018-11-19 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.19 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-19 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-11-19 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.48 | 0.15 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.71% | 95.69% | 93.33%
2018-11-19 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.59 | 0.33 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.61% | 87.26% | 96.97%
2018-11-19 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.15 | 0.53 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.76% | 87.23% | 98.11%
2018-11-19 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.5 | 0.44 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 90.22% | 97.73%
2018-11-19 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.88 | 0.4 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 93.2% | 97.5%
2018-11-19 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.78 | 0.71 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.85% | 89.53% | 98.59%
2018-11-19 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.94 | 0.51 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.86% | 92.65% | 98.04%
2018-11-19 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.9 | 0.54 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 88.98% | 98.15%
2018-11-19 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.79 | 0.62 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 87.06% | 98.39%
2018-11-19 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.83 | 0.66 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 82.77% | 98.48%
2018-11-19 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.63 | 0.87 | 0.01 |  | 21:04 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 81.21% | 98.85%
2018-11-20 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.53 | 0.44 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 92.04% | 97.73%
2018-11-20 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.66 | 0.44 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 90.56% | 97.73%
2018-11-20 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.34 | 0.26 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 95.13% | 96.15%
2018-11-20 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.45 | 0.41 | 0.01 |  |  | 7.33 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 88.12% | 97.56%
2018-11-20 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.31 | 0.3 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 90.94% | 96.67%
2018-11-20 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.31 | 0.33 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 90.03% | 96.97%
2018-11-20 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-20 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.32 | 0.04 | 0.01 | 11:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 98.8% | 75%
2018-11-20 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.21 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 99.38% | 50%
2018-11-20 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-11-20 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.88 | 0.21 | 0.01 | 15:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 94.59% | 95.24%
2018-11-20 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-11-20 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.14 | 0.25 | 0.01 | 17:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.68% | 92.04% | 96%
2018-11-20 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.29 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 98.14% | 87.5%
2018-11-20 | 19:40 | Jorge Zeledón | 5 | 3.95 | 0.19 | 0.01 | 19:40 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 95.19% | 94.74%
2018-11-20 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.22 | 0.46 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 85.71% | 97.83%
2018-11-20 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.68 | 0.1 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.73% | 97.28% | 90%
2018-11-21 | 0:00 | Jorge Zeledón | 5 | 9 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.89% | 99.89% | 0%
2018-11-21 | 3:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-11-21 | 5:30 | Jorge Zeledón | 5 | 4.22 | 0.01 | 0.01 | 5:30 |  | 6.6 | 18 | 1.51 | 75 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-21 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.39 | 0.64 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 81.12% | 98.44%
2018-11-21 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.5 | 0.37 | 0.01 | 7:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 89.43% | 97.3%
2018-11-21 | 8:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.02 | 0.65 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.67% | 78.48% | 98.46%
2018-11-21 | 9:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.91 | 0.36 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 90.79% | 97.22%
2018-11-21 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.23 | 0.24 | 0.01 | 11:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 92.57% | 95.83%
2018-11-21 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-11-21 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.97 | 0.18 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 95.47% | 94.44%
2018-11-21 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.73 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-11-21 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.74 | 0.17 | 0.01 |  | 19:07 | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.79% | 96.41% | 94.12%
2018-11-21 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.69 | 0.21 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 96.31% | 95.24%
2018-11-22 | 0:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.38 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-22 | 3:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.8 | 0.1 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 97.37% | 90%
2018-11-22 | 6:00 | Franco Zeledón | 5 | 5.1 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2018-11-22 | 7:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-22 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.28 | 0.12 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 97.2% | 91.67%
2018-11-22 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.43 | 0.38 | 0.01 | 10:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 91.42% | 97.37%
2018-11-22 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.12 | 0.71 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 86.13% | 98.59%
2018-11-22 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.74 | 0.7 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 87.8% | 98.57%
2018-11-22 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 8.27 | 1.19 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.88% | 85.61% | 99.16%
2018-11-22 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.41 | 0.54 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.58% | 98.15%
2018-11-22 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 6.11 | 0.53 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.84% | 91.33% | 98.11%
2018-11-22 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 7.57 | 0.71 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.87% | 90.62% | 98.59%
2018-11-22 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.84 | 0.3 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 92.19% | 96.67%
2018-11-22 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.17 | 0.53 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 89.75% | 98.11%
2018-11-22 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.14 | 0.49 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.68% | 84.39% | 97.96%
2018-11-23 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.84 | 0.41 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 92.98% | 97.56%
2018-11-23 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.3 | 0.53 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 90% | 98.11%
2018-11-23 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.69 | 0.62 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.82% | 89.1% | 98.39%
2018-11-23 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.13 | 0.31 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 92.49% | 96.77%
2018-11-23 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.5 | 0.46 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 86.86% | 97.83%
2018-11-23 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.5 | 0.31 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 91.14% | 96.77%
2018-11-23 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.4 | 2.27 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.77% | 48.41% | 99.56%
2018-11-23 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.09 | 1.23 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 69.93% | 99.19%
2018-11-23 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.97 | 1.26 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 68.26% | 99.21%
2018-11-23 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.98 | 0.89 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 77.64% | 98.88%
2018-11-23 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.82 | 0.73 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 80.89% | 98.63%
2018-11-23 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.68 | 0.98 | 0.01 | 17:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.73% | 73.37% | 98.98%
2018-11-23 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.84 | 0.65 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.74% | 83.07% | 98.46%
2018-11-23 | 19:20 | Jorge Zeledón | 5 | 3.55 | 0.87 | 0.01 |  | 19:25 | 6.6 | 18 | 1.51 | 75 | 99.72% | 75.49% | 98.85%
2018-11-23 | 20:10 | Jorge Zeledón | 5 | 4.6 | 0.81 | 0.01 | 20:10 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 82.39% | 98.77%
2018-11-23 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.3 | 0.71 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.7% | 78.48% | 98.59%
2018-11-24 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.97 | 0.41 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.66% | 86.2% | 97.56%
2018-11-24 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.96 | 0.42 | 0.01 | 3:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.66% | 85.81% | 97.62%
2018-11-24 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.89 | 0.26 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 93.32% | 96.15%
2018-11-24 | 6:30 | Jorge Zeledón | 3 | 3.03 | 0.01 | 0.01 | 6:30 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-11-24 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-11-24 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-11-24 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.86 | 0.28 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 92.75% | 96.43%
2018-11-24 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.26 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.69% | 97.24% | 88.89%
2018-11-24 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-11-24 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-11-24 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.32 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.7% | 98.8% | 75%
2018-11-24 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.89 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.65% | 86.85% | 97.37%
2018-11-24 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 4.82 | 0.38 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.79% | 92.12% | 97.37%
2018-11-24 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.77 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-11-24 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.79 | 0.16 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.64% | 94.27% | 93.75%
2018-11-25 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.15 | 0.15 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.53 | 46 | 99.53% | 93.02% | 93.33%
2018-11-25 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.53 | 46 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-11-25 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.53 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-11-25 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.67 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.53 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-11-25 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.3 | 0.05 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.7% | 98.48% | 80%
2018-11-25 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.85 | 0.24 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 93.77% | 95.83%
2018-11-25 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-11-25 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.11 | 0.61 | 0.01 | 11:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.68% | 80.39% | 98.36%
2018-11-25 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.74 | 0.51 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.73% | 86.36% | 98.04%
2018-11-25 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.63 | 0.11 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.62% | 95.82% | 90.91%
2018-11-25 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.38 | 0.26 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.7% | 92.31% | 96.15%
2018-11-25 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.04 | 0.13 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.75% | 96.78% | 92.31%
2018-11-25 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.08 | 0.17 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.68% | 94.48% | 94.12%
2018-11-25 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.98 | 0.03 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 98.99% | 66.67%
2018-11-25 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.02 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-11-25 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-11-26 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.76 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-11-26 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-11-26 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.74 | 0.23 | 0.01 |  | 6:30 | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.64% | 91.61% | 95.65%
2018-11-26 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4 | 0.17 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.75% | 95.75% | 94.12%
2018-11-26 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.95 | 0.53 | 0.1 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 96.61% | 82.03% | 81.13%
2018-11-26 | 9:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.16 | 0.37 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.54% | 82.87% | 97.3%
2018-11-26 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 4.58 | 0.37 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.78% | 91.92% | 97.3%
2018-11-26 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 7.17 | 0.55 | 0.05 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.3% | 92.33% | 90.91%
2018-11-26 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.26 | 0.44 | 0.03 | 12:00 |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 98.67% | 80.53% | 93.18%
2018-11-26 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 3.12 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.68% | 93.91% | 94.74%
2018-11-26 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.73 | 0.23 | 0.06 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 97.8% | 91.58% | 73.91%
2018-11-26 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.07 | 0.27 | 0.12 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 94.2% | 86.96% | 55.56%
2018-11-26 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.43 | 0.33 | 0.02 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.42% | 90.38% | 93.94%
2018-11-26 | 18:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.83 | 0.35 | 0.09 | 18:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.65% | 90.86% | 74.29%
2018-11-26 | 19:30 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.84 | 0.35 | 0.07 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 98.18% | 90.89% | 80%
2018-11-26 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.05 | 0.31 | 0.06 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.07% | 84.88% | 80.65%
2018-11-27 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.02 | 0.31 | 0.07 | 0:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.68% | 89.74% | 77.42%
2018-11-27 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.75 | 0.32 | 0.05 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 98.95% | 93.26% | 84.38%
2018-11-27 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.13 | 0.29 | 0.1 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.58% | 92.98% | 65.52%
2018-11-27 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.19 | 0.46 | 0.1 | 6:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 96.87% | 85.58% | 78.26%
2018-11-27 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.12 | 0.4 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 81.13% | 97.5%
2018-11-27 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.12 | 0.44 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.68% | 85.9% | 97.73%
2018-11-27 | 10:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 18 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-11-27 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-11-27 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-11-27 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-11-27 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-11-27 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-11-27 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-27 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.34 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-11-28 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.66 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-11-28 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.32 | 0.09 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.7% | 97.29% | 88.89%
2018-11-28 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.54 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-11-28 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-11-28 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.99 | 0.4 | 0.04 |  |  | 7.33 | 18 | 1.56 | 76 | 98.66% | 86.62% | 90%
2018-11-28 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.82 | 0.29 | 0.06 |  |  | 7.33 | 18 | 1.56 | 76 | 97.87% | 89.72% | 79.31%
2018-11-28 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.42 | 0.35 | 0.12 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 96.49% | 89.77% | 65.71%
2018-11-28 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 0.211 | 0.22 | 0.1 | 12:00 | 11:20 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 52.61% | -4.265% | 54.55%
2018-11-28 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.39 | 0.25 | 0.13 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 96.17% | 92.63% | 48%
2018-11-28 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.33 | 0.21 | 0.05 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.85% | 90.99% | 76.19%
2018-11-28 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.02 | 0.05 | 0.11 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 94.55% | 97.52% | -120%
2018-11-28 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.96 | 0.23 | 0.4 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 86.49% | 92.23% | -73.91%
2018-11-28 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.71 | 0.21 | 0.1 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.3% | 94.34% | 52.38%
2018-11-28 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.05 | 0.2 | 0.11 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 94.63% | 90.24% | 45%
2018-11-28 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.21 | 0.38 | 0.11 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 96.57% | 88.16% | 71.05%
2018-11-29 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.36 | 0.32 | 0.08 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 98.17% | 92.66% | 75%
2018-11-29 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 5.28 | 0.32 | 0.11 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 97.92% | 93.94% | 65.62%
2018-11-29 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.51 | 0.6 | 0.06 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 98.29% | 82.91% | 90%
2018-11-29 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.26 | 0.46 | 0.08 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 96.46% | 79.65% | 82.61%
2018-11-29 | 8:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.57 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.61% | 89.88% | 96.15%
2018-11-29 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.74 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 71.76% | 98.65%
2018-11-29 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.36 | 0.19 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 94.35% | 94.74%
2018-11-29 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.87 | 0.17 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 94.08% | 94.12%
2018-11-29 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.27 | 0.38 | 0.04 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 98.24% | 83.26% | 89.47%
2018-11-29 | 13:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.11 | 0.03 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.53% | 98.58% | 66.67%
2018-11-29 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.34 | 0.01 | 0.04 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 98.29% | 99.57% | -300%
2018-11-29 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.59 | 0.18 | 0.01 | 16:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.61% | 93.05% | 94.44%
2018-11-29 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.29 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.56% | 99.13% | 50%
2018-11-29 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.89 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 95.5% | 92.31%
2018-11-29 | 19:40 | Jorge Zeledón | 5 | 3.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-11-29 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-11-29 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.24 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.55% | 90.18% | 95.45%
2018-11-30 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.47 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-11-30 | 5:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-11-30 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2 | 0.1 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.5% | 95% | 90%
2018-11-30 | 7:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2 | 0.43 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.5% | 78.5% | 97.67%
2018-11-30 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.58 | 0.29 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 88.76% | 96.55%
2018-11-30 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-11-30 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2018-11-30 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-11-30 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.83 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2018-11-30 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-11-30 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.65 | 0.12 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.39% | 92.73% | 91.67%
2018-11-30 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.11 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-11-30 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2018-11-30 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.15 | 0.01 | 0.01 |  | 21:05 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-11-30 | 22:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.71 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-01 | 24:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.51 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-01 | 3:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-01 | 6:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.47 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.87 | 18 | 1.6 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-01 | 7:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-01 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.33 | 0.29 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.57% | 87.55% | 96.55%
2018-12-01 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 1.59 | 0.24 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 18 | 1.56 | 70 | 99.37% | 84.91% | 95.83%
2018-12-01 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 3.21 | 0.25 | 0.01 |  |  | 7.33 | 18 | 1.63 | 76 | 99.69% | 92.21% | 96%
2018-12-01 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.18 | 0.28 | 0.06 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 97.25% | 87.16% | 78.57%
2018-12-01 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.88 | 0.28 | 0.13 | 14:00 |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 95.49% | 90.28% | 53.57%
2018-12-01 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.13 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.53% | 84.98% | 96.88%
2018-12-01 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 1.88 | 0.24 | 0.14 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 92.55% | 87.23% | 41.67%
2018-12-01 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.6 | 0.34 | 0.08 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 97.78% | 90.56% | 76.47%
2018-12-01 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.68 | 0.25 | 0.03 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 98.88% | 90.67% | 88%
2018-12-01 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.09 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.52% | 83.25% | 97.14%
2018-12-01 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.9 | 0.44 | 0.03 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 98.97% | 84.83% | 93.18%
2018-12-02 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.57 | 0.53 | 0.01 | 0:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.78% | 88.4% | 98.11%
2018-12-02 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.67 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.63% | 86.89% | 97.14%
2018-12-02 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.28 | 0.38 | 0.06 | 6:00 |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 97.37% | 83.33% | 84.21%
2018-12-02 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.56 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.72% | 90.17% | 97.14%
2018-12-02 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.94 | 0.17 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.66% | 94.22% | 94.12%
2018-12-02 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.3 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-02 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-12-02 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.54 | 0.17 | 0.02 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.21% | 93.31% | 88.24%
2018-12-02 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.44 | 0.03 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.59% | 98.77% | 66.67%
2018-12-02 | 13:40 | Jorge Zeledón | 4.7 | 2.87 | 0.2 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.65% | 93.03% | 95%
2018-12-02 | 14:30 | Jorge Zeledón | 4.7 | 2.49 | 0.21 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.6% | 91.57% | 95.24%
2018-12-02 | 15:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.61 | 0.01 | 0.01 | 15:30 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-02 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.25 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-02 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-02 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.96 | 0.27 | 0.01 | 18:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.49% | 86.22% | 96.3%
2018-12-02 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.22 | 0.09 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.55% | 95.95% | 88.89%
2018-12-02 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.79 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2018-12-03 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-03 | 3:30 | Jorge Zeledón | 3 | 2.14 | 0.01 | 0.01 | 3:30 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-12-03 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-12-03 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.48 | 0.05 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 97.98% | 80%
2018-12-03 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-03 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-03 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.7 | 2.51 | 0.15 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.6% | 94.02% | 93.33%
2018-12-03 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.7 | 2.33 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-03 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.03 | 0.1 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.67% | 96.7% | 90%
2018-12-03 | 15:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  | 15:05 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-03 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2018-12-03 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.95 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-03 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-03 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.7 | 0.29 | 0.01 | 20:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.63% | 89.26% | 96.55%
2018-12-03 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-04 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.07 | 0.02 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.52% | 99.03% | 50%
2018-12-04 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-04 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 3 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-04 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-04 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-04 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.95 | 0.13 | 0.04 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 98.99% | 96.71% | 69.23%
2018-12-04 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.5 | 3.07 | 0.14 | 0.1 |  |  | 7.33 | 18 | 1.61 | 72 | 96.74% | 95.44% | 28.57%
2018-12-04 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.39 | 0.19 | 0.19 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 94.4% | 94.4% | 0%
2018-12-04 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.96 | 0.23 | 0.45 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 88.64% | 94.19% | -95.65%
2018-12-04 | 15:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.61 | 0.45 | 0.33 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 90.86% | 87.53% | 26.67%
2018-12-04 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.31 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | 93.94% | 92.86%
2018-12-04 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.15 | 0.13 | 0.01 | 17:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 93.95% | 92.31%
2018-12-04 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.02 | 0.12 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.5% | 94.06% | 91.67%
2018-12-04 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 1.91 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.48% | 94.24% | 90.91%
2018-12-04 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.09 | 0.1 | 0.01 | 21:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.52% | 95.22% | 90%
2018-12-05 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.88 | 0.11 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.47% | 94.15% | 90.91%
2018-12-05 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.02 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 93.56% | 92.31%
2018-12-05 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.86 | 0.13 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.46% | 93.01% | 92.31%
2018-12-05 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.51 | 0.09 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 96.41% | 88.89%
2018-12-05 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.01 | 0.24 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 88.06% | 95.83%
2018-12-05 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.87 | 0.28 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 90.24% | 96.43%
2018-12-05 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.97 | 0.35 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.49% | 82.23% | 97.14%
2018-12-05 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.42 | 0.16 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.59% | 93.39% | 93.75%
2018-12-05 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.61 | 0.26 | 0.01 | 12:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.62% | 90.04% | 96.15%
2018-12-05 | 13:45 | Jorge Zeledón | 5 | 2.34 | 4.9 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | -109.4% | 99.8%
2018-12-05 | 14:30 | Jorge Zeledón | 5 | 2.49 | 0.23 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.6% | 90.76% | 95.65%
2018-12-05 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.66 | 0.4 | 0.01 | 15:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 84.96% | 97.5%
2018-12-05 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 2.41 | 0.13 | 0.01 |  |  | 7.33 | 18 | 1.7 | 76 | 99.59% | 94.61% | 92.31%
2018-12-05 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.43 | 0.29 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.59% | 88.07% | 96.55%
2018-12-05 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.22 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-05 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-05 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.72 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.85% | 99.7% | 50%
2018-12-06 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.42 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-12-06 | 3:30 | Jorge Zeledón | 3 | 7.82 | 0.31 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.87% | 96.04% | 96.77%
2018-12-06 | 5:20 | Jorge Zeledón | 3 | 5.9 | 0.25 | 0.01 | 5:20 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 95.76% | 96%
2018-12-06 | 6:20 | Jorge Zeledón | 3 | 5.75 | 0.54 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 90.61% | 98.15%
2018-12-06 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.49 | 0.19 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.78% | 95.77% | 94.74%
2018-12-06 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-12-06 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-12-06 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 4.61 | 0.05 | 0.01 | 12:00 | 13:36 | 7.63 | 20 | 1.59 | 76 | 99.78% | 98.92% | 80%
2018-12-06 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 3.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.59 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-12-06 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.91 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-06 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-06 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2018-12-06 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.21 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.55% | 91.4% | 94.74%
2018-12-06 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.33 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.57% | 95.28% | 90.91%
2018-12-07 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.67 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-07 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-07 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.12 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-12-07 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.18 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.54% | 99.54% | 0%
2018-12-07 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.83 | 0.32 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.65% | 88.69% | 96.88%
2018-12-07 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.04 | 0.17 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.51% | 91.67% | 94.12%
2018-12-07 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 1.91 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.48% | 90.05% | 94.74%
2018-12-07 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.82 | 0.19 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.59 | 76 | 99.45% | 89.56% | 94.74%
2018-12-07 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.31 | 0.4 | 0.01 | 14:00 |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.57% | 82.68% | 97.5%
2018-12-07 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.94 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.66% | 86.39% | 97.5%
2018-12-07 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.07 | 0.62 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.67% | 79.8% | 98.39%
2018-12-07 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 5.31 | 0.49 | 0.01 | 19:00 |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.81% | 90.77% | 97.96%
2018-12-07 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 3.67 | 0.4 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.73% | 89.1% | 97.5%
2018-12-07 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 17.9 | 2.4 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.54 | 76 | 99.94% | 86.59% | 99.58%
2018-12-07 | 22:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 20.8 | 6.83 | 5.57 | 22:00 |  |  |  | 1.54 | 46 | 73.22% | 67.16% | 18.45%
2018-12-07 | 23:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 19.7 | 2.1 | 0.01 |  |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.95% | 89.34% | 99.52%
2018-12-08 | 2:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 16.4 | 3.82 | 0.08 | 2:00 |  | 14.66 | 24 | 1.54 | 46 | 99.51% | 76.71% | 97.91%
2018-12-08 | 5:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 11 | 3.58 | 0.2 |  |  | 12.22 | 20 | 1.54 | 46 | 98.18% | 67.45% | 94.41%
2018-12-08 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 8.07 | 3.75 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.88% | 53.53% | 99.73%
2018-12-08 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.09 | 3.5 | 0.27 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 95.57% | 42.53% | 92.29%
2018-12-08 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.27 | 0.89 | 0.09 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 98.29% | 83.11% | 89.89%
2018-12-08 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.41 | 0.76 | 0.01 | 10:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 99.82% | 85.95% | 98.68%
2018-12-08 | 10:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 5.13 | 0.73 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.81% | 85.77% | 98.63%
2018-12-08 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 8.07 | 1.43 | 0.01 |  | 11:10 | 7.48 | 20 | 1.56 | 76 | 99.88% | 82.28% | 99.3%
2018-12-08 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 5.79 | 1.14 | 0.01 | 12:00 |  | 8.23 | 22 | 1.56 | 76 | 99.83% | 80.31% | 99.12%
2018-12-08 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.04 | 0.63 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.83% | 89.57% | 98.41%
2018-12-08 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 5.2 | 0.7 | 0.05 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.04% | 86.54% | 92.86%
2018-12-08 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 6.38 | 0.67 | 0.04 | 16:00 |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.37% | 89.5% | 94.03%
2018-12-08 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 4.94 | 0.26 | 0.18 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 96.36% | 94.74% | 30.77%
2018-12-08 | 18:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.52 | 0.62 | 0.2 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 95.58% | 86.28% | 67.74%
2018-12-08 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.73 | 0.58 | 0.16 | 20:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 95.71% | 84.45% | 72.41%
2018-12-08 | 22:30 | Jorge Zeledón | 3 | 3.92 | 0.42 | 0.04 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 98.98% | 89.29% | 90.48%
2018-12-09 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.24 | 0.43 | 0.06 | 3:00 |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 98.15% | 86.73% | 86.05%
2018-12-09 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.26 | 0.54 | 0.26 |  |  | 8.55 | 14 | 1.54 | 46 | 92.02% | 83.44% | 51.85%
2018-12-09 | 6:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.25 | 0.51 | 0.19 |  |  | 7.48 | 20 | 1.53 | 76 | 91.56% | 77.33% | 62.75%
2018-12-09 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.21 | 0.55 | 0.22 | 7:00 |  | 7.48 | 20 | 1.53 | 76 | 90.05% | 75.11% | 60%
2018-12-09 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.97 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 7.48 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-09 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.4 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.58% | 96.67% | 87.5%
2018-12-09 | 11:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.65 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-09 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.14 | 0.13 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.53% | 93.93% | 92.31%
2018-12-09 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.26 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.56% | 98.23% | 75%
2018-12-09 | 16:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.47 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-09 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.94 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 97.62% | 85.71%
2018-12-09 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.43 | 0.11 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.59% | 95.47% | 90.91%
2018-12-09 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.67 | 0.4 | 0.01 | 20:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.63% | 85.02% | 97.5%
2018-12-09 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-10 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-10 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.54 | 0.08 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 96.85% | 87.5%
2018-12-10 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.59 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-10 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2018-12-10 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.72 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.26% | 50%
2018-12-10 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.12 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-12-10 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.6 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.62% | 94.23% | 93.33%
2018-12-10 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-12-10 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.34 | 0.11 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.7% | 96.71% | 90.91%
2018-12-10 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.69 | 0.09 | 0.01 |  | 16:30 | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.63% | 96.65% | 88.89%
2018-12-10 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-10 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-10 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.32 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 98.8% | 75%
2018-12-10 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.36 | 0.22 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 93.45% | 95.45%
2018-12-11 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.22 | 0.7 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.69% | 78.26% | 98.57%
2018-12-11 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.04 | 1.05 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.51% | 48.53% | 99.05%
2018-12-11 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.07 | 0.48 | 0.01 | 6:00 |  | 6.73 | 12 | 1.54 | 46 | 99.75% | 88.21% | 97.92%
2018-12-11 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.85 | 0.27 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.74% | 92.99% | 96.3%
2018-12-11 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.6 | 0.53 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 79.62% | 98.11%
2018-12-11 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.17 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-12-11 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-11 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.12 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.76% | 98.3% | 85.71%
2018-12-11 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.91 | 0.33 | 0.01 | 12:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.66% | 88.66% | 96.97%
2018-12-11 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.02 | 0.31 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.67% | 89.74% | 96.77%
2018-12-11 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.62 | 0.25 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.72% | 93.09% | 96%
2018-12-11 | 16:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.59 | 0.38 | 0.01 | 16:30 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.72% | 89.42% | 97.37%
2018-12-11 | 17:10 | Jorge Zeledón | 5 | 3.17 | 0.59 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.68% | 81.39% | 98.31%
2018-12-11 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.25 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 90.46% | 96%
2018-12-11 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.54 | 0.11 | 0.01 | 20:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 95.67% | 90.91%
2018-12-11 | 21:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-12 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.63 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-12 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-12-12 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.75 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-12-12 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.62 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.57% | 50%
2018-12-12 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-12-12 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.95 | 0.17 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.83% | 97.14% | 94.12%
2018-12-12 | 11:00 | Franco Zeledón | 4 | 5.15 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 64 | 99.81% | 99.61% | 50%
2018-12-12 | 12:00 | Franco Zeledón | 4 | 4.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 64 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-12-12 | 14:00 | Franco Zeledón | 3.9 | 6.01 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 62 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-12-12 | 16:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-12-12 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.4 | 8.25 | 0.59 | 0.01 |  |  | 8.33 | 20 | 1.46 | 64 | 99.88% | 92.85% | 98.31%
2018-12-12 | 18:30 | Franco Zeledón | 5 | 43.2 | 1.81 | 0.01 | 18:30 | 18:40 | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.98% | 95.81% | 99.45%
2018-12-12 | 19:30 | Franco Zeledón | 5 | 16.9 | 0.75 | 0.01 |  |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.94% | 95.56% | 98.67%
2018-12-12 | 20:30 | Franco Zeledón | 5 | 7.86 | 0.01 | 0.01 | 20:30 |  | 11.73 | 32 | 1.53 | 76 | 99.87% | 99.87% | 0%
2018-12-12 | 21:30 | Franco Zeledón | 5 | 6.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.06 | 22 | 1.53 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2018-12-13 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 6.56 | 0.25 | 0.01 | 0:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.85% | 96.19% | 96%
2018-12-13 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-12-13 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.21 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-12-13 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-13 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-13 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.47 | 0.03 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.14% | 66.67%
2018-12-13 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.07 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.8% | 97.04% | 93.33%
2018-12-13 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 5.27 | 0.09 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.81% | 98.29% | 88.89%
2018-12-13 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.79 | 0.35 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.79% | 92.69% | 97.14%
2018-12-13 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.3 | 0.21 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 93.64% | 95.24%
2018-12-13 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.06 | 0.45 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.75% | 88.92% | 97.78%
2018-12-13 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 5.08 | 0.02 | 0.01 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.8% | 99.61% | 50%
2018-12-13 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.02 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.75% | 96.27% | 93.33%
2018-12-13 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 99.81% | 0%
2018-12-14 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.72 | 0.11 | 0.01 | 0:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.83% | 98.08% | 90.91%
2018-12-14 | 2:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.17 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.81% | 97.1% | 93.33%
2018-12-14 | 5:30 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.16 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.76% | 97.36% | 90.91%
2018-12-14 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.21 | 0.1 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.69% | 96.88% | 90%
2018-12-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.62 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.6 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.33 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-14 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.16 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2018-12-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 90.08% | 96.15%
2018-12-14 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.87 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-14 | 20:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.16 | 0.03 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.54% | 98.61% | 66.67%
2018-12-14 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-15 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.74 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-15 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-12-15 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.73 | 0.01 | 0.01 | 6:00 | 6:20 | 7.33 | 12 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-15 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.5% | 97% | 83.33%
2018-12-15 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2018-12-15 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.56 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-15 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-15 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.37 | 0.28 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 91.69% | 96.43%
2018-12-15 | 14:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.96 | 0.33 | 0.01 | 14:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.49% | 83.16% | 96.97%
2018-12-15 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.89 | 0.37 | 0.21 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 92.73% | 87.2% | 43.24%
2018-12-15 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.53 | 0.28 | 0.26 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 89.72% | 88.93% | 7.143%
2018-12-15 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-15 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-15 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-16 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.77 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-16 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-16 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.35 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-16 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-12-16 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.29 | 0.32 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.56% | 86.03% | 96.88%
2018-12-16 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.58 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-16 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 3.09 | 0.04 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.59 | 76 | 99.68% | 98.71% | 75%
2018-12-16 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 3.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.59 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-16 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.92 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 5.34 | 14 | 1.59 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-16 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.35 | 0.05 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.59 | 76 | 99.57% | 97.87% | 80%
2018-12-16 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.24 | 14 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-16 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.36 | 0.15 | 0.01 | 19:00 | 19:10 | 5.24 | 14 | 1.56 | 76 | 99.77% | 96.56% | 93.33%
2018-12-16 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.62 | 0.42 | 0.01 |  |  | 5.24 | 14 | 1.56 | 76 | 99.72% | 88.4% | 97.62%
2018-12-16 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.47 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 94.33% | 92.86%
2018-12-17 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 5.28 | 0.35 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.81% | 93.37% | 97.14%
2018-12-17 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.37 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 97.63% | 87.5%
2018-12-17 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.09 | 0.31 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.76% | 92.42% | 96.77%
2018-12-17 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2018-12-17 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-17 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.48 | 0.37 | 0.01 | 9:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.71% | 89.37% | 97.3%
2018-12-17 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.39 | 1.89 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.86% | 74.42% | 99.47%
2018-12-17 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.57 | 1.08 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.87% | 85.73% | 99.07%
2018-12-17 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.24 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.9% | 97.67% | 95.83%
2018-12-17 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.4 | 0.67 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.9% | 93.56% | 98.51%
2018-12-17 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 10.3 | 0.83 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.9% | 91.94% | 98.8%
2018-12-17 | 16:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.68 | 0.6 | 0.01 | 16:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.88% | 93.09% | 98.33%
2018-12-17 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 8.93 | 0.45 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.89% | 94.96% | 97.78%
2018-12-17 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 7.41 | 0.64 | 0.01 | 18:00 |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.87% | 91.36% | 98.44%
2018-12-17 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 6.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 20 | 1.53 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-12-17 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 5.73 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.83% | 99.83% | 0%
2018-12-18 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.14 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.76% | 99.76% | 0%
2018-12-18 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 4.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-12-18 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.77 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-12-18 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-12-18 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-18 | 10:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.66 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-18 | 11:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-18 | 12:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-18 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.87 | 18 | 1.6 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-18 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.44 | 0.01 | 0.01 |  | 16:00 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-18 | 17:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-18 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.38 | 0.06 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.58% | 97.48% | 83.33%
2018-12-18 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 3.55 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.72% | 97.75% | 87.5%
2018-12-18 | 21:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-19 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.44 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-19 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-19 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.32 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-19 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.08 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-19 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-12-19 | 9:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.07 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-19 | 10:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.09 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-19 | 11:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-19 | 12:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.63 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-19 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.29 | 0.2 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.56% | 91.27% | 95%
2018-12-19 | 15:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.38 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.58% | 99.16% | 50%
2018-12-19 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.88 | 0.07 | 0.01 | 16:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.47% | 96.28% | 85.71%
2018-12-19 | 17:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-12-19 | 18:00 | Jorge Zeledón | 5 | 2.62 | 0.13 | 0.01 | 18:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.62% | 95.04% | 92.31%
2018-12-19 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-19 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.69% | 99.69% | 0%
2018-12-20 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.08 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-20 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-20 | 5:30 | Jorge Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-20 | 6:00 | Jorge Zeledón | 5 | 1.92 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-20 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-20 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.91 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.48% | 97.91% | 75%
2018-12-20 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.53 | 0.08 | 0.01 | 10:00 |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.6% | 96.84% | 87.5%
2018-12-20 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.97 | 0.28 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.66% | 90.57% | 96.43%
2018-12-20 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-20 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 3.73 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-12-20 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.58 | 0.01 | 0.01 |  | 16:05 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-20 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-20 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 6.35 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2018-12-20 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.24 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 99.38% | 50%
2018-12-20 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-12-21 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.48 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-21 | 3:30 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-21 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.64 | 0.04 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 98.48% | 75%
2018-12-21 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.18 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.54% | 94.95% | 90.91%
2018-12-21 | 9:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.38 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.45% | 79.01% | 97.37%
2018-12-21 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.23 | 0.2 | 0.01 | 10:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.55% | 91.03% | 95%
2018-12-21 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2018-12-21 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.27 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.46% | 85.33% | 96.3%
2018-12-21 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.11 | 0.15 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.68% | 95.18% | 93.33%
2018-12-21 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2018-12-21 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-21 | 19:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.56 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-21 | 20:00 | Franco Zeledón | 5 | 2.58 | 0.05 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.61% | 98.06% | 80%
2018-12-21 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.85 | 0.05 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.65% | 98.25% | 80%
2018-12-22 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.58 | 0.23 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 91.09% | 95.65%
2018-12-22 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.49 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 93.98% | 93.33%
2018-12-22 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.87 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.47% | 99.47% | 0%
2018-12-22 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.72 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.26% | 50%
2018-12-22 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.81 | 0.23 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 91.81% | 95.65%
2018-12-22 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.85 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-22 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 3.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-22 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.02 | 18 | 1.63 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-22 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.31 | 0.02 | 0.01 | 14:00 |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.57% | 99.13% | 50%
2018-12-22 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.59 | 0.01 | 0.01 |  | 4.02 pm | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-22 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-22 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.57 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-22 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2018-12-22 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-23 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.38% | 99.38% | 0%
2018-12-23 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-23 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.33 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-23 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-23 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-23 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-12-23 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.02 | 0.17 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.5% | 91.58% | 94.12%
2018-12-23 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-23 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.38 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-23 | 14:00 | Jorge Zeledón | 5 | 3.27 | 0.19 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.69% | 94.19% | 94.74%
2018-12-23 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.6 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.62% | 99.23% | 50%
2018-12-23 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3 | 0.3 | 0.01 | 16:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.67% | 90% | 96.67%
2018-12-23 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-23 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.97 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.49% | 92.89% | 92.86%
2018-12-23 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.97 | 0.4 | 0.01 | 20:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.49% | 79.7% | 97.5%
2018-12-23 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-24 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.01 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2018-12-24 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.06 | 0.07 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.51% | 96.6% | 85.71%
2018-12-24 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.05 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-12-24 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2018-12-24 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.26 | 0.13 | 0.01 | 8:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.56% | 94.25% | 92.31%
2018-12-24 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 2.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 18 | 1.57 | 70 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-24 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 2.83 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 7.67 | 17 | 1.64 | 70 | 99.65% | 99.65% | 0%
2018-12-24 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 3.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-24 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.6 | 3.77 | 0.52 | 0.01 |  |  | 7.17 | 18 | 1.53 | 70 | 99.73% | 86.21% | 98.08%
2018-12-24 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 3.4 | 0.01 | 0.01 | 16:00 | 16:10 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-24 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.4 | 3.49 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.71% | 98.85% | 75%
2018-12-24 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-24 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 3 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-25 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-25 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.03 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-25 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-12-25 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 5.43 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-12-25 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 4.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.77% | 99.77% | 0%
2018-12-25 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.79% | 99.79% | 0%
2018-12-25 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 4.78 | 0.04 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.79% | 99.16% | 75%
2018-12-25 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-12-25 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.47 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.78% | 99.55% | 50%
2018-12-25 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 5.41 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.82% | 99.82% | 0%
2018-12-25 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-25 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-25 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 2.74 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-25 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 3.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.6 | 18 | 1.53 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-25 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-26 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.76 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 99.64% | 0%
2018-12-26 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.73% | 99.73% | 0%
2018-12-26 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.05 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.67% | 99.67% | 0%
2018-12-26 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-26 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-26 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.44 | 0.13 | 0.01 | 9:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.59% | 94.67% | 92.31%
2018-12-26 | 10:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.24 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-26 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.14 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.46% | 92.39% | 92.86%
2018-12-26 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.02 | 0.03 | 0.01 | 12:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.5% | 98.51% | 66.67%
2018-12-26 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2018-12-26 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.83 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2018-12-26 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2018-12-26 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.38 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-26 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-26 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.42 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-26 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.44% | 99.44% | 0%
2018-12-27 | 0:30 | Jorge Zeledón | 3 | 2.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2018-12-27 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2018-12-27 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.54% | 99.54% | 0%
2018-12-27 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2018-12-27 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2018-12-27 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.87 | 18 | 1.59 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2018-12-27 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.53 | 0.06 | 0.01 | 11:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.35% | 96.08% | 83.33%
2018-12-27 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-27 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  | 14:06 | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2018-12-27 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2018-12-27 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.45% | 92.82% | 92.31%
2018-12-27 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2018-12-27 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2018-12-27 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.39% | 99.39% | 0%
2018-12-28 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.43% | 99.43% | 0%
2018-12-28 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.41% | 99.41% | 0%
2018-12-28 | 6:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.35 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.26% | 99.26% | 0%
2018-12-28 | 7:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-28 | 8:30 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.18 | 0.82 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.54% | 62.39% | 98.78%
2018-12-28 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.09 | 0.12 | 0.01 | 10:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.52% | 94.26% | 91.67%
2018-12-28 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 1.78 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.44% | 92.7% | 92.31%
2018-12-28 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.87 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.65% | 96.17% | 90.91%
2018-12-28 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 4.5 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.78% | 99.78% | 0%
2018-12-28 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.78 | 0.1 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.56 | 76 | 99.64% | 96.4% | 90%
2018-12-28 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-28 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.48 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2018-12-28 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.3 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-28 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2018-12-29 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.92 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-29 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.62 | 0.11 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.72% | 96.96% | 90.91%
2018-12-29 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.97 | 0.08 | 0.01 | 6:00 | 6:10 | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.66% | 97.31% | 87.5%
2018-12-29 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2018-12-29 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.66% | 99.66% | 0%
2018-12-29 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-29 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2018-12-29 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2018-12-29 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.37 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2018-12-29 | 13:40 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2018-12-29 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.23 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2018-12-29 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.18 | 0.01 | 16:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.42% | 89.6% | 94.44%
2018-12-29 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-29 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.29 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2018-12-29 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.75 | 0.02 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.43% | 98.86% | 50%
2018-12-29 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-30 | 1:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.71 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2018-12-30 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.36 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-30 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.39% | 99.39% | 0%
2018-12-30 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-30 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2018-12-30 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2018-12-30 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2018-12-30 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.03 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2018-12-30 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-30 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2018-12-30 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.38 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2018-12-30 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-30 | 20:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.3% | 99.3% | 0%
2018-12-30 | 21:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.16 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.54% | 99.54% | 0%
2018-12-31 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2018-12-31 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.54 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 99.61% | 0%
2018-12-31 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.85 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-31 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2018-12-31 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.46% | 99.46% | 0%
2018-12-31 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 4.07 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2018-12-31 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.88 | 0.01 | 0.01 |  | 10:07 | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2018-12-31 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 3.06 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.67% | 98.69% | 75%
2018-12-31 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.66 | 0.03 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.62% | 98.87% | 66.67%
2018-12-31 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2018-12-31 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.79 | 0.05 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.44% | 97.21% | 80%
2018-12-31 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.27 | 0.06 | 0.01 | 19:00 |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.56% | 97.36% | 83.33%
2018-12-31 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2018-12-31 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2019-01-01 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.84 | 0.16 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.46% | 91.3% | 93.75%
2019-01-01 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-01 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.14 | 0.1 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 95.33% | 90%
2019-01-01 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.74 | 0.2 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.43% | 88.51% | 95%
2019-01-01 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-01 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.59 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-01-01 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 5.98 | 16 | 1.59 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-01 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-01 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-01 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.49 | 0.08 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.6% | 96.79% | 87.5%
2019-01-01 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-01 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-01 | 19:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.58 | 0.26 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.37% | 83.54% | 96.15%
2019-01-01 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.75 | 0.48 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.43% | 72.57% | 97.92%
2019-01-01 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.68 | 0.26 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.4% | 84.52% | 96.15%
2019-01-02 | 0:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.79 | 0.32 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.44% | 82.12% | 96.88%
2019-01-02 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.62 | 0.03 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 98.85% | 66.67%
2019-01-02 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.56 | 0.39 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.61% | 84.77% | 97.44%
2019-01-02 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.99 | 0.24 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 87.94% | 95.83%
2019-01-02 | 8:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2019-01-02 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.63% | 99.63% | 0%
2019-01-02 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2019-01-02 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.75 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.64% | 99.64% | 0%
2019-01-02 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.68 | 0.01 | 0.01 |  | 14:02 | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-02 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-02 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.19 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-02 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.47 | 0.02 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.6% | 99.19% | 50%
2019-01-02 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.85 | 0.06 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.65% | 97.89% | 83.33%
2019-01-02 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.2 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-01-03 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.15 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-03 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 3.8 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.74% | 99.74% | 0%
2019-01-03 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.63% | 99.63% | 0%
2019-01-03 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 2.05 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-03 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-03 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.4 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.58% | 99.58% | 0%
2019-01-03 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.35 | 0.02 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.7% | 99.4% | 50%
2019-01-03 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-01-03 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.19 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.56 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-03 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2019-01-03 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 6.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2019-01-03 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 3.25 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2019-01-03 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 2.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-03 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-04 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.11 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-04 | 3:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.75 | 0.32 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.64% | 88.36% | 96.88%
2019-01-04 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-04 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-04 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.2 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.46% | 89.13% | 95%
2019-01-04 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.7 | 0.46 | 0.01 | 9:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.41% | 72.94% | 97.83%
2019-01-04 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-04 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-04 | 13:40 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.78 | 0.09 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.44% | 94.94% | 88.89%
2019-01-04 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-04 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.41 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-04 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-04 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-04 | 19:40 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-04 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.23 | 0.01 | 0.01 |  | 20:02 | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-01-04 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.23% | 99.23% | 0%
2019-01-05 | 0:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.17 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.46% | 90.76% | 94.12%
2019-01-05 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.24 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-01-05 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-05 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.03 | 0.01 | 7:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 98.35% | 66.67%
2019-01-05 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.27 | 0.11 | 0.01 | 8:00 |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.21% | 91.34% | 90.91%
2019-01-05 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-05 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.04 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-05 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-05 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2019-01-05 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-05 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 2.33 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-01-05 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-05 | 20:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-05 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.87 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2019-01-06 | 0:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.65 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.39% | 98.79% | 50%
2019-01-06 | 3:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.78 | 0.04 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.44% | 97.75% | 75%
2019-01-06 | 6:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.83 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-06 | 7:00 | Franco Zeledón | 3 | 1.98 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-06 | 8:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-06 | 10:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-06 | 11:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 2.11 | 0.6 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.53% | 71.56% | 98.33%
2019-01-06 | 12:00 | Kevin Rodríguez | 4.7 | 2.02 | 0.08 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.5% | 96.04% | 87.5%
2019-01-06 | 14:00 | Kevin Rodríguez | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-06 | 16:00 | Kevin Rodríguez | 4.9 | 1.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.86 | 16 | 1.53 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-06 | 17:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 4.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.75% | 99.75% | 0%
2019-01-06 | 19:00 | Kevin Rodríguez | 5 | 5.32 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.81% | 99.81% | 0%
2019-01-06 | 20:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.62% | 99.62% | 0%
2019-01-06 | 21:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-01-07 | 0:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.94 | 0.07 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.66% | 97.62% | 85.71%
2019-01-07 | 4:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-01-07 | 6:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 3.45 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.71% | 99.71% | 0%
2019-01-07 | 7:00 | Kevin Rodríguez | 3 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-07 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.16 | 0.26 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.54% | 87.96% | 96.15%
2019-01-07 | 22:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.33 | 0.21 | 0.01 | 22:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.57% | 90.99% | 95.24%
2019-01-07 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-07 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.78 | 0.1 | 0.01 | 14:00 | 14:15 | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.44% | 94.38% | 90%
2019-01-07 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.75 | 0.29 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.43% | 83.43% | 96.55%
2019-01-07 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.04 | 0.07 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 96.57% | 85.71%
2019-01-07 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.33 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-01-07 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-07 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.83 | 0.06 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 96.72% | 83.33%
2019-01-07 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-08 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.27% | 99.27% | 0%
2019-01-08 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-08 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.24 | 0.06 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.55% | 97.32% | 83.33%
2019-01-08 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-08 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-08 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-08 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.11 | 0.01 | 14:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 93.96% | 90.91%
2019-01-08 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-08 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-08 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-08 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-08 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-09 | 2:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-09 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-09 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.65 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-09 | 8:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-09 | 10:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-09 | 11:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2019-01-09 | 12:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.43 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-09 | 14:00 | Franco Zeledón | 4.9 | 2.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2019-01-09 | 16:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  | 16:02 | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-09 | 17:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.82 | 16 | 1.59 | 70 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-09 | 19:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-01-09 | 21:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.73 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 95.38% | 87.5%
2019-01-10 | 0:00 | Franco Zeledón | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-10 | 3:00 | Franco Zeledón | 4.5 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-10 | 6:00 | Franco Zeledón | 4.3 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.82 | 16 | 1.59 | 70 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-10 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.25% | 99.25% | 0%
2019-01-10 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.1 | 0.1 | 0.01 | 9:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.52% | 95.24% | 90%
2019-01-10 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-10 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-10 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.97 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-10 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-10 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-10 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-10 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-10 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-10 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.46 | 0.08 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.56 | 76 | 99.32% | 94.52% | 87.5%
2019-01-11 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.23% | 99.23% | 0%
2019-01-11 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-11 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.39 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-01-11 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.66 | 0.27 | 0.01 | 9:00 |  | 7.48 | 20 | 1.72 | 85 | 99.4% | 83.73% | 96.3%
2019-01-11 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.57 | 0.06 | 0.01 | 10:00 |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.36% | 96.18% | 83.33%
2019-01-11 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 2.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-11 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-11 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.11 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 46 | 99.37% | 93.08% | 90.91%
2019-01-11 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 2.06 | 0.2 | 0.01 |  | 16:06 | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.51% | 90.29% | 95%
2019-01-11 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.21 | 0.15 | 0.01 | 17:00 |  | 5.61 | 15 | 1.5 | 75 | 99.17% | 87.6% | 93.33%
2019-01-11 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.74 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.61 | 15 | 1.5 | 75 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-11 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 2.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.61 | 15 | 1.5 | 75 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-12 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.56 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 9.77 | 16 | 1.5 | 46 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-12 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 2.1 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-01-12 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 9.16 | 15 | 1.5 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-12 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-12 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.53 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-12 | 10:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-12 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-12 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.62 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-12 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-12 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-12 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.5 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-12 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.48 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-12 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.92 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-12 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.08 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-01-13 | 2:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.77 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-13 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-13 | 6:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-13 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.54 | 46 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-13 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.73 | 0.13 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 92.49% | 92.31%
2019-01-13 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-13 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-13 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-13 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.5 | 0.25 | 0.01 | 16:00 | 16:05 | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.33% | 83.33% | 96%
2019-01-13 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.25% | 99.25% | 0%
2019-01-13 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.09 | 0.92 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.08% | 15.6% | 98.91%
2019-01-13 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.65 | 0.07 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.39% | 95.76% | 85.71%
2019-01-14 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-14 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 9.77 | 16 | 1.5 | 46 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-01-14 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.5 | 0.22 | 0.01 | 7:00 |  | 9.77 | 16 | 1.5 | 46 | 99.33% | 85.33% | 95.45%
2019-01-14 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.53 | 75 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-14 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.5 | 75 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-14 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.35 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.53 | 75 | 99.26% | 99.26% | 0%
2019-01-14 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-14 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.39 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-01-14 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.46 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 97.26% | 75%
2019-01-14 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-14 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.3 | 0.08 | 0.01 | 16:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.23% | 93.85% | 87.5%
2019-01-14 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-14 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-14 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-14 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-15 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.49 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-01-15 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.47 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-15 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.18 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-15 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.78 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.44% | 98.88% | 50%
2019-01-15 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.99 | 0.21 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.5% | 89.45% | 95.24%
2019-01-15 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.22 | 60 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-15 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-15 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.42 | 70 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-15 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.65 | 0.35 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.42 | 70 | 99.39% | 78.79% | 97.14%
2019-01-15 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.42 | 0.01 | 0.01 |  | 16:25 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-15 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-15 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-15 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.14 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.12% | 99.12% | 0%
2019-01-16 | 2:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 2:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 75 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-16 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 3.55 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 75 | 99.72% | 99.72% | 0%
2019-01-16 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 3.61 | 0.17 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.45 | 45 | 99.72% | 95.29% | 94.12%
2019-01-16 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 3.26 | 0.2 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.69% | 93.87% | 95%
2019-01-16 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.43 | 0.13 | 0.01 | 9:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.71% | 96.21% | 92.31%
2019-01-16 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2019-01-16 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.46 | 0.63 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.71% | 81.79% | 98.41%
2019-01-16 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.4 | 0.12 | 0.01 | 12:00 |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.71% | 96.47% | 91.67%
2019-01-16 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.76 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.73% | 97.87% | 87.5%
2019-01-16 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.1 | 0.11 | 0.01 | 15:00 |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.68% | 96.45% | 90.91%
2019-01-16 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2019-01-16 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.62 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2019-01-16 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-16 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-16 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-17 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-17 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-01-17 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-17 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.57 | 0.02 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.36% | 98.73% | 50%
2019-01-17 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.42 | 0.98 | 0.01 | 11:00 |  | 6.37 | 16 | 1.59 | 75 | 99.3% | 30.99% | 98.98%
2019-01-17 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.82 | 1.19 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.59 | 75 | 99.45% | 34.62% | 99.16%
2019-01-17 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.65 | 1.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.53 | 75 | 99.39% | 38.79% | 99.01%
2019-01-17 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.89 | 0.11 | 0.01 |  | 14:45 | 6.51 | 16 | 1.63 | 75 | 99.47% | 94.18% | 90.91%
2019-01-17 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 6.11 | 16 | 1.53 | 75 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-01-17 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.53 | 75 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-17 | 19:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.16 | 0.01 | 0.01 | 19:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 75 | 99.14% | 99.14% | 0%
2019-01-17 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.71 | 0.04 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 75 | 99.42% | 97.66% | 75%
2019-01-18 | 3:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.41 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-18 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.34 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.25% | 99.25% | 0%
2019-01-18 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.52 | 0.04 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.34% | 97.37% | 75%
2019-01-18 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.14 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.12% | 99.12% | 0%
2019-01-18 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-18 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.27 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.21% | 99.21% | 0%
2019-01-18 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-18 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-18 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.5 | 75 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-18 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.36 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.26% | 99.26% | 0%
2019-01-18 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.03 | 0.08 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.51% | 96.06% | 87.5%
2019-01-18 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.32 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.24% | 99.24% | 0%
2019-01-18 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.37 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2019-01-18 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-19 | 3:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.83 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-19 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-19 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.85 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-19 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-19 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-19 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-19 | 13:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.39 | 0.01 | 0.01 | 13:00 |  | 6.37 | 16 | 1.59 | 75 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-01-19 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.41 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.37 | 16 | 1.59 | 75 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-19 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.01 | 0.01 | 17:00 | 17:00 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-19 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-19 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.1 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 93.15% | 90%
2019-01-19 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.66 | 0.49 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.59 | 75 | 99.4% | 70.48% | 97.96%
2019-01-20 | 2:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.97 | 0.02 | 0.01 | 2:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.49% | 98.98% | 50%
2019-01-20 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.47 | 45 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-20 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.21 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.17% | 99.17% | 0%
2019-01-20 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-20 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 1.39 | 0.02 | 0.01 | 9:00 |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.28% | 98.56% | 50%
2019-01-20 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 1.69 | 0.23 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.41% | 86.39% | 95.65%
2019-01-20 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 2.09 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.52% | 96.17% | 87.5%
2019-01-20 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.92 | 0.09 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 95.31% | 88.89%
2019-01-20 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2019-01-20 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.32 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-01-20 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-20 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.39 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-01-20 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-20 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-21 | 1:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-21 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-21 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-01-21 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.59 | 0.17 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 89.31% | 94.12%
2019-01-21 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.7 | 0.07 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 95.88% | 85.71%
2019-01-21 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.2 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.17% | 99.17% | 0%
2019-01-21 | 23:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.52 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.34% | 96.05% | 83.33%
2019-01-21 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-21 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.22% | 99.22% | 0%
2019-01-21 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.41 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-21 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.27 | 0.01 | 0.01 | 17:00 | 17:00 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.21% | 99.21% | 0%
2019-01-21 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-21 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.14 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.12% | 99.12% | 0%
2019-01-21 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.31 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.24% | 99.24% | 0%
2019-01-22 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.54 | 0.23 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 85.06% | 95.65%
2019-01-22 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.53 | 0.71 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 53.59% | 98.59%
2019-01-22 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.27 | 0.53 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.21% | 58.27% | 98.11%
2019-01-22 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.89 | 0.55 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 70.9% | 98.18%
2019-01-22 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.55 | 0.11 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 92.9% | 90.91%
2019-01-22 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.63% | 99.63% | 0%
2019-01-22 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-22 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.33 | 0.08 | 0.01 | 12:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.57% | 96.57% | 87.5%
2019-01-22 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2019-01-22 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-22 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-22 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  | 17:20 | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-22 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-22 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.21 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.17% | 99.17% | 0%
2019-01-23 | 3:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-23 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.25 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.2% | 99.2% | 0%
2019-01-23 | 6:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.16% | 99.16% | 0%
2019-01-23 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.05 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.05% | 99.05% | 0%
2019-01-23 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-23 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.59 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2019-01-23 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.74 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-23 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.79 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-23 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.77 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-23 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.6 | 0.03 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.38% | 98.12% | 66.67%
2019-01-23 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-23 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-23 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.96 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-24 | 0:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.36 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.26% | 99.26% | 0%
2019-01-24 | 4:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.43 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-01-24 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-01-24 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 3.81 | 10 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-24 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.33 | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.58 | 12 | 1.55 | 76 | 99.25% | 99.25% | 0%
2019-01-24 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.08 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 4.58 | 12 | 1.55 | 76 | 99.07% | 99.07% | 0%
2019-01-24 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  | 11:15 | 4.58 | 12 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-24 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.41 | 0.04 | 0.01 | 12:00 |  | 4.48 | 12 | 1.52 | 76 | 99.29% | 97.16% | 75%
2019-01-24 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.73 | 0.14 | 0.01 |  |  | 4.48 | 12 | 1.52 | 76 | 99.63% | 94.87% | 92.86%
2019-01-24 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 4.48 | 12 | 1.52 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-01-24 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 22.5 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 4.48 | 12 | 1.52 | 76 | 99.96% | 99.96% | 0%
2019-01-24 | 18:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 5.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2019-01-24 | 20:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 6.43 | 0.01 | 0.01 | 20:30 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.84% | 99.84% | 0%
2019-01-24 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2019-01-25 | 3:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.45 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 6.73 | 18 | 1.52 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2019-01-25 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-25 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.13 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-25 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.31 | 0.08 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.57% | 96.54% | 87.5%
2019-01-25 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.15 | 0.06 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.53% | 97.21% | 83.33%
2019-01-25 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-25 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.27 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-01-25 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.42 | 0.02 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.59% | 99.17% | 50%
2019-01-25 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-25 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-25 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.16 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-01-25 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-26 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-01-26 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 5:00 | 5:20 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-26 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-26 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-26 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.12 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-01-26 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 3.05 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.67% | 99.67% | 0%
2019-01-26 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.78 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-01-26 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-26 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-26 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-26 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.89 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-26 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-26 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.34 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-01-26 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-01-27 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.88 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-27 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-27 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 5.23 | 14 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-27 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.88 | 0.28 | 0.01 | 9:00 |  | 5.23 | 14 | 1.55 | 76 | 99.47% | 85.11% | 96.43%
2019-01-27 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.2 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 89.64% | 95%
2019-01-27 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.88 | 0.28 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 85.11% | 96.43%
2019-01-27 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.17 | 0.08 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.54% | 96.31% | 87.5%
2019-01-27 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-27 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-27 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-01-27 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.69 | 0.01 | 0.01 | 21:00 | 21:00 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-28 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.74 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-28 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.63 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-28 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.98 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-28 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.82 | 0.02 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 98.9% | 50%
2019-01-28 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-01-28 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-28 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-28 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.27 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.21% | 99.21% | 0%
2019-01-28 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.78 | 0.04 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 97.75% | 75%
2019-01-28 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-28 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.25 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-01-28 | 17:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-28 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-28 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-28 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-29 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-29 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.99 | 0.27 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.5% | 86.43% | 96.3%
2019-01-29 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-29 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-29 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-01-29 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-29 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-01-29 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-29 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 16:00 | 16:05 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-29 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.66 | 0.03 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 98.19% | 66.67%
2019-01-29 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-29 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.99 | 0.02 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.5% | 98.99% | 50%
2019-01-29 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-01-30 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.5 | 0.03 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.6% | 98.8% | 66.67%
2019-01-30 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-01-30 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-01-30 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.66 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-30 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-30 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.79 | 0.15 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 91.62% | 93.33%
2019-01-30 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-30 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.41 | 0.06 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.29% | 95.74% | 83.33%
2019-01-30 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.71 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-01-30 | 15:15 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-01-30 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.66 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-30 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-01-30 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.43 | 0.11 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.3% | 92.31% | 90.91%
2019-01-30 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-01-30 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-31 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-31 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-31 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-01-31 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-01-31 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-31 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-01-31 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-31 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 14:00 | 14:10 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-31 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-01-31 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-01-31 | 17:30 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.01 | 0.01 | 17:30 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-31 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-01-31 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-01 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.38 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-02-01 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-01 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.19 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.16% | 99.16% | 0%
2019-02-01 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-01 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-01 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.21 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.17% | 99.17% | 0%
2019-02-01 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-01 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-01 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.96 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-01 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.56 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.61% | 99.61% | 0%
2019-02-01 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-02-01 | 19:40 | Jorge Zeledón | 4.9 | 4.07 | 0.01 | 0.01 | 19:40 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2019-02-01 | 20:20 | Jorge Zeledón | 3 | 2.28 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-01 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.3 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-02 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-02 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-02 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 5.34 | 14 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-02 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.12 | 0.1 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.53% | 95.28% | 90%
2019-02-02 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.75 | 0.68 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 61.14% | 98.53%
2019-02-02 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.96 | 0.47 | 0.01 | 11:00 | 11:10 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 76.02% | 97.87%
2019-02-02 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.77 | 0.27 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 84.75% | 96.3%
2019-02-02 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.97 | 0.92 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 53.3% | 98.91%
2019-02-02 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.82 | 0.43 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 76.37% | 97.67%
2019-02-02 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.87 | 0.52 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 72.19% | 98.08%
2019-02-02 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.97 | 0.24 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 87.82% | 95.83%
2019-02-02 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.98 | 0.31 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 84.34% | 96.77%
2019-02-02 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.77 | 0.33 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.44% | 81.36% | 96.97%
2019-02-02 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-03 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.38 | 0.01 | 1:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 75.95% | 97.37%
2019-02-03 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.75 | 0.26 | 0.01 | 5:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.43% | 85.14% | 96.15%
2019-02-03 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-02-03 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.88 | 0.02 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 98.94% | 50%
2019-02-03 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-03 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-03 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-03 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.62 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-03 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.03 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-03 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-03 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-03 | 17:20 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  | 17:30 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-03 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.94 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-03 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-03 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.65 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-04 | 3:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.29 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-04 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-04 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.69 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-04 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-04 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-04 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-04 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-04 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-04 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.87 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-04 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-04 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-04 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-04 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.62 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-04 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-05 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-05 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-05 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-05 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.64 | 0.06 | 0.01 | 7:00 |  | 12.22 | 20 | 1.5 | 46 | 99.39% | 96.34% | 83.33%
2019-02-05 | 8:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-05 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.47 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-05 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.79 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-05 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-05 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.78 | 0.06 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 96.63% | 83.33%
2019-02-05 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 15:00 | 15:20 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-05 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-05 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.05 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-05 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-05 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-06 | 3:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.47 | 0.01 | 0.01 | 3:00 |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-02-06 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-06 | 7:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.96 | 0.03 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.49% | 98.47% | 66.67%
2019-02-06 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-06 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-06 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 3.23 | 0.31 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.69% | 90.4% | 96.77%
2019-02-06 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.22 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-06 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-06 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-06 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-06 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.79 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-06 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.37 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.27% | 99.27% | 0%
2019-02-06 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-07 | 0:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.8 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-07 | 4:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 46 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-07 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-07 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.55 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-07 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.55 | 14 | 1.5 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-07 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-07 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.4 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-02-07 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  | 11:20 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-07 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-07 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.62% | 99.62% | 0%
2019-02-07 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 3.89 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.74% | 99.74% | 0%
2019-02-07 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.06 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-07 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.26 | 0.02 | 0.01 | 18:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.56% | 99.12% | 50%
2019-02-07 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.44 | 0.01 | 0.01 |  |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.59% | 99.59% | 0%
2019-02-07 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.15 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-08 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-08 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 2.39 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.58% | 99.58% | 0%
2019-02-08 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-08 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-08 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.88 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-08 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.81 | 0.03 | 0.01 | 11:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.45% | 98.34% | 66.67%
2019-02-08 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-08 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.32 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-08 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-08 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-08 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-08 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-08 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-08 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-09 | 0:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-09 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-09 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-09 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-09 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.03 | 0.01 | 0.01 |  | 8:10 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-09 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 4.28 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.77% | 99.77% | 0%
2019-02-09 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 3.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2019-02-09 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-09 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.08 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-09 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.02 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-09 | 15:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.09 | 0.01 | 0.01 | 15:30 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-09 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-09 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.88 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-09 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-09 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.47 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-02-10 | 4:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-10 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-10 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-10 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-10 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.96 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-10 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.85 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-10 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.05 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-10 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-10 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.88 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-10 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-10 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-10 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-10 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-11 | 0:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 0:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-11 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-11 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-11 | 7:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.94 | 0.01 | 0.01 |  | 7:40 | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-11 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.83 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.65% | 99.65% | 0%
2019-02-11 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 4.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.11 | 16 | 1.55 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2019-02-11 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 4.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.8% | 99.8% | 0%
2019-02-11 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 4.02 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2019-02-11 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 3.35 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.7% | 99.7% | 0%
2019-02-11 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 5.92 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 6.37 | 16 | 1.61 | 76 | 99.83% | 99.83% | 0%
2019-02-11 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.5 | 3.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 6.51 | 16 | 1.65 | 76 | 99.71% | 99.71% | 0%
2019-02-11 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4 | 8.66 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.33 | 16 | 1.59 | 65 | 99.88% | 99.88% | 0%
2019-02-11 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 8.13 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 5.98 | 16 | 1.52 | 76 | 99.88% | 99.88% | 0%
2019-02-11 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 16.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.94% | 99.94% | 0%
2019-02-11 | 22:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 6.74 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.85% | 99.85% | 0%
2019-02-12 | 4:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-12 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 3.93 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.75% | 99.75% | 0%
2019-02-12 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.09 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-12 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 2.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-12 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-12 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.06 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-12 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-12 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-12 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.96 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-12 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-12 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-12 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-12 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.69 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-13 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 235 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 100% | 100% | 0%
2019-02-13 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 187 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.99% | 99.99% | 0%
2019-02-13 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.42 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-13 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-13 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  | 8:20 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-13 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-13 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.07 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-13 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-13 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.28 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-13 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.8 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-13 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-13 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-13 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-13 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-13 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.24 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-14 | 4:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.08 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-14 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.22 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-14 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 2.1 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-14 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.63 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-14 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.36 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.26% | 99.26% | 0%
2019-02-14 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-14 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.3 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.23% | 99.23% | 0%
2019-02-14 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-14 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-14 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-14 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-14 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-14 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.5 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-15 | 1:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 1:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-15 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-15 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.39 | 0.04 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.28% | 97.12% | 75%
2019-02-15 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.51 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-15 | 7:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.99 | 0.01 | 0.01 |  | 7:40 | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-15 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-15 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.07 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-15 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.47 | 0.07 | 0.01 | 12:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.32% | 95.24% | 85.71%
2019-02-15 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.2 | 0.02 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.55% | 99.09% | 50%
2019-02-15 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-15 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-15 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.68 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-15 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.95 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-15 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.11 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-15 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.78 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-16 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-16 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.51 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-16 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-16 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.22% | 99.22% | 0%
2019-02-16 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-16 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-16 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-16 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-16 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-16 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-16 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.21 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-17 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-17 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-17 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-17 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.1 | 0.01 | 0.01 |  | 8:10 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-17 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.78 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-17 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-17 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.28 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-17 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.23 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-17 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-17 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.51 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-02-17 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.31 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-17 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-17 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.04 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.51% | 99.51% | 0%
2019-02-18 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-02-18 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.09 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-18 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-18 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-18 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.86 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-18 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-18 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.74 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-18 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-18 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-18 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-18 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-19 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.65 | 1.07 | 0.08 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 95.15% | 35.15% | 92.52%
2019-02-19 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.34 | 0.13 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.25% | 90.3% | 92.31%
2019-02-19 | 7:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  | 7:40 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-19 | 8:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-19 | 10:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.63 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-19 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.76 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-19 | 13:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.66 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-19 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-19 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.6 | 1.89 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-19 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-19 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.9 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-19 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-19 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-20 | 1:20 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.33 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-20 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-20 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.53 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-20 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-20 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.56 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-20 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-20 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-20 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 3.55 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.72% | 99.72% | 0%
2019-02-20 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.2 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.55% | 99.55% | 0%
2019-02-20 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-20 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.98 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-21 | 4:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.99 | 0.01 | 0.01 | 4:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-21 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 6:00 | 5:10 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-21 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.99 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-21 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-21 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.97 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-21 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.6% | 99.6% | 0%
2019-02-21 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.95 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-21 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.77 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-21 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.81 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-21 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-21 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.73 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-21 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-21 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.9 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-21 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.91 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-22 | 5:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.12 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-22 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-22 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-22 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-22 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.11 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-22 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.95 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-22 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.86 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-22 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.71 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-22 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.28 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.22% | 99.22% | 0%
2019-02-22 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.16 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-02-22 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.77 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-22 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.43 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-23 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.41 | 0.01 | 0.01 | 5:00 | 5:20 | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-02-23 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.46 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-23 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.88 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-23 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.64 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-23 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.19 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-02-23 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-23 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.6 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-23 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-23 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.78 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.44% | 99.44% | 0%
2019-02-23 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-23 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.45 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-23 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.5 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-02-23 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-02-23 | 22:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.36 | 0.01 | 0.01 | 22:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.26% | 99.26% | 0%
2019-02-24 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.4 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 6.11 | 10 | 1.5 | 46 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-02-24 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.6 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-24 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.37 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.27% | 99.27% | 0%
2019-02-24 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.23 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 7.97 | 20 | 1.61 | 76 | 99.19% | 99.19% | 0%
2019-02-24 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-24 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.42 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-24 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.92 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-24 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.24 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.19% | 99.19% | 0%
2019-02-24 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.72 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-24 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.18 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.15% | 99.15% | 0%
2019-02-24 | 21:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.97 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-25 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-02-25 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.43 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.3% | 99.3% | 0%
2019-02-25 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.85 | 0.01 | 0.01 | 7:00 | 7:30 | 7.67 | 20 | 1.61 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-25 | 8:30 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.41 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-02-25 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.56 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-25 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.02 | 0.01 | 0.01 | 11:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-25 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.57 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.36% | 99.36% | 0%
2019-02-25 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 3.08 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.68% | 99.68% | 0%
2019-02-25 | 16:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.26 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-25 | 17:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.94 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-25 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.58 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-25 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-25 | 21:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-26 | 6:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.95 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-26 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.75 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.43% | 99.43% | 0%
2019-02-26 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 2.25 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-02-26 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 3.23 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.14 | 20 | 1.65 | 76 | 99.69% | 99.69% | 0%
2019-02-26 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 4.09 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.76% | 99.76% | 0%
2019-02-26 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.3 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.57% | 99.57% | 0%
2019-02-26 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.38 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.58% | 99.58% | 0%
2019-02-26 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.68 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-26 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-27 | 4:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 4:00 | 4:30 | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-02-27 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 2.01 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.5% | 99.5% | 0%
2019-02-27 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.52 | 0.11 | 0.01 | 6:00 |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.34% | 92.76% | 90.91%
2019-02-27 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.15 | 0.22 | 0.01 |  |  | 7.63 | 20 | 1.55 | 76 | 99.13% | 80.87% | 95.45%
2019-02-27 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.78 | 0.24 | 0.01 |  |  | 7.48 | 20 | 1.52 | 76 | 99.44% | 86.52% | 95.83%
2019-02-27 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.08 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.52% | 99.52% | 0%
2019-02-27 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.82 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.45% | 99.45% | 0%
2019-02-27 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.66 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.4% | 99.4% | 0%
2019-02-27 | 13:30 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.97 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.49% | 99.49% | 0%
2019-02-27 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 2.47 | 0.04 | 0.01 | 15:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.6% | 98.38% | 75%
2019-02-27 | 16:20 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.6 | 0.05 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.38% | 96.88% | 80%
2019-02-27 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-02-27 | 20:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.17 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.54% | 99.54% | 0%
2019-02-27 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.61 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-02-28 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-28 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.14 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-02-28 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.93 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.48% | 99.48% | 0%
2019-02-28 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.84 | 0.02 | 0.01 | 10:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.46% | 98.91% | 50%
2019-02-28 | 11:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.87 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.47% | 99.47% | 0%
2019-02-28 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-28 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.84 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.46% | 99.46% | 0%
2019-02-28 | 15:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.48 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.32% | 99.32% | 0%
2019-02-28 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 17:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-02-28 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.72 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.42% | 99.42% | 0%
2019-02-28 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 2.28 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.56% | 99.56% | 0%
2019-03-01 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.9 | 1.7 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.41% | 99.41% | 0%
2019-03-01 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.6 | 1.4 | 0.01 | 0.01 |  | 7:20 | 8.78 | 22 | 1.61 | 76 | 99.29% | 99.29% | 0%
2019-03-01 | 8:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.58 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-03-01 | 9:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 9:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-03-01 | 11:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.31 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.24% | 99.24% | 0%
2019-03-01 | 12:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-03-01 | 14:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-03-01 | 15:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.52 | 0.01 | 0.01 | 15:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-03-01 | 17:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 2.13 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.53% | 99.53% | 0%
2019-03-01 | 18:00 | Jorge Zeledón | 4.9 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.23 | 22 | 1.52 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-03-01 | 20:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.52 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.34% | 99.34% | 0%
2019-03-01 | 21:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.39 | 0.01 | 0.01 | 21:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-03-02 | 6:00 | Jorge Zeledón | 3 | 1.38 | 0.01 | 0.01 | 6:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.28% | 99.28% | 0%
2019-03-02 | 7:00 | Jorge Zeledón | 4.8 | 1.32 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.24% | 99.24% | 0%
2019-03-02 | 8:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.54 | 0.01 | 0.01 | 8:00 |  | 8.11 | 20 | 1.65 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-03-02 | 9:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.65 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.39% | 99.39% | 0%
2019-03-02 | 10:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.59 | 0.01 | 0.01 | 10:00 |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.37% | 99.37% | 0%
2019-03-02 | 12:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.44 | 0.01 | 0.01 | 12:00 |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-03-02 | 14:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.55 | 0.01 | 0.01 | 14:00 |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-03-02 | 16:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 16:00 |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-03-02 | 17:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.49 | 0.01 | 0.01 |  |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.33% | 99.33% | 0%
2019-03-02 | 18:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.5 | 1.53 | 0.01 | 0.01 | 18:00 |  | 8.96 | 22 | 1.65 | 76 | 99.35% | 99.35% | 0%
2019-03-02 | 20:00 | Héctor Pastran Lumbi | 4.8 | 1.45 | 0.01 | 0.01 | 20:00 |  | 8.4 | 22 | 1.55 | 76 | 99.31% | 99.31% | 0%
2019-03-03 | 5:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.37 | 0.01 | 0.01 | 5:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.27% | 99.27% | 0%
2019-03-03 | 6:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.61 | 0.01 | 0.01 |  |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.38% | 99.38% | 0%
2019-03-03 | 7:00 | Héctor Pastran Lumbi | 3 | 1.64 | 0.01 | 0.01 | 7:00 |  | 7.33 | 12 | 1.5 | 46 | 99.39% | 99.39% | 0%
[13 empty] | 99.52% | 95.87% | 48.12%